Министерство образования и науки Челябинской области

## Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

# «Южно-Уральский государственный технический колледж»

Методические рекомендации

по выполнению практических работ

# по дисциплине

### «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

по  специальности

08.02.07  Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

Челябинск 2022

| Составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»________2022 г. Председатель ПЦК ____Л.В. Юсупова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УМР _______Т.Ю. Крашакова «___»__________2022 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Автор:         Лир С.В.   преподаватель Южно-Уральского государственного технического   колледжа

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на методические рекомендации по учебной дисциплине  Гидравлика, подготовленную преподавателем Лир С.В. для студентов второго курса ГБПОУ Южно-Уральского государственного технического колледжа

Методические  рекомендации по выполнению практических  работ  учебной дисциплины Гидравлика предназначены для обучающихся базовой подготовки специальности  Практические занятия являются важным элементом учебной дисциплины 08.02.07  Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

. В процессе выполнения практических работ обучающиеся систематизируют и закрепляют полученные теоретические знания, развивают интеллектуальные и профессиональные умения, формируют элементы  компетенций будущих специалистов.

Методические рекомендации содержат Пояснительную записку, Правила техники безопасности при проведении практических работ, Перечень и содержание практических работ, литературу (Основные и дополнительные источники, Интернет-ресурсы), Приложение – образец титульного листа, Отчета по практической работе.

В результате выполнения практических работ студент должен уметь использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; применять компьютерные и телекоммуникационные средства; знать состав информационных и телекоммуникационных технологий; функции и возможности использования информационных технологий  в профессиональной деятельности.

Методические  рекомендации по выполнению практических работ предлагается использовать для проведения  практических занятий со студентами, а так же для самостоятельного изучения студентами практической части дисциплины.

Указанные методические рекомендации  по выполнению практических работ по учебной дисциплине Гидравлика предлагается  использовать для обучающихся специальности08.02.07  Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции  (базовая подготовка)  ЮУрГТК очной формы обучения.

Содержание:

Пояснительная записка                                                                                         5

Перечень практических работ                                                                              7

Критерии оценки отчетных работ                                                                        9

Практические работы                                                                                           10

Приложения  А                                                                                                      24

Литература                                                                                                             25

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации по выполнению лабораторно-практических работ по учебной дисциплине Гидравлика предназначены для обучающихся по специальности 08.02.07  Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции Практические занятия являются важным элементом учебной дисциплины. В процессе выполнения практических работ обучающиеся систематизируют и закрепляют полученные теоретические знания, развивают интеллектуальные и профессиональные умения, формируют элементы компетенций будущих специалистов.

Методические рекомендации предназначены для организации выполнения лабораторно-практических работ по учебной дисциплине  Гидравлика.

Программой  учебной дисциплины  предусмотрено выполнение 3 лабораторных и 4 практических работ, направленных на формирование элементов следующих компетенций:

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04; ОК.09; ПК 3.1 ЛР 7 ЛР 10 ЛР 14 ЛР 15 | - определять гидростатическое давление; - определять режимы давления жидкостей, их виды и характеристики; - производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов; - читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей; моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы; моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании расчетов при помощи компьютерной графики; - конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персональных компьютеров; | - основы гидростатики и гидродинамики; - виды гидравлических сопротивлений; - режимы движения жидкостей; - движения жидкостей в открытых руслах; - движения грунтовых вод; - движения жидкости в напорных трубопроводах; - безнапорное движение в каналах и трубах; - истечение жидкостей из отверстия и насадок. - технологии проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха основных элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и их условные обозначения на чертежах; правил оформления планов зданий с нанесением оборудования, трубопроводов, воздуховодов и аксонометрических схем; требований к оформлению чертежей; приемов и методов конструирования фрагментов специальных чертежей при помощи персональных компьютеров |

Описание каждой лабораторно-практической работы содержит номер, название и цель работы, формируемые в процессе выполнения работы знания, умения и элементы компетенций, теоретическое изложение необходимого материала, варианты заданий, описание алгоритма выполнения работы и контрольные вопросы (с целью выявить и устранить недочеты в освоении материала).

Для получения дополнительной, более подробной информации по основным вопросам учебной дисциплины в конце методических рекомендаций приведен перечень информационных источников.

Отчеты студентов по лабораторно-практическим работам должны содержать номер, название и цель работы, выполненные задания и их результаты, ответы на контрольные вопросы и выводы по проделанной работе.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

для очной формы обучения

| Название работ |  | Часы на выполнение работы |
| --- | --- | --- |
| Практическая работа №1 | Определение давления жидкости в сосуде | 2 |
| Практическая работа №2 | Определение режимов движения жидкости | 2 |
| Лабораторная работа №1 | Исследование гидравлических сопротивлений водопроводной арматуры | 2 |
| Практическая работа №3 | Определение гидравлических сопротивлений | 2 |
| Лабораторная работа №2 | Определение давления в трубопроводе | 2 |
| Практическая работа №4 | Гидравлический расчет трубопровода непрерывной раздачи | 2 |
| Лабораторная работа №3 | Определение расхода воды в прямом канале | 2 |
| Итого |  | 14 |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

для заочной формы обучения

| Название работ |  | Часы на выполнение работы |
| --- | --- | --- |
| Лабораторная работа №1 | Исследование гидравлических сопротивлений водопроводной арматуры | 2 |
| Лабораторная работа №2 | Определение давления в трубопроводе | 2 |
| Лабораторная работа №3 | Определение расхода воды в прямом канале | 2 |
| Итог |  | 6 |

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

Каждая отчетная работа должна содержать:

- Номер и название практической работы

- Цель работы

- Расчеты

- Вывод по работе

- Ответы на контрольные вопросы

Каждая отчетная работа должна быть аккуратно оформлена и вложена в папку с файлами. Отчет можно выполнять в рукописном варианте или с применением ПК. Первый файл в папке должен содержать титульный лист установленного образца (приложение А). Каждая отчетная работа подписывается преподавателем после её защиты и хранится в папке у студента до конца учебного года. В конце I семестра студент обязан сдать папку со всеми, подписанными преподавателем, работами и получить зачет по лабораторно-практическим работам за год. Зачет по лабораторно-практическим работам ставится при наличии в папке всех отчетных работ, проведенных в группе.

Критерии оценивания лабораторных и практических работ

| Критерии | Оценка |
| --- | --- |
| Результаты посчитаны, сделан необходимый анализ, правильно даны письменные ответы на контрольные вопросы, правильно зарисованы схемы и сделан вывод | Отлично |
| Результаты посчитаны, не сделан анализ, не точно даны письменные ответы на контрольные вопросы, правильно зарисованы схемы и сделан вывод | Хорошо |
| Результаты посчитаны, не сделан анализ, не точно даны письменные ответы на контрольные вопросы, не правильно зарисованы схемы и не точно сделан вывод | Удовлетворительно |
| Результаты не посчитаны, не сделан анализ, не даны письменные ответы на контрольные вопросы, не правильно зарисованы схемы и не сделан вывод | Неудовлетворительно |

Практическая работа № 1.

Определение давления жидкости в сосуде

Цель работы: освоение техники измерения плотности, теплового расширения, вязкости и поверхностного натяжения жидкостей.

Схема устройства.

1 – термометр;

2 - ареометр;

3 – вискозиметр;

4 - капиллярный вискозиметр;

5 – сталагмометр.

Определение коэффициента теплового расширения жидкости.

Порядок выполнения работы:

1) Подсчитать общее число градусных делений ΔТ в шкале термометра  измерить расстояние l между крайними штрихами шкалы.

2) Вычислить приращение объема термометрической жидкости ΔW=πr2l, где r- радиус капилляра термометра.

3) С учетом начального (при 00С) объема термометрической жидкости W - значение коэффициента теплового расширения  βТ=(ΔWW)ΔT и сравнить его со значением βT. Значение используемых величин занести в таблицу.

| Жидкость | ρкг/м3 | βрМПа-1 | βЕС-1 | ν⋅106м2/с | σН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода пресная | 998 | 0,49 | 0,15 | 1,01 | 73 |
| Спирт этиловый | 790 | ,78 | 1,10 | 1,52 | 23 |
| Масло: |  |  |  |  |  |
| Автол М-8В | 900 | 0,60 | 0,64 | 300 | 25 |
| Индустриальное 20 | 900 | 0,72 | 0,73 | 110 | 25 |
| Трансформаторное | 890850 | 0,60 | 0,70 | 30 | 25 |
| АМГ-10 |  | 0,76 | 0,83 | 20 | 25 |

Жидкость в термометре – автол.

| Вид жидкости | r ,см | W,см3 | ΔT, 0С | L, см | ΔW, см3 | βТ, 0С-1 | βТ0С-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Измерение плотности жидкости ареометром.

Порядок выполнения работы:

1) Измерить глубину погружения h ареометра по миллиметровой шкале на нем.

2) Вычислить плотность жидкости по формуле ρ=4m(πd2h) где т и d –масса и диаметр ареометра. Эта формула получена путем приравнивания силы тяжести ареометра G=mg и выталкивающей (архимедовой) силы PA=pgw , где объем погруженной части ареометра W= (πd2/4)h.

3) Сравнить опытные значения плотности р со справочным значением р* . Значение используемых величин свести в таблицу.

| Вид жидкости | m, г | d, см | h ,см | ρ,г/см3 | ρ,г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Определение вязкости вискозиметром Стокса.

Порядок выполнения работы:

1) Повернуть устройство №1 в вертикальной плоскости на 1800 и зафиксировать секундомером время t прохождения шариком расстояния l между двумя метками в приборе 3. Шарик должен падать по оси емкости без соприкосновения со стенками. Опыт выполнить 3 раза, а затем определить среднеарифметическое значение времени t.

2) Вычислить опытное значение кинематического коэффициента вязкости жидкости ν=gd2t(ρшρ−1)(18l+43.2l(dD)) , где g - ускорение свободного падения;   d, D - диаметры шарика и цилиндрической емкости; p, pш - плотности жидкости и материала шарика;

3) Сравнить опытным путем значение коэффициента вязкости ν с табличным значением ν* . Значения используемых величин свести в таблицу.

| Вид жидкости | ρ, кг/м3 | t,с | l,м | d,м | D,м | ρш, кг/м3 | υ,м2/с | υ*м2/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Измерение вязкости капиллярным вискозиметром.

Порядок выполнения работы:

1) Перевернуть устройство №1 в вертикальной плоскости и определить секундомером время стечения через капилляр объема жидкости между метками из емкости вискозиметра 4 и температуру Т по термометру 1.

2) Вычислить значение кинематического коэффициента вязкости ν=Mt (М – постоянная прибора)  и сравнить его с табличным значением. Данные свести в таблицу.

| Вид жидкости | М,м2/с2 | t,с | υм2/с | T,0С | υ*м2/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Измерение поверхностного натяжения сталагмометром.

Порядок проведения работы:

1) Повернуть устройство №1 и подсчитать число капель, полученных в сталагмометре 5 из объема высотой S между двумя метками. Опыт  повторить три раза и вычислить среднее арифметическое значение числа капель n.

2) Найти опытное значение коэффициента поверхностного натяжения σ=Кρn(К – постоянная сталагмометра) и сравнить его с табличным значением. Данные привести в таблицу.

| Вид жидкости | К,м3/с | ρ,кг/м3 | n | σ,Н/м | σ*H/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вывод:

Практическая работа № 2.

Определение режимов движения жидкости

Цель работы: Наблюдение потоков жидкости с различной структурой и выявление факторов, влияющих на структуру.

1,2-баки;		4,5-опытные каналы;	7-решётка;

3-перегордка;	6-щель;			8-уровневая шкала;

Порядок выполнения работы.

- Создать в канале 4 ламинарный режим движения жидкости. Для этого при заполненном водой баке 1 поставить устройство баком 2 на стол. (Рис. а) Наблюдать структуру потока.

- Повернуть устройство в вертикальной плоскости по часовой стрелке на 180º (рис. б). Наблюдать турбулентный режим течения в канале 5.

- При заполнении водой баке 2 поставить устройство так, чтобы канал 5 занял нижнее горизонтальное положение(рис. в). Наблюдать в канале процесс перехода от турбулентного режима к ламинарному.

- При заполнении водой баке 2 поставить устройство так, чтобы канал 4 занял нижнее горизонтальное положение (рис.г). Наблюдать за структурой потока в баке при внезапном сужении, внезапном расширении в канале за щелью и при выходе потока из канала в бак 1. Обратить внимание на вальцовые зоны, транзитную струю и связь скоростей с площадями сечений каналов.

- При заполненном баке 1 наблюдать структуру течения при обтекании перегородки 3 (рис. д).

- Сделать зарисовку структуры потоков.

| Ламинарный режим | Турбулентный режим | Расширение потока | Обтекание стенки |
| --- | --- | --- | --- |

Вывод:

Лабораторная работа № 1.

Исследование гидравлических сопротивлений водопроводной арматуры

Цель работы: Приобретение навыков по измерению гидростатического давления жидкостными приборами.

1.Полость с атмосферным давлением;

2. опытный резервуар;	3-пьезометр;	4-уровнеметр; 5-мановакуметр; 6-пьезоиетр; 7-вакуметр.

Порядок выполнения работы

- В резервуаре 2 над жидкостью создать давление выше атмосферного (Ро>Ра), о чём свидетельствует превышения уровня жидкости в пьезометре 3 над уровнем в резервуаре и прямой перепад уровней в мановакуметре (рис. а).Для этого устройство поставить на правую сторону , затем поворотом его против часовой стрелки отлить часть жидкости из левого колена мановакууметра 5 в резервуар 2.

- Снять показания пьезометра hп, уровнемера Н и мановакууметра hм.

- Вычислить абсолютное давление на дне резервуара через показания пьезометра, а затем через величины, измеренные уровнемером и мановакууметром. Для оценки сопоставимости результатов определения давления на дне резервуара двумя путями найти относительную погрешность δр.

- Над свободной поверхностью жидкости в резервуаре 2 создать вакуум (Ро<Ра), когда уровень жидкости в пьезометре 3 становится ниже . чем в резервуаре. А на вакуумметре 5 появляется обратный перепад Hв (рис. б). Для этого устройство поставить на левую сторону, а затем наклоном вправо отлить часть жидкости из резервуара 2 в левое колено мановакууметра 5. Дальше см. п.п.2 и3.

- перевернуть устройство против часовой стрелки (рис. в) и определить манометрическое или вакуумметрическое давление в заданной точке С через показания пьезометра 6 , затем с целью проверки найти его через показания обратного пьезометра 7 и уровнемером 4.

| № п/п | Наименование величин | Обозначения, формулы | Условия опыта Р0РА Р0 РА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пьезометрическая высота, м | hn |  |  |
| 2, | Уровень жидкости в резервуаре, м | H |  |  |
| 3, | Манометрическая высота, м | hm |  |  |
| 4, | Вакуумметрическая высота, м | hB |  |  |
| 5, | Абсолютное давление на дне резервуара по показанию пьезометра, Па | p=pa+ρghn |  |  |
| 6, | Абсолютное давление в резервуаре над жидкостью, Па | p0=pa+ρghm p0=pa−ρghb |  |  |
| 7, | Абсолютное давление на дне резервуара через показания мановакууметра и уровнемера, Па | p∗p0+ρgH |  |  |
| 8, | Относительная погрешность результатов определения давления на дне резервуара, % | δp=100(p−p∗)p |  |  |

Вывод:

Практическая работа № 3.

Определение гидравлических сопротивлений

Цель работы: Освоение расчетного метода определения режима течения.

Порядок выполнения работы.

- Создать в канале 4 течение жидкости при произвольном наклоне устройства №3 от себя.

- Измерить время t перемещения уровня воды в баке на некоторое расстояние S и снять показания термометра T, находящегося в устройстве №1.

- Подсчитать число Рейнольдса по порядку указанному в таблице.

- Повернуть устройство в его плоскости на 180º и выполнить операции по н.п. 2,3.

- Сравнить полученные значения чисел Рейнольдса между собой, и затем на основе сравнения с критическим значениями, сделать вывод о режиме течения.

| № п/п | Наименование величин | Обозначения, формулы | № опыта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Изменение уровня воды в баке, см | S |  |  |
| 2 | Время наблюдения за уровнем, с | t |  |  |
| 3 | Температура воды, 0С | T |  |  |
| 4 | Кинематический коэффициент вязкости воды, см2/с | υ=17,9(100+34Т+0,22Т2) |  |  |
| 5 | Объем воды, поступающей в бак за время t, см3 | W=ABS |  |  |
| 6 | Расход воды, см3/с | Q=W/t |  |  |
| 7 | Средняя скорость теченя в канале, см/сек | V=Q/ |  |  |
| 8 | Число Рейнольдса | Re=Vd/υ |  |  |
| 9 | Название режима течения | Re(<,>)Rek=2300 |  |  |

Вывод:

Лабораторная работа № 2.

Определение давления в трубопроводе

Цель работы: Опытное подтверждение уравнения Д.Бернулли, т.е. понижения механической энергии по течению и перехода потенциальной энергии в кинетическую и обратно (связи давления со скоростью).

Порядок выполнения работы.

- При заполнении водой бак 2 перевернуть устройство для получения течения в канале переменного сечения 3.

- Снять показания пьезометра Hп=P/(ρg) по нижним частям менисков воды в них.

- Измерить время t перемещения уровня в баке на произвольно заданную величину S.

- По размерам А и В поперечного сечения бака, S, и времени t определить расход воды в канале , а затем скоростные Hk и полные H напоры в сечениях канала по порядку, указанному в таблице.

- Вычертить пьезометрическую линию и напорную линию.

- Проанализировать изменение полной механической, потенциальной и кинетической энергии.

Обработка опытных данных.

| № п/п | Наименование Величин. | Обозначения, формулы | Сечения канала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI |
| 1. | Площадь сечения канала, см | ω |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Средняя скорость, см/с | V=Q/ω |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Пьезометрический напор, см | Hп=P/(ρg) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Скоростной напор, см | Нк=V22g |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Полный напор, см | H=P(ρg)+V2(2g) |  |  |  |  |  |  |

Вывод:

Практическая работа № 4.

Гидравлический расчет трубопровода непрерывной раздачи

Цель работы: Освоение экспериментального и расчетного способов определения потерь напора на трение   по длине.

Порядок выполнения работы.

- При заполненном водой баке  поставить устройство на стол баком 2.

- Снять показания пьезометров I-V , измерить время t измерения уровня в баке на произвольно заданную величину S и температуру T в помещении.

- Построить по показаниям пьезометров пьезометрическую линию. На этой линии выделить участок с постоянным наклоном. Определить его длину e и опытное значение потерь he по показаниям крайних пьезометров на ней.

- Найти число Рейнольдса и расчётное значение потерь напора he* по порядку, и относительное расхождение опытного и расчётного значений потерь напора.

D=0.5 см; w=0.25 cm^2; A=21 cm; B=4 cm; T=24 С; S=7 cm; t=30 c; Q=ABS/t=19.6 см3с; V=q/w=19.6/0.25=78.4 cm/c

Абсолютную шероховатость стенок канала принять равной Δ=0,001 мм.

| № | Наименование величины | Обозначения, формулы | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показания пьезометров, см | P1(ρg)...P2(ρg) | 7;5.5;4;3.8;1.5 |
| 2. | Длина участка с равномерным движением, см | l |  |
| 3. | Опытное значение потерь напора подлине, см | hэ=P3(ρg)−P5(ρg) |  |
| 4. | Кинематический коэффициент вязкости воды, см2с | ϑ=17.9(1000+34T+0.22T2) |  |
| 5. | Число Рейнольдса. | Re=Vdν |  |
| 6. | Коэффициент трения при Re<2300 2300<Re<10d/Δ Re>10d/Δ | λ=64/Re λ=0.316/Re0.25 λ=0.11(68/Re+Λd)0.25 |  |
| 7. | Расчетное значение потерь напора по длине, см | h∗эλldV22g |  |
| 8. | Относительное расхождение. | δп=(hэ+hэ∗)hэ |  |

Вывод:

Лабораторная работа № 3.

Определение расхода воды в прямоугольном канале

Цель работы: Определение опытным путем потерь напора на преодоление местных сопротивлений и сравнение их с рассчитанными по инженерным формулам.

Порядок выполнения работы.

- Перенести из таблицы л.р. №6 значения площадей сечений и скоростей.

- Определить опытные значения местных потерь hm(hbc,hp) из графика.

- Найти расчётное значения местных потерь, сравнить их с опытными.

| № пр | Наименование величин | Обозначение формул | Вид сопротивления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сужение |  | расширение |  |
|  |  |  | 1 (II) | 2(III) | 1(IV) | 2(V) |
| 1. | Площади сечений, см² | ω |  |  |  |  |
| 2 | Средние скорости за сопротивлением, см | V2 |  |  |  |  |
| 3 | Опытное значение местных потерь, см | hm(hbc,hp) |  |  |  |  |
| 4. | Коэффициенты местных сопротивлений | ξBC=0.51−ω2ω1 ξBP=ω2ω2−1 |  |  |  |  |
| 5, | Расчетное значение местных потерь, см | hm=ξV22(ρg) |  |  |  |  |

Вывод:

Приложение   А

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ОТЧЕТ

по выполнению  лабораторно-практических  работ

учебной дисциплины

Гидравлика

выполнила:  студентка  Золотарева А.И.

группа: ВВ-225/б

проверил:  преподаватель  Лир С.В.

Челябинск 2018г

Список литературы

Основные источники:

- Ухин Б.В., Гусев А.А. Гидравлика учебник для ССУЗов –Издательство: Инфра – М. 2016г, 431с.

Дополнительные источники:

- Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация: Уч. пособие. – М.: Стройиздат, 2014г.

- Брюханов О.Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: Уч. пособие. – М.: ИНФА-М, 2014.

- Сайриддинов С.Ш. Гидравлика систем водоснабжения и водоотведения: Уч. пособие. – М.: Изд-во АСВ, 2014.

- Лир С.В.  Конспекты по гидравлике  2012г

Интернет-ресурсы:

1.  Гидравлика [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://www.physics.ru

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://window.edu.ru/

3.  Учительский портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://www.uchportal.ru

4.  Формы поперечного сечения труб и каналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://www.studref.com