Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Южно-Уральский государственный технический колледж

МДК 03.01 ВНешНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

Методические рекомендации

по выполнению лабораторных работ

для студентов специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Челябинск, 2022

| Методические рекомендации составлены в соответствии с программой профессионального модуля ПМ 03 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей» утвержденной в 2021 г. | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № «___»_____________202__ г. Председатель ПЦК __________/ С.А.Чиняева / | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по НМР _________Т.Ю. Крашакова «___»__________202__ г. |
| --- | --- | --- |

Согласовано:

Пережогин А.А. – главный инженер ООО «УК Южуралэлектромонтаж-два»

Автор(ы): Гнетова С.Н. преподаватель Южно-Уральского государственного технического колледжа

Содержание

| 1 Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- |
| 2 Содержание отчетной работы | 7 |
| 3 Техника безопасности при выполнении лабораторных работ | 8 |
| 4 Техническая характеристика лабораторного оборудования | 9 |
| 4.1 Лабораторный стенд «Электроснабжение промышленных предприятий» | 9 |
| 4.1.1 Электрооборудование лабораторного стенда | 9 |
| 4.1.2 Общий вид лабораторного стенда | 9 |
| 4.1.3 Технические характеристики лабораторного стенда | 10 |
| 4.1.4 Общий порядок выполнения работ на лабораторном стенде | 11 |
| 4.2 Лабораторный комплекс «Релейная защита» | 11 |
| 4.2.1 Электрооборудование лабораторного комплекса | 11 |
| 4.2.2 Общий вид лабораторного комплекса | 12 |
| 4.2.3 Технические характеристики лабораторного комплекса | 12 |
| 4.2.4 Общий порядок выполнения работ на лабораторном комплексе | 13 |
| Лабораторная работа № 1 Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока | 14 |
| Лабораторная работа № 2 Испытание реле тока, напряжения, времени, направления мощности и сопротивления | 20 |
| Лабораторная работа № 3 Испытание релейной защиты высоковольтного двигателя | 37 |
| Лабораторная работа № 4 Испытание релейной защиты понижающего трансформатора | 40 |
| Список используемых источников | 47 |
| Приложение А. Титульный лист отчетных работ | 48 |

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данные методические рекомендации предназначены для реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» в рамках междисциплинарного курса МДК03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий» является частью профессионального модуля ПМ.03 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей» на этапе выполнения лабораторных работ.

Программой МДК03.01 предусмотрено выполнение 4 лабораторных работ. Содержание заданий лабораторных работ направлено на формирование элементов следующих компетенций:

ПК 3.4 Участвовать в проектировании электрических сетей.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

умений:

- составлять отдельные разделы проекта производства работ;

- выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;

- выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера;

обобщение, систематизацию, углубление и закрепление знаний:

- номенклатуры наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий;

- основных методов расчета и условий выбора электрических сетей;

- технических характеристик элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе;

- конструктивных особенностей и технических характеристик трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемых на сетях 0,4-20 кВ.

Для выполнения лабораторных работ по МДК03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий» обучающийся должен использовать:

- знания и умения, полученные при изучении следующих дисциплин и МДК специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»:

- математика;

- инженерная графика;

- электротехника;

- электрические машины;

- информационные технологии в профессиональной деятельности;

- знания, полученные при изучении теоретического курса МДК03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»;

Сформированные элементы общих и профессиональных компетенций, а также полученные знания и умения при выполнении лабораторных работ по МДК03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий» обучающиеся могут использовать:

- при изучении МДК02.01 «Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий» и МДК02.03 «Наладка электрооборудования» ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских здании»;

- при изучении МДК03.02 «Монтаж и наладка электрических сетей» ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей»;

- при подготовке к итоговой государственной аттестации по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

При выполнении практических заданий по МДК03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий» необходимо применять международную систему СИ и правила выполнения планов и электрических схем в соответствии со стандартами ЕСКД.

Результаты выполнения лабораторных работ оформляются в виде отчетных работ.

Каждая отчетная работа обучающихся должна содержать следующие разделы:

- номер, название и цель работы;

- формулировка задания и исходные данные

- описание последовательности выполнения задания (с формулами, расчетами, схемами, таблицами и т.п.);

- выводы по результатам выполнения лабораторной работы.

Все отчетные работы по лабораторным работам представляются преподавателю в одной папке с титульным листом, оформленным в соответствии с Приложением 1.

Разрешается выполнение отчетных работ в виде рабочей тетради по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий».

Отчетные работы выполняются в установленные сроки и сдаются преподавателю на проверку. Каждая отчетная работа обязательно защищается. Оценка выставляется с учетом рекомендуемых критериев оценки выполнения.

К промежуточной аттестации по МДК03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий» допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все лабораторные работы и защитившие отчетные работы.

Для получения дополнительной, более подробной информации по основным вопросам МДК03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий» в конце методических рекомендаций приведен перечень информационных источников.

Таблица 1 - Перечень лабораторных работ по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»

| Тема | Вид, название и краткое содержание задания | Планируемые часы на выполнение работы | Форма отчетности и контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Лабораторная работа №1 Изучение схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока. Содержание задания: Ознакомление со схемами соединения вторичных обмоток трансформатора тока, используемых в устройствах релейной защиты и автоматики. | 2 часа аудиторных занятий | Отчетная работа, защита работы |
|  | Лабораторная работа №2 Испытание реле тока, напряжения, времени, направления мощности и сопротивления. Содержание задания: Изучение принципа действия и снятие основных характеристик реле. | 4 часа аудиторных занятий |  |
|  | Лабораторная работа №3 Испытание релейной защиты высоковольтного двигателя. Содержание задания: Изучение принципа действия защиты и отстройка защиты на действующем стенде. | 2 часа аудиторных занятий |  |
|  | Лабораторная работа №4 Изучение релейной защиты понижающего трансформатора. Содержание задания: Изучение работы защит силовых трансформаторов и опробование защиты в действии. | 4 часа аудиторных занятий |  |

2 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТНОЙ РАБОТЫ

Каждая отчетная работа обучающегося должна содержать следующие разделы:

- титульный лист

обязательно указываются:

- название министерства, учебного заведения, дисциплины;

- название МДК;

- название специальности;

- фамилия и инициалы обучающегося;

- номер группы;

- фамилия и инициалы преподавателя;

- пояснительная записка

обязательно указываются:

- номер и название лабораторной работы;

- цели работы;

- необходимые пояснения и формулы для предварительных расчетов;

- таблицы с исходными данными и результатами исследований (испытаний);

- электрические схемы, графики и результаты измерений, сведенные в таблицы;

- выводы и пояснения результатов расчетов;

- ответы на контрольные вопросы.

3 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторные стенды в лабораториях колледжа являются действующими электроустановками, отдельные элементы которых находятся под напряжением. Поэтому при определенных условиях, возникающих из-за нарушения установленных правил, лабораторные стенды могут стать источником поражения человека электрическим током и других видов травматизма. Положение усугубляется еще и особенностью монтажа элементов лабораторных стендов, предусматривающих максимальную доступность обучающихся к приборам, машинам и пускорегулирующей аппаратуре, создающего дополнительные опасности при выполнении лабораторных работ.

Тело человека обладает электропроводностью, а поэтому при соприкосновении с двумя неизолированными элементами установки, находящейся под напряжением (одним из этих элементов может оказаться корпус электрической машины или трансформатора), через тело человека проходит электрических ток. Достигнув опасных значений, этот ток приводит либо к сильным ожогам (электрическая травма), либо к тяжелым поражениям нервной, сердечной и дыхательной систем организма человека (электрический удар). Последствия поражения электрическим током бывают тяжелыми и могут привести к смертельному исходу.

При выполнении лабораторных работ обучающиеся должны соблюдать следующие правила техники безопасности:

- обучающийся, находясь в лаборатории, должен быть предельно дисциплинированным и внимательным, беспрекословно выполнять все указания преподавателя;

- во время лабораторных занятий находиться непосредственно у исследуемой лабораторной установки;

- запрещается подходить к другим установкам, распределительным щитам и пультам и делать на них какие-либо включения или переключения;

- запрещается включать схему без проверки и указания преподавателя.

- запрещается включать схему под напряжение, если кто-нибудь касается ее неизолированной токоведущей части;

- запрещается отсоединять провода в электрических схемах, находящихся под напряжением;

- запрещается оставлять без наблюдения лабораторную установку или отдельные приборы под напряжением;

- одежда обучающегося не должна иметь свободно свисающих концов шарфов, косынок, галстуков и т.п., а прическа или головной убор должны исключать возможность «свисания» прядей волос;

- при работе с лабораторной установкой, находящейся под напряжением, обучающийся должен стоять на изоляционных резиновых ковриках;

- о всех замеченных случаях неисправности в работе установок и нарушении правил техники безопасности студент должен немедленно сообщить преподавателю.

Если произошел несчастный случай, то обучающийся должен немедленно отключить лабораторную установку, оказать пострадавшему первую помощь и сообщить об этом преподавателю.

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Лабораторные работы по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий» выполняются на двух видах лабораторного оборудования:

- лабораторный стенд «Электроснабжение промышленных предприятий» (производитель «Научно-техническое предприятие «Центр»» г.Могилев) для лабораторных работ №1, 3 и 4

- лабораторный комплекс «Релейная защита» (производитель ОАО РНПО «Росучприбор» г.Челябинск) для лабораторной работы №2

4.1 ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД

«ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»

Лабораторный стенд предназначен для проведения лабораторных работ по изучению отдельных видов электрооборудования, используемого для электроснабжения промышленных предприятий.

4.1.1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

Лабораторный стенд «Электроснабжение промышленных предприятий» содержит составные части, представленные в таблице 2.

Таблица 2 – Состав лабораторного стенда «Электроснабжение промышленных предприятий»

| Название составной части | Количество |
| --- | --- |
| - Лабораторная установка | 1 |
| - Набор перемычек | 1 |
| - Реле тока | 1 |
| - Модуль силовой | 1 |

4.1.2 ОБЩИЙ ВИД ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

Конструктивно стенд состоит из корпуса 1 и блока электрических машин и аппаратов 2. (рисунок 1).

Корпус состоит из стола и жестко соединенной с ним настольной приставки с лицевой панелью, на которой изображена принципиальная электрическая схема и установлена коммутационная и исследуемая аппаратура.

Принципиальная электрическая схема, на лицевой панели, для удобства выполнения работ, разделена на функциональные блоки.

На лицевой панели расположены:

- амперметры А1-А9,

- вольтметры V1-V2,

- измеритель рассогласования 1,

- секундомер,

- рукоятки переключателей,

- сигнальная арматура,

- тумблер SA1 для включения стенда

- предохранители.

Пределы измерения приборов указаны на панели.

Для сборки исследуемых схем используются перемычки, при помощи которых производится коммутация соответствующих гнезд, выведенных на лицевую панель стенда.

Блок электрических машин и аппаратов состоит из корпуса, в котором расположены исследуемые электрические машины и аппараты.

Блок электрических машин и аппаратов соединен с корпусом посредством жгута с разъёмом.

С помощью индикаторов HL1-HL3 производится контроль подачи на стенд трехфазного напряжения по фазам А, В, С после включения тумблера SA1.

1 – Корпус.

2 – Блок электрических машин и аппаратов.

Рисунок 1 – Общий вид лабораторного стенда

4.1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

Напряжение питания стенда через понижающий трансформатор 380/220 В выходом которого является трехфазная сеть переменного тока линейным напряжением 220В‚ 50 Гц, фазное напряжение 127 В.

Остальные технические характеристики комплекса представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Технические характеристики комплекса «Релейная защита»

| Технические характеристики | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность, не более | 300 Вт |  |
| Габаритные размеры | 1350х1460х600 |  |
| Масса, не более | 70 кг |  |
| Диапазон рабочих температур |  | +10.. .35°С |
| Влажность |  | до 80% |

4.1.4 ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

НА ЛАБОРАТОРНОМ СТЕНДЕ

Установите на лицевой панели все тумблеры в нижнее положение «выключено».

ВНИМАНИЕ! Собирать схемы на нескольких функциональных элементах одновременно недопустимо в связи с использованием в них одних и тех же элементов.

Соберите схему лабораторной работы с помощью соединительных проводников и после проверки схемы преподавателем включите стенд.

Включите тумблер питания изучаемой схемы. Произведите необходимые исследования и измерения в зависимости от выполняемой работы.

Отключение стенда производится в обратной последовательности.

4.2 ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС «РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА»

Лабораторный комплекс «Релейная защита» позволяет изучить принцип действия, методики настройки и снятия характеристик реле различного типа, выполненных на полупроводниковой элементной базе. Комплекс содержит набор физических реле, в частности, реле тока типа РСТ, реле напряжения типа РСН, реле времени типа РВ, реле направления мощности типа РБМ, а также набор микропроцессорных моделей реле, в частности, реле тока с зависимой выдержкой времени типа РТ-80, дифференциального реле тока типа ДЗТ-11, реле сопротивления типа КРС-1. Испытание реле производится с помощью регулируемых источников тока и напряжения, управляемых через программное обеспечение персонального компьютера.

Комплекс имеет модульную конструкцию и выполняется в настольном и стендовом вариантах. В состав настольного варианта входят: комплект сменных модулей реле различного типа, каркас, модуль управляемых источников тока и напряжения, персональный компьютер, программное и методическое обеспечение для проведения базовых лабораторных работ, комплект соединительных проводов и силовых кабелей.

4.2.1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА

Комплекс содержит модули, представленные в таблице 4.

Таблица 4 – Состав комплекса «Релейная защита»

| Название модуля | Количество модулей |
| --- | --- |
| - модуль питания стенда | 1 |
| - модуль высокочастотной защиты и оперативного тока | 1 |
| - модуль ввода-вывода | 1 |
| - модуль реле тока | 1 |
| - модуль реле напряжения | 1 |
| - модуль реле мощности | 1 |
| - модуль реле времени | 1 |
| - модуль реле тока типа РТ-80 | 1 |
| - модуль дифференциального реле | 1 |
| - модуль реле сопротивления | 1 |
| - персональный компьютер (ПК) с платой аналогового ввода - вывода | 1 |
| - стол с каркасом | 1 |
| - стол под персональный компьютер | 1 |
| - комплект соединительных проводов | 1 |

4.2.2 ОБЩИЙ ВИД ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА

Общий вид комплекса представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Общий вид лабораторного комплекса «Релейная защита»

В каркасе стола лабораторного комплекса в два ряда размещаются отдельные модули. Все модули комплекса имеют одинаковый габаритный размер лицевой части: 200x248 мм.

Хотя модули можно установить в любое место нижнего или верхнего рядов, предпочтительным является следующее размещение модулей и подставок:

а) в верхнем ряду слева направо размещаются модули:

- место 1 - модуль реле напряжения;

- место 2 - модуль реле тока;

- место 3 - модуль ввода вывода;

- место 4 - модуль высокочастотной защиты и оперативного тока;

- место 5 - модуль питания стенда.

б) в нижнем ряду слева направо размещаются модули лабораторных работ:

- место 6 - модуль реле мощности;

- места 7 - модуль реле времени;

- место 8 - модуль реле тока типа РТ-80;

- места 9 - модуль дифференциального реле;

- места 10 - модуль реле сопротивления.

в) справа от лабораторного стола размещается стол с персональным компьютером.

4.2.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА

Технические характеристики комплекса представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Технические характеристики комплекса «Релейная защита»

| Технические характеристики | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Электропитание от сети | 1x220 В |  |
| Частота питающего напряжения | 50 Гц |  |
| Потребляемая мощность, не более | 250 ВА |  |
| Габаритные размеры | 1700x1400x650 мм |  |
| Масса, не более | 150 кг |  |
| Диапазон рабочих температур |  | +10.. .35°С |
| Влажность |  | до 80% |

4.2.4 ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

НА ЛАБОРАТОРНОМ КОМПЛЕКСЕ

Перед первым включением лабораторного комплекса необходимо провести визуальный осмотр электрооборудования с целью проверки его целостности.

Собирать схему лабораторной работы необходимо с помощью соединительных проводников, и включать лабораторный комплекс после проверки схемы преподавателем.

Для исследования схемы необходимо включить тумблер питания изучаемой схемы. Далее выполняются необходимые исследования и измерения в зависимости от выполняемой работы.

Отключение стенда производится в обратной последовательности.

При проведении лабораторных работ сборка схем и изменения в исследуемых схемах проводятся при отключенном напряжении питания.

К обслуживанию комплекса допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Корпус стенда должен быть заземлен. Сопротивление контура заземления не более 4 Ом.

Включение питания лабораторного комплекса и выполнение работ производить только после разрешения преподавателя.

Лабораторная работа №1

Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока

| Цели работы: | - сборка схем соединения вторичных обмоток трансформатора тока, используемых в устройствах релейной защиты и автоматики; - экспериментальное определение коэффициента схемы соединения вторичных обмоток трансформаторов тока. |
| --- | --- |

В результате выполнения лабораторной работы формируются:

знания:

- основных методов расчета и условий выбора электрических сетей;

- технических характеристик элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе;

- конструктивных особенностей и технических характеристик трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемых на сетях 0,4-20 кВ.

умения:

- составлять отдельные разделы проекта производства работ;

- выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;

- выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера;

элементы следующих компетенций:

ПК 3.4 Участвовать в проектировании электрических сетей.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Теоретический материал

При выполнении защиты элементов электрических систем могут быть использованы различные схемы соединений обмоток трансформаторов тока и токовых обмоток реле. Выбор схемы определяется её назначением (от каких видов коротких замыканий предусмотрена защита), требованием чувствительности, необходимостью экономить количество реле и трансформаторов тока. При определении параметров защиты (тока срабатывания и чувствительности) необходимо учитывать коэффициент схемы:

где  - ток в реле, А;

- ток во вторичной обмотке трансформатора тока, А.

Для максимальных токовых защит выбор тока срабатывания реле производится по выражению:

где  - коэффициент надёжности, учитывающий погрешность реле и переходные режимы;

- коэффициент возврата реле, учитывающий его конструктивные особенности;

- коэффициент трансформации трансформатора тока.

Эффективность каждой схемы определяется коэффициентом чувствительности, представляющим собой отношение тока при коротком замыкании попадающего в обмотку реле к току срабатывания.

Лабораторное оборудование

Лабораторный стенд «Электроснабжение промышленных предприятий» (производитель «Научно-техническое предприятие «Центр»» г.Могилев)

Ход работы

- Ознакомиться с аппаратурой установленной на стенде.

- Собрать поочерёдно все схемы (рисунки 3 – 7).

После проверки преподавателем собранной схемы, замкнуть тумблер SA1, амперметры РА1 - РА4 покажут первичный ток цепи, а амперметры РА5 - РА8 токи вторичных цепей. Переключателем SA2 можно установить вид короткого замыкания в первичной цепи.

- Для каждой схемы, имитируя различные виды коротких замыканий, произвести запись показаний всех приборов в таблице 6.

- По данным показаний приборов для каждой схемы определить величину .

- Определить чувствительность токовой защиты при различных схемах её выполнения и различных видах коротких замыканий.

Контрольные вопросы

- В каких случаях применяется схема соединения трансформаторов тока в треугольник?

- Почему в сетях с изолированной нейтралью устанавливают два трансформатора тока (по одному на каждую крайнюю фазу), а в сетях с глухозаземлённой нейтралью - три трансформатора тока (по одному на каждую фазу)?

- Как узнать ток во вторичной фазе по показаниям приборов в схеме рисунка 4.

- Указать типы защит, где используется включение токовых обмоток реле по схемам, представленным на рисунках 3 – 7 лабораторной работы.

- Ток каких фаз измеряет каждый из амперметров схемы на рисунке 4 при нормальном режиме?

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Рисунок 5.

Рисунок 6.

Рисунок 7.

Таблица 6 – Показания приборов при различных видах коротких замыканий

| Вид К.З. | Показания приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В первичных цепях |  |  |  | Во вторичных цепях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ia | Iв | Ic | Io | Ia | Kcx | Iв | Kcx | Ic | Kcx | Iо | Kcx | Kч |
| Рисунок 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трехфазное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухфазное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухфазное на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однофазное на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трехфазное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухфазное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухфазное на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однофазное на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трехфазное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухфазное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухфазное на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однофазное на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трехфазное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухфазное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухфазное на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однофазное на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трехфазное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухфазное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухфазное на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однофазное на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лабораторная работа №2

Испытание реле тока, напряжения, времени, направления мощности и сопротивления

| Цели работы: | - экспериментально изучить основные принципы настройки реле и методику проведения испытаний; - экспериментально определить основные характеристики реле. |
| --- | --- |

В результате выполнения лабораторной работы формируются:

знания:

- основных методов расчета и условий выбора электрических сетей;

- технических характеристик элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе;

- конструктивных особенностей и технических характеристик трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемых на сетях 0,4-20 кВ.

умения:

- составлять отдельные разделы проекта производства работ;

- выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;

- выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера;

элементы следующих компетенций:

ПК 3.4 Участвовать в проектировании электрических сетей.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Теоретический материал

Реле тока используется в качестве пусковых органов множества защит, таких как токовая отсечка, максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени, токовая направленная защита, защиты от перегрузки оборудования, защиты от однофазных коротких замыканий и др.

Основные характеристики реле тока:

- ток срабатывания реле (уставка по току), задается с помощью набора дискретных переключателей на лицевой панели реле и определяет величину тока в обмотке реле, при которой происходит замыкание выходных контактов реле;

- ток срабатывания реле, зависит от заданной на лицевой панели реле уставки по току и отличается от него приблизительно на 5% для полупроводниковых или 15% для электромагнитных реле в большую или меньшую сторону. Различают реле тока максимального и минимального типа. Для реле тока максимального типа ток срабатывания всегда больше тока возврата (для реле минимального типа наоборот). Это обеспечивает устойчивую работу реле при срабатывании реле тока в случае, когда по обмотке реле протекает ток, равный току срабатывания;

- коэффициент возврата, вычисляется как отношение тока возврата реле к току срабатывания реле, и определяет зону нечувствительности реле, обеспечивающую гарантированное отсутствие дребезга выходных контактов реле.

Реле напряжения используется в качестве пусковых органов множества защит, например, в защитах от опасного повышения/понижения, а также в качестве органов блокировки действия защит, например, максимальная токовая защита с пуском по напряжению, где реле напряжения блокирует действие защиты при пуске двигательной нагрузки. Кроме того, реле напряжения может использоваться в схемах контроля исправности цепей напряжения и т.п.

Основные характеристики реле напряжения:

- напряжение срабатывания реле (уставка по напряжению), задается с помощью набора дискретных переключателей на лицевой панели реле и определяет величину напряжения, подведенного к обмотке реле, при которой происходит переключение состояния выходных контактов реле;

- напряжение возврата реле, зависит от заданной на лицевой панели реле уставки по напряжению и отличается от него приблизительно на 5% для полупроводниковых или 15% для электромагнитных реле в большую или меньшую сторону в зависимости от типа реле: реле максимального напряжения или реле минимального напряжения. Для реле напряжения максимального типа напряжение срабатывания всегда больше напряжения возврата (для реле минимального типа наоборот). Это обеспечивает устойчивую работу реле при срабатывании реле напряжения в случае, когда к обмотке реле приложено напряжение, близкое по величине к заданному напряжению срабатывания.

- коэффициент возврата, вычисляется как отношение напряжения возврата реле к напряжению срабатывания реле, и определяет зону нечувствительности реле, обеспечивающую гарантированное отсутствие дребезга выходных контактов реле.

Реле времени используется в цепях оперативного тока множества защит, таких как максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени, токовая направленная защита, защита от перегрузки оборудования и др.

Основные характеристики реле времени:

- время срабатывания реле (уставка по времени), задается с помощью набора дискретных переключателей на лицевой панели реле и определяет время с момента подачи оперативного тока в обмотку реле до момента замыкания выходных контактов реле;

- время возврата реле, является паспортной характеристикой реле, и определяет как быстро происходит возврат реле при исчезновении оперативного тока в обмотке реле;

- максимальный разброс выдержки времени, зависит от технических характеристик реле и является одной из составляющих, определяющих величину ступени селективности токовых защит.

Реле направления мощности применяется в токовых направленных защитах кольцевых сетей и сетей с двухсторонним питанием напряжением до 35 кВ, а также, в ряде других защит, таких как дистанционная защита, поперечная дифференциальная защита и направленная защита с высокочастотной блокировкой. Необходимость использования реле направления мощности в токовых направленных защитах обусловлена требованием селективности действия двух смежных защит, установленных на одной подстанции. Для обеспечения этого требования, защита должна срабатывать только при одновременном выполнении двух условий:

- ток в линии больше тока срабатывания защиты;

- мощность направлена от шин в линию.

Проверка последнего условия осуществляется с помощью реле направления мощности.

Реле направления мощности имеет две обмотки, обмотку тока и обмотку напряжения. Как правило, реле включается на фазный ток и линейное напряжение и реагирует на угол сдвига между векторами тока и напряжения. Существует 30 и 90 градусная схема включения реле направления мощности.

Основные характеристики реле направления мощности:

- величина внутреннего угла сдвига реле, определяет угол максимальной чувствительности реле, при котором мощность срабатывания реле минимальна;

- зона срабатывания реле, определяющая диапазон углов между током и напряжением, подведенными к обмоткам реле, в котором реле срабатывает замыкая выходной контакт;

- угловая характеристика реле, определяет зависимость напряжения срабатывания реле от величины фазового сдвига между током и напряжением при номинальном токе в обмотке реле;

- вольт-амперная характеристика, определяет зависимость напряжения срабатывания реле от тока, подведенного к обмотке реле при сдвиге между током и напряжением, равном углу максимальной чувствительности реле;

- угол максимальной чувствительности реле, задается дискретными переключателями на лицевой панели реле.

В сложных схемах электроснабжения в зависимости от режимов работы и вида короткого замыкания чувствительность простых защит может оказаться недостаточной. Кроме того, в ряде случаев, к защитам могут предъявляться повышенные требования по быстродействию к селективности. В этих случаях широкое применение получили дистанционные защиты.

К основным достоинствам дистанционных защит относят:

- независимость от режимов работы системы электроснабжения;

- малое время отключения короткого замыкания, зависящее от расстояния до места повреждения и ряд других факторов.

Дистанционные защиты реагируют на отношение величины напряжения к величине тока в месте установки реле. Поэтому, основным пусковым органом является реле сопротивления.

В данной лабораторной работе исследуется модель реле сопротивления типа КРС-1, входящего в комплекс панели ЭПЗ-1636. Функционально, модель состоит из трех однофазных реле сопротивления KZ1, KZ2 и KZ3. На вход каждого реле подается ток и напряжение от измерительных трансформаторов тока и напряжения. Поскольку, типовая схема включения реле сопротивления предполагает включение на линейное напряжение и разность фазных токов, реле имеет две токовые обмотки I1 и I2. Магнитный поток, создаваемый данными обмотками  равен разности магнитных потоков, создаваемых каждой из обмоток в отдельности. Реле срабатывает, если величина комплексного сопротивления, подведенного к зажимам реле уставки срабатывания реле.

Основные уставки реле:

– минимальная уставка сопротивления, Ом/фазу. Принимаем одно из двух значений: 1 Ом или 1,5 Ом.

- процентное отношение минимальной уставки срабатывания реле сопротивления  к расчетной уставке

– коэффициент сжатия круговой характеристики срабатывания реле. Коэффициент предназначен для получения эллиптической характеристики. Принимаем значения: 0,5; 0,65; 0,8; 1.

Смещение – смещение характеристики срабатывания в третий квадрант. Принимает одно из двух возможных значений: есть или нет. При наличии смещения, характеристика срабатывания реле смещается в третий квадрант на 10% от заданного сопротивления срабатывания реле.

– угол максимальной чувствительности реле. Принимает одно из двух возможных значений: 65% или 80%.

N% определяется установкой положения двух органов управления:

- грубой регулировки: 1%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%;

- плавной регулировки: 0…10%.

Результирующее значение N% определяется суммированием значений всех двух органов управления.

Характеристика срабатывания реле сопротивления представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Характеристика срабатывания реле сопротивления.

Считается, что вектор тока совпадает по направлению с действительной осью комплексной плоскости, а вектор напряжения опережает ток на некоторый угол  (активно-индуктивная нагрузка). В этом случае, вектор полного комплексного сопротивления  совпадает по фазе с напряжением , а его величина определяется выражением , где ток и напряжение могут быть амплитудными или действующими значениями.

Характеристика срабатывания реле  имеет вид эллипса (рисунок 2.1). Реле срабатывает, если вектор комплексного сопротивления, подведенного к зажимам реле, находится внутри заштрихованной части эллипса, т.е. условие срабатывания реле в комплексной форме имеет вид:

Указанные выше уставки реле позволяют изменять размер эллипса, степень его сжатия, угол его уклона.

Основные характеристики реле сопротивления:

а) , представляющая зависимость величины сопротивления, при котором происходит срабатывание реле от величины угла между током и напряжением, подведенными к обмоткам реле. Зависимость снимается при номинальном токе, а величина сопротивления определяется по величине напряжения, подведенного к обмотке реле.

б) , представляющая зависимость величины сопротивления, при котором происходит срабатывание реле от величины тока, подведенного к обмоткам реле. Зависимость снимается при угле между током и напряжением, равным углу максимальной чувствительности, а величина сопротивления определяется по величинам напряжения и тока, подведенных к обмоткам реле.

Лабораторное оборудование

Лабораторный комплекс «Релейная защита (производитель ОАО РНПО «Росучприбор» г.Челябинск)

Ход работы

Порядок испытания реле тока:

- Ознакомиться с принципом действия, способами регулировки уставок и основными характеристиками реле тока (КА).

- Собрать схему испытания реле тока (рисунок 9). Для этого, подать с источника тока I1 модуля ввода-вывода на обмотку реле тока (клеммы 10 и 12). Выходные контакты реле (клеммы 2 и 40 должны подавать оперативный ток от модуля оперативного тока на дискретный вход К1 модуля ввода-вывода.

Рисунок 9 – Схема испытания реле тока

- На персональном компьютере загрузить программный комплекс «Релейная защита» (Пуск – Программы – Лабораторный комплекс – Релейная защита). Из предложенного меню выбрать «Испытание реле тока». На экране появится окно программы испытания реле (рисунок 10).

- На лицевой панели реле установить заданную преподавателем уставку срабатывания реле тока.

- Плавно повышать величину тока в обмотке реле (регулятор «Управление источником тока») до момента срабатывания реле и одновременно следить за состоянием выходных контактов реле в окне «Состояние реле тока: Контакт». При срабатывании реле зеленый прямоугольник станет красным, а надпись на нем изменится с «разомкнут» на «замкнут». Обратить внимание на наличие или отсутствие дребезга контактов реле.

- Нажать на кнопку «Запомнить как ток ».

- Плавно снижать величину тока в обмотке реле (регулятор «Управление источником тока») до момента возврата реле и одновременно следить за состоянием выходных контактов реле в окне «Состояние реле тока: Контакт». При возврате реле красный прямоугольник станет зеленым, а надпись на нем изменится с «замкнут» на «разомкнут». Обратить внимание на наличие или отсутствие дребезга контактов реле.

Рисунок 10 - Программа испытания реле тока

- Нажать на кнопку «Запомнить как ток ». Коэффициент возврата реле рассчитывается автоматически.

- Повторить испытания (еще 2 раза) с целью более точного определения величин тока срабатывания и тока возврата реле.

- Повторить испытания пунктов 4 – 9 для трех других уставок реле (заданных преподавателем).

- Результаты испытаний сохранить в файл Excel нажав на кнопку «Сохранить в файл …» и представить в отчете в виде таблицы 7.

Таблица 7 – Испытание реле тока в ручном режиме

| Уставка на реле, А |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток срабатывания реле, А |  |  |  |  |
| 1 опыт: |  |  |  |  |
| 2 опыт: |  |  |  |  |
| 3 опыт: |  |  |  |  |
| Среднее значение: |  |  |  |  |
| Ток возврата реле, А |  |  |  |  |
| 1 опыт: |  |  |  |  |
| 2 опыт: |  |  |  |  |
| 3 опыт: |  |  |  |  |
| Среднее значение: |  |  |  |  |
| Коэффициент возврата |  |  |  |  |
| 1 опыт: |  |  |  |  |
| 2 опыт: |  |  |  |  |
| 3 опыт: |  |  |  |  |
| Среднее значение: |  |  |  |  |

- Переключить программу испытания реле тока в автоматический режим. Для этого, установить переключатель «Испытание реле тока» в позицию «в автоматическом режиме». Очистить протокол испытаний кнопкой «Очистить протокол испытаний».

- Задать по согласованию с преподавателем исходные параметры автоматического режима. В частности, минимальный ток, максимальный ток, шаг изменения тока и время проведения эксперимента, а также количество опытов («Повторить: … раз»).

- Нажать кнопку «Ток срабатывания и ток возврата».

- По завершению испытаний сохранить результаты кнопкой «Сохранить в файл …».

- Нажать кнопку «Очистить протокол испытаний».

- Повторить пункты 13 – 16 для всех других уставок реле, указанных в таблице 7.

- Занести полученные данные в таблицу 8.

Таблица 8 – Испытание реле тока в автоматическом режиме

| Уставка на реле, А |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток срабатывания реле, А |  |  |  |  |
| 1 опыт: |  |  |  |  |
| 2 опыт: |  |  |  |  |
| 3 опыт: |  |  |  |  |
| Среднее значение: |  |  |  |  |
| Ток возврата реле, А |  |  |  |  |
| 1 опыт: |  |  |  |  |
| 2 опыт: |  |  |  |  |
| 3 опыт: |  |  |  |  |
| Среднее значение: |  |  |  |  |
| Коэффициент возврата |  |  |  |  |
| 1 опыт: |  |  |  |  |
| 2 опыт: |  |  |  |  |
| 3 опыт: |  |  |  |  |
| Среднее значение: |  |  |  |  |

- Сравнить усредненные значения характеристик реле, полученных в ручном и в автоматическом режиме.

- Сделать выводы по проведенным испытаниям реле тока.

Порядок испытания реле напряжения:

- Ознакомиться с принципом действия, способами регулировки уставок и основными характеристиками реле напряжения (KV).

- Собрать схему испытания реле напряжения (рисунок 11). Для этого, подать напряжение с источника напряжения U1 модуля ввода-вывода на обмотку реле напряжения (клеммы 12 и 16, т.е. первый диапазон уставок реле напряжения). Выходные контакты реле (клеммы 6 и 8) должны подавать оперативный ток от модуля оперативного тока на дискретный вход К1 модуля ввода-вывода.

- На персональном компьютере загрузить программный комплекс «Релейная защита» (Пуск - Программы - Лабораторный комплекс - Релейная защита). Из предложенного меню выбрать «Испытание реле напряжения». На экране появится окно программы испытания реле (рисунок 12).

- На лицевой панели реле установить заданную преподавателем уставку срабатывания реле напряжения.

- Установить максимальное напряжение на выходе источника напряжения (регулятор «Управление источником напряжения» установить в крайнее правое положение), при этом, выходной контакт реле должен переключиться в состояние «разомкнут». Плавно понижать величину напряжения, подведенного к обмотке реле (регулятор «Управление источником напряжения») до момента срабатывания реле и одновременно следить за состоянием выходных контактов реле в окне «Состояние реле напряжения: Контакт». При срабатывании реле зеленый прямоугольник станет красным, а надпись на нем изменится с «разомкнут» на «замкнут».

Рисунок 11 - Схема испытания реле напряжения

Рисунок 12 - Программа испытания реле напряжения

- Нажать на кнопку «Запомнить как напряжение ».

- Плавно повышать величину напряжения в обмотке реле (регулятор «Управление источником напряжения») до момента возврата реле и одновременно следить за состоянием выходных контактов реле в окне «Состояние реле напряжения: Контакт». При возврате реле красный прямоугольник станет зеленым, а надпись на нем изменится с «замкнут» на «разомкнут». Обратить внимание на наличие или отсутствие дребезга контактов реле.

- Нажать на кнопку «Запомнить как напряжение ». Коэффициент возврата реле рассчитывается автоматически.

- Повторить испытания (еще 2 раза) с целью более точного определения величин напряжения срабатывания и напряжение возврата реле.

- Повторить испытания пунктов 4 – 9 для трех других уставок реле (заданных преподавателем).

- Результаты испытания сохранить в файл Excel нажав на кнопку «Сохранить в файл …» и представить в отчете в виде таблицы 9. Повторить пункты 2 – 10, подав напряжение на реле через клеммы 14 и 16 (т.е. при втором диапазоне уставок реле напряжения). Результаты представить в той же таблице.

Таблица 9 - Испытание реле напряжения в ручном режиме

| Уставка на реле, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон уставок реле | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Напряжение срабатывания реле, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 опыт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 опыт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 опыт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение возврата реле, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 опыт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 опыт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 опыт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент возврата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 опыт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 опыт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 опыт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Переключить программу испытания реле напряжения в автоматический режим. Для этого, установить переключатель «Испытание реле напряжения» в позицию «в автоматическом режиме». Очистить протокол испытаний кнопкой «Очистить протокол испытаний».

- Задать по согласованию с преподавателем исходные параметры автоматического режима. В частности, минимальное напряжение, шаг изменения напряжения и время проведения эксперимента, а также количество опытов («Повторить: … раз»).

- Нажать кнопку «Напр. срабатывания и возврата».

- По завершению испытаний сохранить результаты кнопкой «Сохранить в файл …».

- Нажать кнопку «Очистить протокол испытаний».

- Повторить пункты 13 – 16 для всех других уставок реле, указанных в таблице 9, а также для второго диапазона уставок реле.

- Занести полученные данные в таблицу 10.

- Сравнить усредненные значения характеристик реле, полученных в ручном  и в автоматическом режиме.

- Сделать выводы по проведенным испытаниям реле напряжения.

Таблица 10 – Испытание реле напряжения в автоматическом режиме

| Уставка на реле, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон уставок реле | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Напряжение срабатывания реле, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 опыт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 опыт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 опыт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение возврата реле, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 опыт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 опыт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 опыт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент возврата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 опыт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 опыт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 опыт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Порядок испытания реле времени:

- Ознакомиться с принципом действия, способами регулировки уставок и основными характеристиками реле времени (КТ).

- Собрать схему испытания реле времени (рисунок 13). Для этого подать оперативный ток от модуля оперативного тока в обмотку реле времени (клеммы 1 и 5) через замыкающий контакт дискретного выхода S1 модуля ввода-вывода. Выходные контакты реле (клеммы 13 и 11) должны подавать оперативный ток от модуля оперативного тока на дискретный вход К1 модуля ввода-вывода.

Рисунок 13 - Схема испытания реле времени

- На персональном компьютере загрузить программный комплекс «Релейная защита» (Пуск - Программы - Лабораторный комплекс - Релейная защита). На экране появиться окно программы испытания реле (рисунок 14).

Рисунок 14 - Программа испытания реле времени

- На лицевой панеле реле установить заданную преподавателем выдержку времени (уставка реле).

- Подать оперативный ток в обмотку реле нажатие кнопки «Включить» и дождаться замыкание выходных контактов реле. При срабатывание реле зеленый прямоугольник станет красным, а надпись на нем измениться с «разомкнут» на «замкнут».

- Снять оперативный ток с обмотки реле нажатием кнопки «Отключить». Произойдет возврат реле в исходное состояние. Время срабатывания и время возврата реле отображаются в окне «Результаты испытания».

- Одинарный щелчок левой кнопкой мыши по любой ячейке в столбце «tуст.» позволяет ввести величину задорной реле выдержки времени. Целесообразно воспользоваться этой возможностью, указывая в этих ячейках текущее значение уставок реле, так как в этом случае, при сохранение результатов испытания в файл у Вас появится возможность рассчитывать разброс реальных (измерений) выдержки времени от заданных.

- Повторить опыт (еще 2 раза) с целью более точного определения величины выдержки времени срабатывание возврат реле.

- Переключить программу испытание реле времени в автоматический режим. Для этого, установить переключатель «Испытание реле времени» в позицию «в автоматическом режиме».

- Задать по согласованию с преподавателем исходные параметры автоматического режима, а именно, количества опытов («Повторять:… раз.»).

- .Нажать кнопку «Определить время срабатывания и время возврата реле времени».

- Изменить выдержку времени реле в соответствии с рекомендациями преподавателя и повторить испытания в автоматическом режиме. Не забывайте указывать заданную выдержку времени в ячейках столбца «tуст.», это облегчает дальнейшую обработку экспериментальных данных.

- Аналогичным образом, повторить испытание при всех других выдержках времени реле, определенных преподавателем.

- По завершению испытаний сохранить результаты кнопкой «Сохранить в файл …».

- Обработать полученные данные и занести результаты в таблицу 11.

Таблица 11 – Испытание реле времени

| № изм. | Уставка на шкале, с | Время срабатывания реле, с | Время возврата реле, с | Среднее время срабатывания, с | Среднее время возврата, с | Максимальный разброс, с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | + | - |

- Сохранить усредненные значения характеристик реле, и определить максимальный разброс выдержки времени реле во всем диапазоне уставок.

- Сделать соответствующие выводы по проведенным испытаниям реле времени.

Порядок испытания реле направления мощности:

- Ознакомиться с принципом действия, способами регулировки уставок и основными характеристиками реле направления мощности.

- Собрать схему испытания реле направления мощности, показанную на рисунке 15 - подать ток с источника тока 11 модуля ввода-вывода на обмотку тока реле (клеммы 4 и 2*). Подать напряжение с источника напряжения U1 на обмотку напряжения реле (клеммы 19* и 21). Внимание! Соблюдать полярность при подключении источников тока и напряжения. Выходные контакты реле (клеммы 11 и 13) должны подавать оперативный ток от модуля оперативного тока на дискретный вход К.1 модуля ввода-вывода.

- На персональном компьютере загрузить программный комплекс «Релейная защита» (Пуск - Программы - Лабораторный комплекс - Релейная защита). Из предложенного меню выбрать «Испытание реле направления  мощности». На экране появится окно программы испытания реле, показанное на рисунке 16.

- На лицевой панели реле установить заданную преподавателем величину угла максимальной чувствительности реле.

- Определить первую границу зоны срабатывания реле. Для этого регуляторами «Управление источниками тока и напряжения» установить номинальный ток в обмотке реле 1 А и номинальное напряжение в 100 В. Величину угла между током и напряжением установить равной нулю. При этом реле должно перейти в сработавшее состояние (индикатор в окне программы испытания реле имеет красный цвет, а надпись на индикаторе имеет значение «замкнут»). Если реле не срабатывает, то это говорит о неправильно собранной схеме испытания и/или неверной полярности подключения источников тока и напряжения. Меняя величину угла сдвига фаз между током и напряжением в сторону ее увеличения, определить угол при котором происходит возврат реле (индикатор «Контакт» в окне программы испытания реле отображает значение «разомкнут» на зеленом фоне, или имеет место дребезг контактов, т.е. неустойчивая работа реле с периодическими переключениями состояния его выходных контактов). Величину угла φ2 занести в таблицу 12.

Рисунок 15 - Испытание реле направления мощности

Рисунок 16 - Программа испытания реле направления мощности

- Определить вторую границу зоны срабатывания реле. Для этого, регуляторами «Управление источниками тока и напряжения» установить номинальный ток в обмотке реле 1А и номинальное напряжение в обмотке реле 100 В. Величину угла между током и напряжением установить равной 360 град. При этом, реле должно перейти в сработавшее состояние (индикатор «Контакт» в окне программы испытания реле имеет красный цвет, а надпись на индикаторе имеет значение «замкнут»). Если реле не срабатывает, то это говорит о неправильно собранной схеме испытания и/или неверной полярности подключения источников тока и напряжения. Меняя величину угла сдвига фаз между током и напряжением в сторону ее уменьшения, определить угол при котором происходит возврат реле (индикатор «Контакт» в окне испытания реле отображает значение «разомкнут» на зеленом фоне, или имеет место дребезг контактов, т.е. неустойчивая работа реле с периодическими переключениями состояния его выходных контактов). Величину угла φ1 занести в таблицу 12.

Таблица 12 - Измерение характеристик реле направления мощности

| Характеристика реле | Значения |  |
| --- | --- | --- |
|  | расчетное | экспериментальное |
| Зона срабатывание реле (φ2<φ1) |  |  |
| φ1 |  |  |
| φ2 |  |  |
| Зона срабатывание реле φ, град. |  |  |
| Угол максимальной чувствительности φм.ч., град. |  |  |
| Угол внутреннего сдвига α, град. |  |  |

- Рассчитать величину фактической зоны срабатывания реле по формуле

φ = φ2 - φ1+360

Полученное значение занести в таблицу 12. Зона срабатывания любого реле направления мощности должна быть равной 180°. Допустимое отклонение от фактического значения не более чем на ± 5°.

- Рассчитать фактический угол максимальной чувствительности по формуле:

φм.ч. =(φ1 + φ2-360)/2

Полученное значение занести в таблицу 12. Сравнить фактическое значение угла максимальной чувствительности с уставкой реле, допустимое отклонение не должно превышать ± 5°.

- Рассчитать угол внутреннего сдвига реле по формуле:

α = φм.ч..+90°

Полученное значение занести в таблицу 12. Сравнить фактическое значение угла внутреннего сдвига с паспортным значением, допустимое отклонение не должно превышать ± 5°.

- Проверить реле на самоход по напряжению. Для этого, регуляторами «Управление источниками тока и напряжения» установить номинальный ток в обмотке реле 1 А и номинальное напряжение в обмотке реле 100 В. Величину угла между током и напряжением установить равной фактическому углу максимальной чувствительности. Установить ток в обмотке реле, равный нулю. При отсутствии самохода, реле должно разомкнуть свой контакт.

- Проверить реле на самоход по току. Для этого, восстановить номинальный ток в обмотке реле. Установить напряжение в обмотке реле равное нулю. При отсутствии самохода, реле должно разомкнуть свой контакт.

- Определить мощность срабатывания реле. Для этого, регуляторами «Управление источниками тока и напряжения» установить номинальный ток в обмотке реле 1 А, напряжение в обмотке реле установить равным нулю. Плавно увеличивая напряжение, подводимое к обмотке реле, определить минимальное напряжение срабатывания Uc.p.. Рассчитать мощность срабатывания реле по формуле:

Sс.р.=Iном · Uс.р.

Полученное значение занести в таблицу 13.

Таблица 13 - Проверка реле направления мощности на самоход

| Самоход по напряжению (есть/нет) |  |
| --- | --- |
| Самоход по току (есть/нет) |  |
| Мощность срабатывания реле, ВА |  |
| Мощность возврата реле, ВА |  |
| Коэффициент возврата реле |  |

- Определить мощность возврата реле. Для этого, установить напряжение в обмотке реле, равное 2Uc.p и плавно уменьшая напряжение, подводимое к обмотке реле, определить максимальное напряжение возврата реле Uвоз. Рассчитать мощность возврата реле по формуле

Sвoз.=Iном · Uвоз

Полученное значение занести в таблицу 13. Рассчитать коэффициент возврата реле и занести полученное значение в таблицу 13.

- Снять угловую характеристику реле. Для этого регуляторами «Управление источниками тока и напряжения» установить номинальный ток в обмотке реле 1 А и напряжение в обмотке реле установить равным нулю. Величину угла между током и напряжением установить равной φ1  Плавно повышая напряжение определить минимальное напряжение, при котором происходит срабатывание реле.

- Установить напряжение в обмотке реле равным нулю. Уменьшить угол между током и напряжением на величину заданного шага (задается преподавателем). Плавно повышая напряжение определить минимальное напряжение, при котором происходит срабатывание реле.

- Повторить п.15 для всех значений углов между током и напряжением в зоне действия реле. Результаты измерений занести в таблицу 14.

Таблица 14 – Угловая характеристика реле направления мощности при φ м.ч.=

| φр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uс.р.,В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- По данным таблицы 14 построить угловую характеристику реле вида Uср=f(φр).

- Снять угловую характеристику реле при другом значении угла максимальной чувствительности в автоматическом режиме. Для этого, переключить программу испытания реле направления мощности в автоматический режим установив переключатель «Испытание реле направления мощности» в позицию «в автоматическом режиме».

- Задать по согласованию с преподавателем исходные параметры автоматического режима. В частности, максимальное напряжение, шаг изменения напряжения, время изменения напряжения, номинальный ток и шаг изменения угла.

- Нажать кнопку «Угловая характеристика».

- По завершению испытаний сохранить результаты кнопкой «Сохранить в файл ...». Занести результаты измерений в таблицу 15. По данным таблицы 15 построить угловую характеристику реле вида Uср=f(φр).

Таблица 15 – Угловая характеристика реле направления мощности при φ м.ч.=

| φр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uс.р.,В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Порядок испытания реле сопротивления:

- Ознакомиться с принципом действия, способами регулировки уставок и основными характеристиками реле сопротивления типа КРС-1;

- Собрать схему испытания реле сопротивления, показанную на рисунке 17. Для этого, подать ток с источника тока I1 модуля ввода-вывода на обмотку тока I1 реле KZ1 (клеммы 1 и 2*). Подать напряжение с источника напряжения U1 на обмотку напряжения U1 реле KZ1 (клеммы 3b* и 2b).

Внимание! Соблюдать полярность при подключении источников тока и напряжения. Выходные контакты реле KZ1 (клеммы 8 и 10) должны подавать оперативный ток от модуля оперативного тока на дискретный вход К1 модуля ввода-вывода. Входную обмотку тока I2 реле KZ1 (клеммы 4 и 3*) необходимо закоротить.

Рисунок 17 - Схема испытания реле сопротивления.

- На персональном компьютере загрузить программный комплекс «Релейная защита» (Пуск – Программы – Лабораторный комплекс – Релейная защита). Из предложенного меню выбрать «Испытанное реле сопротивления». На экране появится окно программы испытания реле, показанное на рисунке 18.

Рисунок 18 - Программа испытания реле сопротивления.

- На лицевой панели реле для KZ1 установить заданное преподавателем уставки реле, а именно, величину сопротивления срабатывания реле и величину угла максимальной чувствительности реле. Степень сжатия характеристики установить равной единице. Смещение характеристики отключить.

- Снять зависимость Zс.р.=f(φр) (угловая характеристика реле). Для этого, регуляторами «Управление источниками тока и напряжения» установить номинальный ток в обмотке реле 100В. Величину угла между током и напряжением установить равной нулю. При этом, реле должно перейти в не сработавшее состояние (индикатор «Контакт» в окне программы испытания реле имеет зеленый цвет, а надпись на индикаторе имеет значение «разомкнут»). Если состояние реле отличается от указанного выше, то это говорит о неправильно собранной схеме испытания и/или неверной полярности подключения источников тока и напряжения.

- Плавно снижая величину напряжения, подведенного к обмотке реле, определить момент срабатывания реле по замыканию его выходных контактов (индикатор «Контакт» в окне программы испытания реле имеет красный цвет, а надпись на индикаторе имеет значение «замкнут»). Полученную величину напряжения занести в таблицу 16.

- Регуляторами «Управление источниками тока и напряжения» восстановить номинальное напряжение, подводимое к обмотке реле. Величину угла между током и напряжением увеличить на 15 градусов. Повторить пункты 7 и 8 для всех других значений угла сдвига между током и напряжением.

- По данным таблицы 16 рассчитать величины сопротивлений, при которых происходит срабатывание реле, результаты расчетов занести в таблицу 16. Построить характеристику срабатывания реле сопротивления. По полученной характеристике определить угол максимальной чувствительности реле.

Таблица 16 - Измерение характеристики срабатывания реле вида Zс.р.=f(φр)

| φр | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | … | 345 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uср, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z с.р., Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- По согласованию с преподавателем снять угловые характеристики срабатывания реле сопротивления при других настройках реле. Для этого, переключить программу испытания реле в автоматический режим установив переключатель «Испытание реле сопротивления» в позицию «в автоматическом режиме».

- Задать по согласованию с преподавателем исходные параметры автоматического режима.

- Нажать кнопку «Характеристика срабатывания».

- По завершению испытаний сохранить результаты кнопкой «Сохранить в файл…». Занести результаты измерений в таблицу 17.

Таблица 17 - Измерение характеристики срабатывания реле вида Zс.р.=f(φр)

| φр | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | … | 345 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uср, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z с.р., Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Построить угловую характеристику срабатывания реле вида Zс.р.=f(φр).

Контрольные вопросы

- Какие преимущества имеют реле типа РСТ перед реле РТ-40?

- В каких видах защит используется реле тока, напряжения, времени?

- Почему реле сопротивления включается на разность токов двух фаз и междуфазное напряжение?

Лабораторная работа №3

Испытание релейной защиты высоковольтного электродвигателя

| Цели работы: | - экспериментальная проверка принципа действия защит электродвигателя; - отстройка защит электродвигателя на действующем стенде. |
| --- | --- |

В результате выполнения лабораторной работы формируются:

знания:

- основных методов расчета и условий выбора электрических сетей;

- технических характеристик элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе;

- конструктивных особенностей и технических характеристик трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемых на сетях 0,4-20 кВ.

умения:

- составлять отдельные разделы проекта производства работ;

- выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;

- выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера;

элементы следующих компетенций:

ПК 3.4 Участвовать в проектировании электрических сетей.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Теоретический материал

- Защита от короткого замыкания между фазами является основной защитой электродвигателей и установка её обязательна во всех случаях.

- Паспортные данные электродвигателя исследуемой схемы защиты:

- номинальная мощность Рном = 1000 кВт;

- коэффициент полезного действия ном = 95,2%;

- коэффициент мощности сosφ = 0,92;

- кратность пускового тока Iпуск/Iном = 6,4;

- номинальное напряжение Uном = 6 кВ;

- ток короткого замыкания Iк.з = 20кА;

- коэффициент трансформации трансформаторов тока Ктт (ТА1,ТА3) = 80.

- Виды защит, исследуемые в лабораторной работе:

  - Токовая отсечка.

Осуществляется на реле типа РТ-84. Ток срабатывания реле определяется по формуле:

Ic.р.=Ксх∙Кн∙1,8∙IнКтг

где 1,8 - коэффициент, учитывающий апериодическую постоянную пускового тока;

Ксх - коэффициент схемы (в данной работе принимается Ксх = 3);

Кн - коэффициент надёжности (в данной работе принимается Кн = 1,2).

Последовательность расчета схемы лабораторного стенда:

- определяется номинальный ток двигателя по формуле:

Iном=Рном3Uном∙ηном∙cosφном

- по схеме включения представленной на рисунке 4.1 определяется коэффициент схемы включения вторичных обмоток трансформаторов тока Ксх= 3;

- определяется ток срабатывания отсечки с отстройкой от пусковых токов при установке двух трансформаторов тока по формуле:

Ic.р.=Ксх∙Кн∙1,8∙IнКтг∙IпускIном

- определяется коэффициент чувствительности отсечки:

Кч=Iкз∙0,87Iс.р.∙Ктт

  - Защита от перегрузки двухфазная максимально-токовая, отстраивается от номинального тока электродвигателя.

Ток срабатывания реле определяется по формуле:

Iср=Кн∙Iн∙КсхКв∙Ктт

где Кн = 1,1...1,2 - (для защит действующих на сигнал)

Кн = 1,5...1,75 - (для защит действующих на отключение)

Кв - коэффициент возврата реле (принимается Кв = 0,8...0,85)

Принимаем для токовой отсечки и для защиты от перегрузки уставки тока срабатывания Iотс = _______А, Iпер = _______А.

Лабораторное оборудование

Лабораторный стенд «Электроснабжение промышленных предприятий» (производитель «Научно-техническое предприятие «Центр» г.Могилев)

Ход работы

- Рассчитать релейную защиту высоковольтного асинхронного электродвигателя.

- Собрать схему защиты представленную на рисунке 19.

- После проверки собранной схемы преподавателем, осуществить пуск двигателя нажатием кнопки SB1, предварительно включив SA1 и SA7. Отключить двигатель М1 нажатием кнопки SB2. Выключить тумблер SA7.

- Произвести настройку защиты.

- Снять кожух с реле РТ-84. Установить перемычку на минимальный ток срабатывания.

- Перевести тумблер SA15 в верхнее положение, замкнуть SA5, замкнуть SA7, включить SА5, нажать SB1.

Рисунок 19 – Схема релейной защиты высоковольтного асинхронного двигателя

- Уставку выдержки времени реле РТ-84 установить минимальной. Необходимо убедиться, что переключатель SA2 находиться в положении 1 и на панели не осталось никаких "лишних" перемычек от выполнения предыдущих лабораторных работ и регуляторы RP3, RP4 находятся в крайнем против хода часовой стрелки положении. Для создания перегрузки необходимо замкнуть тумблер SA3 (SA4 - отключен). Поворачивая регулятор RP3 по часовой стрелке добиться, того чтобы диск реле пришел во вращение, а зубчатый сектор вошел в зацепление с червячной передачей. После срабатывания контакта реле тока с замедлением включится реле блокировки KL1 и двигатель отключится. Отключить SA3. Затем опыт можно повторить.

- Переставить перемычки в цепи питания блокировочного реле KL1 в положение, показанное пунктирными линиями. Для создания к.з. (двухфазного) необходимо разомкнуть SA3 и включить SA4 с соблюдением вышеуказанных предосторожностей. Настройка срабатывания электромагнитного элемента производится после того, как регулятором RP4 добились более быстрого вращения диска реле тока, чем при включении SA3, затем, удерживая поворотную рамку реле тока в положении, не позволяющем произвести зацепления зубчатого сектора с червячной передачей, поворотом регулировочного винта электромагнитного элемента добиться его срабатывания. Вновь блокировочное реле KL1 отключит двигатель уже без выдержки времени. Отключить SA4. Затем эксперимент можно повторить.

Контрольные вопросы

- Какие виды защиты и от каких повреждений устанавливаются на электродвигателях?

- Какие защиты на электродвигателях выполняются с выдержкой времени?

- Каково назначение промежуточного и указательного реле в схемах защиты?

- Как производится выбор тока срабатывания защиты от междуфазных замыканий?

Лабораторная работа №4

Испытание релейной защиты понижающего трансформатора

| Цели работы: | - экспериментальная проверка принципа работы защит силовых трансформаторов; - проверка действия защиты в разных точках схемы. |
| --- | --- |

В результате выполнения лабораторной работы формируются:

знания:

- основных методов расчета и условий выбора электрических сетей;

- технических характеристик элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе;

- конструктивных особенностей и технических характеристик трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемых на сетях 0,4-20 кВ.

умения:

- составлять отдельные разделы проекта производства работ;

- выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;

- выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера;

элементы следующих компетенций:

ПК 3.4 Участвовать в проектировании электрических сетей.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Теоретический материал

Полная схема защиты на переменном оперативном токе понижающего трансформатора, подключенного к ответвлению от линий, показана на рисунке 20.

На трансформаторе установлены следующие виды защит:

- дифференциальная,

- максимальная токовая защита,

- защита от перегрузки, действующая на сигнал.

Оперативные цепи дифференциальной и максимальной защит питаются от трансформаторов тока (4ТТ; 5ТТ) и защиты от перегрузки - от трансформаторов собственных нужд.

Дифференциальная защита выполнена с помощью реле типа РНТ-565 (8РТН и 9РТН). Для питания защиты со стороны высшего напряжения используются встроенные в силовой трансформатор трансформаторы тока 4ТТ. Вследствие относительно малой мощности встроенных трансформаторов тока их вторичные обмотки соединяются на каждой фазе последовательно. Дифференциальная защита действует на включение короткозамыкателя 2КЗ и отключение выключателя В3. При срабатывании дифференциальной защиты контакты 8РТН и 9РТН замыкают цепь токовых промежуточных реле 17РП и 18РП типа РТ-341, последние срабатывают и дешунтируют катушки включения короткозамыкателя 37КВ и 38КВ и отключения выключателя В3 39КО и 40КО. В результате этого включается короткозамыкатель 2КЗ и отключается выключатель В3. Короткозамыкатель создает искусственное короткое замыкание, что приводит к отключению В1.

Для создания К.З. в цепи высшего напряжения используется тумблер SA9, а в цепи низшего напряжения тумблер SA10.

Рисунок 20 - Схема защиты на переменном оперативном токе

понижающего трансформатора, подключенного к ответвлению от линий

Максимальная защита выполнена с помощью токовых реле 11РТ и 12РТ типа РТ-40, токовые реле времени 15РВ типа РВМ.

Токовые реле максимальной защиты 11РТ и 12РТ включены на трансформаторы тока 4ТТ со стороны высшего напряжения (в плечо дифференциальной защиты), что позволяет ввести в зону действия максимальной защиты силовой трансформатор.

На лабораторном стенде максимальная токовая защита выполняется с одной выдержкой времени.

Без выдержки времени она отключает К.З. на шинах низшего напряжения (на схеме рисунка 20 эта цепь не показана). С выдержкой времени она работает при К.З. в трансформаторе, резервируя его дифференциальную защиту.

При срабатывании токового реле 11РТ или 12РТ замыкается цепь обмотки реле времени 15РВ. Второй контакт 15РВ2 замыкается с выдержкой времени и приводит в действие промежуточные реле 17РП и 18РП, которые включают короткозамыкатель 2КЗ. Создается К.З. при помощи тумблера SA11.

Сигнал о перегрузке подается токовым реле 10РТ, оперативная цепь которого питается от трансформатора собственных нужд. Загорается HL11.

При помощи переключателя SA12 выбирается режим работы трансформатора:

- номинальный,

- перегрузка,

- К.З.

Последовательность расчета схемы лабораторного стенда:

- Паспортные данные понижающего трансформатора исследуемой схемы защиты:

- тип трансформатора ТМЗ-6500-110/10;

- номинальная мощность трансформатора Sн = 6500 кВА;

- напряжение К.З. Uк% = 10,5;

- ток К.З. на стороне 110 кВ Iк.з.110 = 2,5 кА;

- ток К.З. на стороне 10 кВ Iк.з.10 = 3,5 кА;

  - Дифференциальная защита

- номинальный ток защищаемого трансформатора в цепи высокого напряжения (110 кВ) определяется по формуле:

Iном.110=Sном.3∙Uном

Iном.110=65003∙110=34,12 А

- номинальный ток защищаемого трансформатора в цепи низкого напряжения (10 кВ) определяется по формуле:

Iном.10=Sном.3∙Uном

Iном.10=65003∙10=375,28  А

- определяются схемы соединения трансформаторов тока и коэффициенты схем соединения:

в цепи высокого напряжения (110 кВ)

- схема соединения треугольник ();

- коэффициент схемы соединения Ксх = 3;

в цепи низкого напряжения (10 кВ)

- схема соединения неполная звезда;

- коэффициент схемы соединения Ксх = 1;

- определяются расчетные коэффициенты трансформации трансформаторов тока по формуле:

Ктт=Ксх∙Iном5

- в цепи высокого напряжения (110 кВ):

Ктт=3∙34,125=11,82

- в цепи низкого напряжения (10 кВ):

Ктт=375,285=75,06

- определяются коэффициенты трансформации для стандартных значений токов первичных обмоток трансформаторов тока:

- в цепи высокого напряжения (110 кВ):

Ктт1=1505=30

- в цепи низкого напряжения (10 кВ):

Ктт2=6005=120

- определяются вторичные токи в плечах защиты, соответствующие номинальной мощности защищаемого трансформатора по формуле:

- в цепи высокого напряжения (110 кВ):

iн∆=Ксх∙Iном.110Ктт1

iн∆=3∙34,1230=1,97 А

- в цепи низкого напряжения (10 кВ):

iн=Ксх∙Iном.10Ктт2

iн=375,28120=3,13 А

- определяется первичный ток небаланса, обусловленный погрешностью трансформатора тока при внешних К.З., приведенных к стороне с наибольшим вторичным током в плече защиты по формуле:

I'н.б=∙Iк.з.мах

где  - относительное значение тока намагничивания (для заданной схемы принимается  = 0,1).

I'н.б=0,1∙3,5=350 А

- определяется составляющая первичного тока небаланса, обусловленная регулированием напряжения защищаемого трансформатора по формуле:

I''н.б=∆U∙Iк.з.мах

где ∆U – диапазон регулирования напряжения защищаемого трансформатора (для заданного трансформатора ∆U=±6%).

I''н.б=0,06∙3,5=210 А

- определяется первичный расчетный ток небаланса при внешнем К.З. по формуле:

Iн.б = I’н.б + I” н.б

Iн.б=350 + 210=560 А

- определяется первичный ток срабатывания защиты из условия отстройки от расчетного тока небаланса при внешнем К.З. по формуле:

Iс.з = Кн·Iн.б

где Кн – коэффициент отстройки от тока небаланса при внешнем К.З. (принимается Кн = 1,5).

Iс.з = 1,5·560=840 А

- определяется первичный ток срабатывания защиты из условия отстройки от броска тока намагничивания, приведенный к стороне с наибольшим вторичным током по формуле:

Iс.з = К·Iном

где К – коэффициент нагрузки (принимается К = 1,3).

Iс.з=1,3∙375,28=487,86 А

- определяется расчетный ток срабатывания защиты как максимальное значение из двух рассчитанных значений первичного тока срабатывания защиты

Iс.з.расч. = 840А

- определяется расчетный ток срабатывания реле, отнесенный к стороне с наибольшим номинальным вторичным током по формуле:

iср.р=3∙Iс.з.расчКтт2

iср.р=3∙840120=12,12 А

для реле РНТ 565 токи срабатывания регулируются в пределах  2,87 – 12,5А.

- определяется расчетное число витков в плече защиты с наибольшим вторичным током по формуле:

W1расч.=FсрIср.расч

где Fср - магнитодвижущая сила (принимается Fср = 60 А).

W1расч.=6012,12=4,95 А

- определяется целое число витков в плече защиты с наибольшим вторичным током W1р=5 витков.

- определяется расчетное число витков для другого плеча обмотки реле по формуле:

W2расч.=W1р∙(iн∆iн)

W2расч.=5∙1,973,13=3,15 витка

- определяется целое число витков другого плеча обмотки W2р=3 витка.

- определяется принятый ток срабатывания реле со стороны плеча защиты с наибольшим вторичным током по формуле:

iср1=FсрW1р

iср1=605=12 А

- определяется первичный ток небаланса при внешнем К.З., обусловленный округлением расчетного числа витков в обмотке реле, по формуле:

I'''н.б=Iк.з.∙W2расч-W2рW2расч

I'''н.б=3,5∙103∙3,15-33,15=166,67 А

- определяется уточненный первичный ток небаланса при внешнем К.З. по формуле:

Iпр.н.б = I н.б+I"' н.б

Iпр.н.б = 560+166,67=726,67 А

- определяется принятый первичный ток срабатывания защиты по формуле:

Iс.з=iср1∙Ктт23

Iс.з=12∙1203=831,4 А

- определяется уточненный коэффициент отстройки от тока небаланса при внешнем К.З. по формуле:

Кн.ут=Iс.зIн.б

Кн.ут=831,4726,67=1,14

- определяется чувствительность защиты при минимальном токе К.З. в зоне защиты по формуле:

Кч=0,87∙Iк.з.махIср

Кч=0,87∙3500831,4=3,66>2

  - Максимальная токовая защита от сверхтоков при внешних К.З.

Защита устанавливается на низкой стороне и отстраивается от максимальных токов нагрузки; из условия возврата реле после снижения тока до максимального тока нагрузки.

- определяется ток срабатывания реле защиты по формуле:

Iср=Кн∙Ксх∙Iн.махКв∙Ктт2

Iср=1,2∙1∙375,280,85∙120=4,42 А

- определяется коэффициент чувствительности защиты при двухфазном К.З. на стороне низкого напряжения трансформатора по формуле:

Кч=0,87∙Iк.з 10Iср∙Ктт2

Кч=0,87∙35004,42∙120=5,54>1,5

Ход работы

- Собрать схему представленную на рисунке 20 без подключения нагрузки и нейтрали.

- Установить перемычки трансформаторов тока 4ТТ так, чтобы при их сборке получился треугольник. После расчета дифференциальной защиты и максимальной токовой защиты установить при помощи SA13:

iср1 = 12А,

SA14 Iср = 5А,

SA12 - номинальный режим работы.

- Включить SA1.

- Нажать SB5 (загорается HL10) - замкнулся выключатель В3.

- Нажать SB4 (загорается HL8) - замкнулся выключатель В1.

Установка готова к работе.

Проверить работу защит при различных режимах работы.

SA9 – к.з. на стороне высокого напряжения (откл.без задержки);

SA10 – к.з. на стороне низкого напряжения (откл.без задержки);

SA11 – к.з. на стороне нагрузки напряжения (откл. с задержкой);

SA12 – режим нагрузки: перегрузка – вкл.индикации HL11, К.З. – откл. без задержки).

Контрольные вопросы

- Объяснить принцип действия максимальной токовой защиты.

- Объяснить принцип действия дифференциальной защиты.

- Как устроено реле типа РНТ-565?

- Что называется коэффициентом схемы ксх?

Список используемых источников

Основные источники:

- ГОСТ 2.105-2019. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ 2.109-73* Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам.

- ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем

- ГОСТ 26522-85 Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения.

- Правила устройства электроустановок – 7-е издание с изменен, испр. и доп. – Ч.: ИСЦ Дизайн-Бюро, 2004.

Дополнительные источники:

- Справочное пособие по МДК 02.02 «Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий» ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий». ПМ.03 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей» для специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» [Текст] / ГБПОУ «ЮУрГТК» ; С.Н.Гнетова. – Челябинск, 2018 – 124 с.

Электронные источники:

- https://dom.sustec.ru/course/view.php?id=36 Электронный образовательный ресурс МДК03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей (разработчик Гнетова С.Н.).

- http://electrichelp.ru

Приложение А

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Южно-Уральский государственный технический колледж

ОТЧЕТНЫЕ РАБОТЫ

по МДК03.01

Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий

специальности 08.02.09

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий

Выполнил: ___________________

Группа: ______________________

Проверил: ___________________

Челябинск, 2022