Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Методические рекомендации

к выполнению практических и лабораторных работ

по междисциплинарному курсу МДК01.02

«Электрооборудование промышленных и гражданских зданий» профессионального модуля ПМ.01

«Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок»

часть 2

для специальности 08.02.09

“Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий”

ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Челябинск 2022

| Методические рекомендации составлены в соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ.01 «Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок» | ОДОБРЕНА Предметной (цикловой) комиссией протокол № от «__»__________2022 г. Председатель ПЦК ____________С.А.Чиняева | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _____________Т.Ю.Крашакова “___”______________2022 г. |
| --- | --- | --- |

Составитель:  Чиняева С.А. – преподаватель Южно-Уральского государственного технического колледжа

Согласовано:  Абелев А.З. – технический директор ООО «ПО Южуралэлектромонтаж»

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка | 5 |
| --- | --- |
| Перечень практических и лабораторных работ | 7 |
| Требования к содержанию отчета | 8 |
| Критерии оценки отчетных работ | 8 |
| Образец титульного листа | 9 |
| Правила техники безопасности при выполнении практических и лабораторных работ | 10 |
| Работа №1. Исследование схемы токарного станка | 11 |
| Работа №2. Исследование схемы фрезерного станка | 16 |
| Работа №3. Исследование схемы сверлильного станка | 21 |
| Работа №4. Исследование схемы шлифовального станка | 26 |
| Работа №5. Исследование схемы электрической печи сопротивления | 30 |
| Работа №6. Расчет мощности и выбор двигателя для компрессора, вентилятора, насоса | 36 |
| Работа №7. Исследование схемы насосной установки | 39 |
| Работа №8. Исследование схемы компрессорной установки | 44 |
| Работа №9. Исследование схемы вентиляционной установки | 50 |
| Работа №10. Исследование схемы конвейерной линии | 56 |
| Работа №11. Исследование схемы лифта | 61 |
| Работа №12. Расчет мощности и выбор двигателя лифта | 66 |
| Работа № 13. Исследование схем управления крановыми механизмами | 71 |
| Работа № 14. Исследование схем импульсно-ключевого регулирования краном | 79 |
| Работа № 15. Расчет мощности и выбор двигателей кранов | 83 |
| Работа № 16. Исследование конструкции светильников | 87 |
| Работа № 17. Исследование конструкции трансформаторных подстанций | 91 |
| Работа № 18. Измерение освещенности помещений | 94 |
| Работа № 19. Исследование источников света | 99 |
| Работа № 20. Исследование принципа работы реле | 107 |
| Работа № 21. Исследование схем соединения измерительных трансформаторов | 114 |
| Работа № 22. Расчет максимальной токовой защиты | 121 |
| Работа № 23. Расчет токовой отсечки | 126 |
| Список литературы | 129 |

Пояснительная записка

Методические рекомендации предназначены для выполнения практических и лабораторных работ по МДК01.02 «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий» темам: 2.3 Электрооборудование промышленных зданий; 2.4 Электрооборудование общепромышленных установок и гражданских зданий; 3.1 Электрические сети и электроосвещение; 4. Релейная защита.

Целью   проведения   практических и лабораторных   работ   является   подтверждение, закрепление  теоретического материала  и  приобретение   навыков  по чтению и составлению электрических   схем электроустановок различного назначения.

В учебном пособии дан перечень практических и лабораторных работ по соответствующим темам, содержание и порядок выполнения работ, контрольные вопросы по каждой работе.

Пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения для базового и углубленного  уровня подготовки для работы в аудитории.

Пособие подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и рабочей программы профессионального модуля ПМ.01. Темы практических и лабораторных работ  представлены в соответствии с порядком их изучения в теоретическом блоке МДК01.02 и позволяют  сформировать профессиональные компетенции:

- ПК 1 «Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий»;

- ПК 2 «Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий»;

- ПК 3 «Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий».

- ПК 4 "Организовывать и осуществлять технической обслуживание устройств релейной защиты и автоматики".

Количество учебных часов соответствует рабочей программе базового и углубленного уровней подготовки и представлено в перечне работ.

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в тесной взаимосвязи с дисциплинами профессионального цикла:

- электротехника,

- основы  электроники,

- техническая механика;

- междисциплинарными курсами: МДК01.01 Электрические машины.

В результате изучения студент должен:

- знать устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок, осветительных установок и электрических сетей, принципы построения электрических схем, основные принципы построения схем релейной защиты; принципы действия видов защит.

- уметь читать и выполнять электрические схемы электроустановок, определять токи и напряжения срабатывания реле; читать принципиальные схемы устройств релейной защиты и автоматики.

Перечень практических и лабораторных работ

| № п/п | Название работы | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый уровень | Углубленный уровень |
| 1 | Исследование схемы токарного станка | 2 | 2 |
| 2 | Исследование схемы фрезерного станка | 2 | - |
| 3 | Исследование схемы сверлильного станка | 2 | 2 |
| 4 | Исследование схемы шлифовального станка | 2 | - |
| 5 | Исследование схемы электрической печи сопротивления | 2 | 2 |
| 6 | Расчет мощности и выбор двигателя для компрессора, вентилятора, насоса | 2 | 2 |
| 7 | Исследование схемы насосной установки | 2 | 2 |
| 8 | Исследование схемы компрессорной установки | 2 | 2 |
| 9 | Исследование схемы вентиляционной установки | 2 | 2 |
| 10 | Исследование схемы конвейерной линии | 2 | 2 |
| 11 | Исследование схемы лифта | 4 | 2 |
| 12 | Расчет мощности и выбор двигателя лифта | 4 | - |
| 13 | Исследование схем управления крановыми механизмами | 2 | 4 |
| 14 | Исследование схем импульсно-ключевого регулирования краном | 2 | - |
| 15 | Расчет мощности и выбор двигателей кранов | 2 | 2 |
| 16 | Исследование конструкции светильников | 2 | 2 |
| 17 | Исследование конструкции трансформаторных подстанций | 2 | 2 |
| 18 | Измерение освещенности помещений | 2 | 2 |
| 19 | Исследование источников света | 2 | 2 |
| 20 | Исследование принципа работы реле |  | 2 |
| 21 | Исследование схем соединения измерительных трансформаторов |  | 2 |
| 22 | Расчет максимальной токовой защиты | - | 4 |
| 23 | Расчет токовой отсечки | - | 2 |
|  | Итого: | 42 | 42 |

Требования к содержанию отчета

Каждая отчетная работа должна содержать:

- Титульный лист.

- Цель  работы.

- Исследуемые схемы.

- Необходимые формулы и расчеты.

- Таблицы с результатами замеров и расчетов.

- Графики и диаграммы, построенные по результатам замеров и расчетов, если это требуется по заданию.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Выводы по работе.

Схемы вычерчиваются в соответствии с требованиями ГОСТ с помощью условных обозначений на листах формата А4. Графическая часть отчета (схемы, таблицы, графики) выполняются карандашом с применением чертежных инструментов. Отчет можно выполнять в рукописном варианте или с применением ПК.

Критерии оценки отчетных работ

| Критерии | Оценка |
| --- | --- |
| Графическая часть работы выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ, приведены порядок расчетов и результаты расчетов в таблицах, построены все графики, указаны единицы измерения | Отлично |
| Графическая часть работы выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ, порядок расчетов приведен не полностью, результаты расчетов в таблицах присутствуют, построены все графики, указаны не все единицы измерения | Хорошо |
| Графическая часть работы выполнена не в соответствии с требованиями ГОСТ, не приведен порядок расчетов, только результаты расчетов в таблицах, построены все графики, не указаны единицы измерения | Удовлет-ворительно |

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Южно-Уральский государственный технический колледж

ОТЧЕТ

По практическим и лабораторным работам

междисциплинарного курса МДК01.02

«Электрооборудование промышленных и гражданских зданий»

профессионального модуля ПМ.01 «Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок»

часть 2

специальность 08.02.09

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий»

Выполнил: ____________________

Группа: _______________________

Проверил: ____________________

Челябинск 201_г.

Правила техники безопасности при выполнении

лабораторных работ:

•   студент,    находясь    в    лаборатории,    должен    быть  предельно дисциплинированным   и внимательным;   находиться непосредственно у исследуемой лабораторной установки;

- запрещается подходить к другим установкам, распределительным щитам и пультам и делать на них какие-либо включения или переключения; включать    схему   под   напряжение,    если   кто-нибудь    касается   ее  неизолированной     токоведущей     части;     производить     какие-либо пересоединения в схеме, находящейся под напряжением; во время работы электрической машины касаться вращающихся частей или наклоняться к ним близко; оставлять без наблюдения лабораторную установку или отдельные приборы под напряжением;

- при перемещениях движков и рукояток пускорегулирующей аппаратуры необходимо следить за тем, чтобы рука была в соприкосновении только с изолированной рукояткой;

- одежда студента не должна иметь свободно свисающих концов шарфов, косынок, галстуков и т. п., а прическа или головной убор должны исключать возможность «свисания» прядей волос.

# Работа №1. ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ТОКАРНОГО СТАНКА

# Цель работы:

Ознакомление с устройством токарного станка, назначением его основных элементов. Исследование работы электрической схемы токарного станка.

В результате выполнения работы студент должен:

знать - устройство и принцип действия токарного станка;

уметь – читать принципиальные схемы токарных станков, составлять схемы отдельных узлов станка.

# Пояснения к работе

Токарные станки являются более распространенными металлообрабатывающими станками. Они используются на промышленных предприятиях, в ремонтных мастерских и.т.д.

К токарной группе станков относятся:

- универсально-токарный станок;

- токарно-револьверный станок;

- многошпиндельный токарный автомат;

- токарно-карусельные станки;

- автомат продольного точения;

- токарно-винторезный станок;

- токарно-специальный станок.

На токарных станках обрабатываются вращающиеся заготовки. В отличие от фрезерования, главное вращательное движение придаётся заготовке, а поступающее прямолинейное движение - резцу (режущий инструмент).

Универсально-токарные станки - более распространенная группа токарных станков. Внешний вид представлен на рисунке 1.1. На них выполняются разные токарные работы. Для изменения частоты вращения шпинделя используется коробка передач, приводом которой является асинхронный двигатель. Реже используется многоскоростной асинхронный двигатель. Использование такого двигателя упрощает конструкцию коробки передач.

Помимо главного привода используются также двигатели для быстрого перемещения суппорта, привода эмульсионного насоса, перемещения задней бабки, фиксирования детали и.п.

Для регулировки частоты вращения шпинделя используются также и ступенчатые фланцы (привод по системе Леонарда), гидравлические коробки передач и преобразователи частоты или же шаговые двигатели.

Рисунок 1.1 – Внешний вид токарного станка

Наибольшее применение получили универсальные токарно-винторезные станки, на которых выполняются всевозможные токарные работы. На рисунке 1.2 показано устройство универсального токарно-винторезного станка.

Основные узлы станка: станина 1, передняя (шпиндельная) бабка 2 с коробкой скоростей и шпинделем 3, суппорт 4, задняя бабка 5, коробка подач 6, фартук 7 и шкаф с электрооборудованием 8.

Станина является основной несущей конструкцией станка. По направляющим станины перемещается нижняя каретка суппорта, а также задняя бабка. На шпиндель навертывается патрон либо планшайба для закрепления обрабатываемого изделия, а также может устанавливаться передний центр при обработке изделия в центрах. Суппорт служит для закрепления режущего инструмента (резца) и сообщения ему движений подачи: продольной и поперечной. Фартук соединен с нижней кареткой суппорта и перемещается вместе с ней вдоль станины. Движение суппорту передается через механизм фартука от ходового вала либо от ходового винта, которые получают вращение от коробки подач. Ходовой винт используется при нарезании резьб, ходовой вал — при всех других видах обработки. Задняя бабка используется как вторая опора при обработке в центрах сравнительно длинных изделий. Она имеет выдвижную пиноль, в которой закрепляется задний центр или режущий инструмент для обработки отверстий — сверла, метчики, развертки и др.

Рисунок 1.2 – Устройство токарного станка.

На рисунке 1.3 представлена электрическая схема станка.

Кроме главного двигателя М1 и двигателя быстрых ходов М2 на схеме показаны: двигатель насоса охлаждения М3 и двигатель гидроагрегата М4, присоединяемый через электрический разъединитель (штепсельный разъем) Х в случае применения на станке гидрокопировального устройства.

Напряжение на станок подается включением пакетного выключателя S1. Цепи управления получают питание через разделительный трансформатор Т с вторичным напряжением 110 В, что повышает надежность работы аппаратов управления.

Пуск двигателя M1 производится нажатием кнопки S5,  при этом включается контактор К1 и главными контактами присоединяет статор двигателя к сети, а вспомогательным контактом шунтирует пусковую кнопку. Одновременно пускаются двигатели насоса охлаждения (если включен пакетный выключатель S2) и гидроагрегата.

Включение шпинделя производится поворотом вверх рукоятки управления фрикционной муфтой. При повороте этой рукоятки в среднее, положение шпиндель станка отключается; одновременно, нажимается путевой переключатель S6 и включается пневматическое реле времени K3. Если пауза в работе превышает 3— 8 мин, то контакт реле K3 размыкается и контактор К1 теряет питание.

Рисунок 1.3 – Электрическая схема станка

Главный двигатель отключается от сети и останавливается, что ограничивает его работу вхолостую с низким значением cos φ и уменьшает потери энергии. Если пауза мала, то реле K3 не успевает сработать и отключение двигателя шпинделя не произойдет.

Для управления быстрым перемещением суппорта служит рукоятка на фартуке станка. При повороте этой рукоятки она нажимает на переключатель S7, его контакт замыкает цепь катушки контактора К2, который включает двигатель M2. Возврат рукоятки в среднее положение приводит к отключению двигателя M2.

Станок имеет местное освещение. Питание лампы E производится напряжением 36 В от отдельной обмотки трансформатора Т. В цепи лампы находятся предохранитель F3 и выключатель S.

Схемой управления предусмотрены: защита двигателей M1, M3 от длительных перегрузок тепловыми реле F5, F6, F7; от к. з. соответствующими плавкими предохранителями. При кратковременных перегрузках, возникающих на шпинделе, происходит проскальзывание фрикционной муфты и приводной двигатель отсоединяется от входного вала коробки скоростей станка. Для быстрой остановки шпинделя станка служит установленный в передней бабке механический тормоз.

# Ход  работы:

- Изучить конструкцию и принцип работы токарно-винторезного станка.

- Изучить состав электрооборудования этого станка, его назначение.

- Составить схемы отдельных узлов станка:

а) ограничение времени работы станка на холостом ходу;

б) быстрое перемещение суппорта;

в)  наладочный режим работы станка.

- Объяснить принцип действия схемы.

- Ответить на контрольные вопросы:

  - Назначение путевого выключателя S6.

  - Назначение контактора К1.

  - Назначение реле времени K3.

  - Назначение трансформатора Т.

  - Перечислите защиты, применяемые в схеме.

- Сделать вывод по работе.

# Работа №2. ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА

# Цель работы:

Ознакомление с устройством фрезерного станка, назначением его основных элементов. Исследование работы электрической схемы фрезерного станка.

В результате выполнения работы студент должен:

знать- устройство и принцип действия фрезерного станка;

уметь – читать принципиальные схемы фрезерных станков, составлять схемы отдельных узлов станка.

# Пояснения к работе

Фрезерование - это механическая обработка заготовок. Зафиксированная в шпинделе фреза совершает вращательное движение. Заготовка прикреплена к столу, который выполняет прямолинейное или криволинейное движение подачи. Фрезерованием  заготовке придается нужная форма и гладкость поверхности. Фрезой можно изготавливать разные сложные детали, к примеру, плоские и фасонные поверхности, вращающиеся тела, зубчатые колёса и т. п. Для изготовления разных деталей необходимы разные фрезы.

Фреза - это инструмент с несколькими режущими зубьями. Они разделяются по геометрической форме зубьев, их расположению, способам фиксации фрезы и по виду обрабатываемого материала.

Главными инструментами фрезерной группы являются:

- Цилиндрические и торцевые фрезы - для обработки плоских и фасонных поверхностей

- Дисковые фрезы - для формировки шлицов

- Концевые фрезы - для обработки шлицов и ступенек

- Фрезы со сферической головкой - для формировки фасонных поверхностей при помощи фрезерных станков с числовым программным управлением

- Червячные фрезы - для изготовки зубчатых колёс. Виды представлены на рисунке 2.1.

| Цилиндрическая фреза | Tорцевая фреза | Дисковая фреза | Фреза со сферической головкой | Концевая фреза |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 2.1 – Виды фрезерных головок

Фрезерные станки разделяются на фрезерные станки общего назначения и фрезерные станки специального назначения. В зависимости от расположения рабочего вала фрезы фрезерные станки общего назначения разделяются на горизонтально-фрезерный станок, вертикально-фрезерный станок и универсально-фрезерный станок. Фрезерные станки специального назначения предназначены для выполнения определенной функции - нарезки резьбы, копирования деталей.

Основные узлы станка (смотри рисунок 2.2): станина 4, в верхней части которой расположена поворотная фрезерная головка 1, консоль 7, несущая салазки 6, рабочий стол 5. Консоль может передвигаться вверх и вниз по вертикальным направляющим станины.

По горизонтальным направляющим консоли перемещаются салазки 6, а по направляющим салазок – рабочий стол. Таким образом, станок имеет три взаимно перпендикулярных движения подачи, осуществляемых через коробку подач 6 от встроенного внутри нее асинхронного двигателя. Вращение фрезе сообщается от двигателя 2 через коробку скоростей, расположенную внутри хобота 3.

Вертикально – фрезерные станки применяются главным образом для обработки плоскостей торцевыми фрезами, а также фрезерования пазов, шпоночных канавок и т.п.

Рисунок 2.2 – Конструкция фрезерного станка

Электрическая схема управления электроприводами станка, обеспечивающая наладочный и рабочий режимы, приведена на рисунке 2.3.

Направление вращения шпинделя задается переключателем ВП. Пуск двигателя шпинделя ДШ для продолжительной работы производится нажатием кнопки КнП1, при этом включается контактор КШ и реле РП1. Для быстрой остановки двигателя шпинделя следует нажать кнопку КнС1 и удерживать ее в течении 1,5-2с. При этом отключается контактор КШ и включается контактор КТ, обмотка статора присоединяется к выпрямителю Вп1 и происходит динамическое торможение двигателя. С отпусканием кнопки КнС1 контактор КТ отключается, и схема приходит в исходное состояние.

Наладочный режим, предназначенный для проверки правильности установки обрабатываемых изделий и инструмента, а также для опробования отдельных узлов станка, может быть осуществлен кратковременным нажатием кнопки Кн «Толчок». Двигатель ДШ в этом случае будет работать в течение времени воздействия на кнопку.

Для движений подач применен комплектный привод типа ПМУ6М. Пуск двигателя подачи ДП производится нажатием кнопки КнП2 и возможен только после включения привода шпинделя и Для движений подач применен комплектный привод типа ПМУ6М. Пуск двигателя подачи ДП производится нажатием кнопки КнП2 и

Рисунок 2.2 – Схема управления вертикально-фрезерным станком

возможен только после включения привода шпинделя и автоматического включателя ВА2. Якорь двигателя ДП регулируется от 15 до 150 рад/с изменением напряжения, подводимого к якорю, и от 150 до 300 рад/с – ослаблением магнитного потока. Напряжение управления Uy , поступающее на обмотки управления Wy магнитного усилителя и определяющее угловую скорость двигателя в рабочем диапазоне, равно алгебраической сумме напряжений: задающего Uз , снимаемого с регулятора – потенциометра РС; сигнала отрицательной обратной связи по напряжению Uо , н на зажимах якоря и сигнала положительной обратной связи по току Uп, т , получаемого с помощью трансформатора тока ТТ и выпрямителя Вп2.

Ограничение тока якорной цепи при пуске двигателя подачи выполняется с помощью реле РМ. При включении контактора КП по обмоткам управления Wy проходит ток Iy , больший номинального тока управления Iy ,ном , магнитный усилитель «открывается» и пусковой ток двигателя возрастает до Iя~2Iном; реле РМ срабатывает и размыкающим контактом отключает задающее напряжение с обмоток Wy. При котором напряжение на выходе магнитного усилителя снижается, а ток якоря уменьшается до значения, при котором реле РМ отключается и замыкает свой контакт. Обмотка Wy вновь подключается к напряжению Uз , ток якоря двигателя возрастает, РМ снова срабатывает и т.д. таким образом, реле РМ будет работать в вибрационном режиме до окончания пуска двигателя ДП, когда Iя = Ic

Для выполнения быстрого установочного перемещения стола или шпиндельной бобки станка необходимо нажать кнопку Кн «Быстро». При этом включается реле РП2, и на обмотки Wy независимо от положения движка регулятора РС подается максимальное напряжение Uз , max. Двигатель разгоняется, и при угловой скорости близкой к номинальной, включается реле РН1, в цепь обмотки возбуждения вводится добавочное сопротивление, ток возбуждения уменьшается, и двигатель доразгоняется до максимальной скорости (300рад/с). Быстрое перемещение длится столько времени, сколько будет находится в нажатом состоянии кнопка Кн «Быстро».

Кроме главного двигателя ДШ и двигателя подачи ДП станок имеет еще два наибольших короткозамкнутых двигателя (на схеме не показаны) для насосов смазки и охлаждения, а также узел схемы, посредством которого осуществляются переключения электромагнитных муфт механизмов подачи стола и шпиндельной бабки. Защита двигателей шпинделя, насосов смазки и охлаждения от длительных перегрузок осуществляется тепловым реле – соответственно РТ1, РТС, РТО.

# Ход  работы:

- Изучить конструкцию и принцип работы токарно-винторезного станка.

- Изучить состав электрооборудования этого станка, его назначение.

- Составить схемы отдельных узлов станка:

а) подключение короткозамкнутого двигателя для насоса смазки;

б) подключение короткозамкнутого двигателя для охлаждения станка.

- Объяснить принцип действия схемы.

- Ответить на контрольные вопросы:

- Назовите способ торможения шпинделя станка.

- Назначение магнитного усилителя в схеме.

- Перечислите защиты, применяемые в схеме.

- Сделать вывод по работе.

# Работа №3. ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА

# Цель работы:

Ознакомление с устройством сверлильного станка, назначением его основных элементов. Исследование работы электрической схемы сверлильного станка.

В результате выполнения работы студент должен:

знать- устройство и принцип действия сверлильного станка;

уметь – читать принципиальные схемы сверлильных станков, составлять схемы отдельных узлов станка.

# Пояснения к работе

Сверлильные станки служат для получения сквозных отверстий, рассверливания отверстий, обработки отверстий, нарезки резьбы и других операций. Они позволяют сверлить отверстия диаметром до 100 миллиметров, а с помощью кольцевого сверла и больше.

Сверлильные станки можно разделить на две группы:

вертикально-сверлильные станки предназначены для получения отверстий и нарезки резьбы в легкие детали (детали которые легко двигать на рабочем столе). Эти станки состоят из горизонтального рабочего стола и шпинделя (смотри рисунок 3.1).

радиально-сверлильные станки используются при обработке средних и больших деталей (смотри рисунок 3.2). Сверлильную головку можно перемещать радиально по колонне.

Отверстия диаметром до 12мм сверлятся на настольных сверлильных станках.

Для обработки отверстий, требующих большой точности (в пределах 0,005-0,01мм), используются координатно-расточные станки (рисунок 3.3).

Координатно-расточные станки используют для обработки маленьких и средних базовых деталей и для обработки отверстий корпусов. Рабочий стол и шпиндельная головка устанавливаются по двум осям прямоугольной системы координат. Рабочий стол позволяет поворачивать заготовку радиально на 360 град, вертикально на 90 град. Координатно-расточные станки должны быть установлены на отдельном фундаменте.

Рисунок 3.1 - Вертикально-сверлильный станок

1. двигатель; 2. зубчатая рейка; 3. рычаг; 4. шпиндель; 5.   масляное сопло; 6.  рабочий стол

Рисунок 3.2 - Радиально-сверлильный станок

1.  двигатель; 2.  сверлильная головка (шпиндельная бабка);  3. колонна;

4. вертикальный винт механизма перемещения; 5.  шпиндель; 6. гильза.

Рисунок 3.3 -Координатно-расточный станок.

В настоящее время, в связи с прогрессом в сфере металлообработки, операции сверления все чаще выполняются на фрезерных или токарных станках. В связи с этим использование сверлильных станков существенно сократилось. Электрическая схема радиально-сверлильного станка представлена на рисунке 3.4.

Станок имеет пять асинхронных двигателей с короткозамкнутыми роторами: вращения шпинделя M1, перемещения траверсы M2, гидрозажима колонны M3,  шпиндельной головки M4 и электронасоса M5.

Все электрооборудование, за исключением электронасоса, установлено на поворотной части станка, поэтому напряжение сети 380В подается через вводной выключатель S1 на кольцевой токосъемник XA и далее через щеточный контакт в распределительный шкаф, установленный на траверсе.

Рисунок 3.4 - Схема управления радиально-сверлильного станка

2А55.

Перед началом работы следует произвести зажим колонны и шпиндельной головки, что осуществляется нажатием кнопки S9. Получает питание контактор KM5 и главными контактами включает двигатели M3 и M4, которые приводят в действие гидравлические зажимные устройства. Одновременно через вспомогательный контакт контактора КM5 включается  реле KV, подготавливающее питание цепей управления через свой контакт после прекращения воздействия на кнопку S9 и отключения контактора KM5. Для отжима колонны и шпиндельной головки при необходимости их перемещения нажимается кнопка S10, при этом теряет питание реле KV, что делает невозможным работу на станке при отжатых колонне и шпиндельной головке.

Управление двигателями шпинделя M1 и перемещения траверсы M2 производится при помощи крестового переключателя S4, рукоятка которого может перемещаться в четыре положения: Влево, Вправо, Вверх и Вниз. Так, в положении рукоятки Влево включается контактор KM1, и шпиндель вращается против часо-

вой стрелки. Если рукоятку переместить в положении Вправо, то отключается контактор КM1, включается контактор КM2,  и шпиндель станка будет вращаться по часовой стрелке.

При установке рукоятки крестового переключателя S4, например, в положение Вверх включается контактором КM3 двигатель M2. При этом ходовой винт механизма перемещения вращается вначале вхолостую, передвигая сидящую на нем гайку, что вызывает отжим траверсы (при этом замыкается контакт S8 переключателя автоматического зажима), после чего происходит подъем траверсы. По достижении траверсой необходимого уровня переводят рукоятку S4 в среднее положение, поэтому отключается контактор КM3, включается контактор КM4 и двигатель M2 реверсируется. Реверс его необходим для осуществления автоматического зажима траверсы благодаря вращению ходового винта в обратную сторону и передвижению гайки до положения зажима, после чего двигатель разомкнувшимся контактом S8 отключается. Если теперь установить рукоятку переключателя S4 в положение Вниз, то сначала произойдет отжим траверсы, а затем ее опускание и т.д. Перемещение траверсы в крайних положениях ограничивается конечными выключателями S5 и S6, разрывающими  цепи  питания  контакторов КM3  или КM4.

Защита от к. з. в силовых цепях, цепях управления и освещения производится плавкими предохранителями F1, F2, F3 и F5. Двигатель шпинделя защищен от перегрузки тепловым реле F4. Реле KV осуществляет нулевую защиту, предотвращая самозапуск двигателей M1 и M2, включенных переключателем S4, при снятии и последующем восстановлении напряжения питания. Восстановление цепи управления возможно только при повторном нажатии кнопки S9.

# Ход  работы:

- Изучить конструкцию и принцип работы сверлильного станка.

- Изучить состав электрооборудования этого станка, его назначение.

- Составить схемы отдельных узлов станка:

а) включение охлаждения станка;

б) местное освещение станка.

- Объяснить принцип действия схемы.

- Ответить на контрольные вопросы:

1. Назначение реле KV.

2. Как осуществить зажим траверсы.

3. Перечислите защиты, применяемые в схеме.

- Сделать вывод по работе.

# Работа №4. ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА

# Цель работы:

Ознакомление с устройством шлифовального станка, назначением его основных элементов. Исследование работы электрической схемы шлифовального станка.

В результате выполнения работы студент должен:

знать- устройство и принцип действия шлифовального станка;

уметь – читать принципиальные схемы шлифовальных станков, составлять схемы отдельных узлов станка.

# Пояснения к работе

Шлифовальные станки используются для достижения наименьшей шероховатости поверхности изделия. Более распространенными шлифовальными станками являются круглошлифовальные (круглоторцешлифовальные) станки (см. рис. 4.1). Они предназначены для шлифования цилиндрических и конических поверхностей.

Круглошлифовальные станки предназначены для наружного и внутреннего шлифования цилиндрических и конических поверхностей. Обрабатываемая деталь фиксируется в переднюю и заднюю бабки. Передняя бабка приводит деталь во вращение. Длинным деталям придается прямолинейное возвратно-поступательное движение. Вращающемуся шлифовальному диску придается периодическое радиальное возвратно-поступательное движение. Короткие детали шлифуются диском, диаметр которого соответствует размерам детали. Ему придается длительное радиальное возвратно-поступательное движение.

Круглошлифовальные полуавтоматические станки обычно используются для обработки твёрдых и хрупких материалов с заданным размером с точностью до микрона.

Цикл работы круглошлифовального полуавтоматического станка:

- быстрое приближение шлифовального диска к детали;

- соприкосновение с деталью;

- зашкуривающее возвратно-поступательное движение;

- пустое возвратно-поступательное движение;

- периодическое микровозвратно-поступательное движение (0,1-0,5μм);

- быстрое отступание шлифовального диска от детали.

Рисунок 4.1. - Круглошлифовальный станок

Пустое и микровозвратно-поступательное движение включается и выключается с точностью 0,5-2μм при помощи автоматического контрольно-измерительного прибора. Также автоматически происходит поправка и изменение диаметра шлифовки.

Для облегчения автоматизации процесса шлифовки и включения шлифовального автомата в автоматические линии имеется загрузочное устройство.

Станкам с ЧПУ задается рабочая программа при помощи пульта управления. Режим работы выбирается в соответствии с нужной точностью и требуемой шероховатостью поверхности изделия.

Электрическая схема шлифовального станка представлена на рисунке 4.2.

Станок включается в сеть вводным автоматическим выключателем QF1. При этом на боковой стенке электрошкафа загорается сигнальная лампа HL1 – «станок включен». Выключателями SB2 и SB4 осуществляется запуск электродвигателей: шлифовального круга М1 и гидропривода М4 соответственно.

а)

б)

Рисунок 4.2 Электрическая принципиальная схема шлифовального станка:а) силовая часть, б) схема управления

Включение электродвигателя гидропривода М4 возможно только в том случае, если рукоятка установки скорости стола находится в нулевом положении и микровыключатель SQ4 отжат.

Ускоренное перемещение шлифовальной головки «вверх-вниз» осуществляется переключателем SA3 при нажатом микровыключателе SQ2 (ручка перемещения шлифовальной головки «вверх-вниз» отсоединена от кинематической цепи).

Для ограничения ускоренного перемещения шлифовальной головки вверх служит микровыключатель SQ3.

Переключателем SA4 осуществляется запуск электродвигателей: насоса охлаждения М2 и магнитного сепаратора М3. На станке предусмотрен электрический реверс стола. Направление движения стола «вправо-влево» задается переключателем SA1. Команды на реверс стола выдаются герконовыми выключателями SQ6 и SQ7 на плату управления А1.

На станке возможна работа с приспособлением, подключение которого производится через розетку Х7 и осуществляется переключателем SA2.

Останов электродвигателей шлифовального круга и гидропривода осуществляется нажатием выключателей SB3 и SB5 соответсвенно, насоса охлаждения и магнитного сепаратора переключателем SA4. Общий стоп станка осуществляется выключателем SB1 «Все стоп».

Ход  работы:

- Изучить конструкцию и принцип работы шлифовального станка.

- Изучить состав электрооборудования этого станка, его назначение.

- Составить схемы отдельных узлов станка:

а) схему включения насоса охлаждения;

б) управление сигнальной лампой;

в) схему управления ускорением перемещения шлифовальной головки.

- Объяснить принцип действия схемы в разных режимах.

- Ответить на контрольные вопросы:

- Укажите назначение двигателей в станке.

- Перечислите защиты, применяемые в схеме.

- Как осуществляется реверс стола в станке?

- Сделать вывод по работе.

# Работа №5. ИССЛЕДОВАНИЕ схемы электрической печи сопротивления

# Цель работы:

Ознакомление с устройством печи сопротивления, назначением ее основных элементов. Исследование работы электрической схемы печи сопротивления.

В результате выполнения работы студент должен:

знать - устройство и принцип действия электрической печи сопротивления;

уметь – читать принципиальные схемы управления печью сопротивления, составлять схемы ее отдельных узлов.

# Пояснения к работе

Печь сопротивления обязана своим названием принципу действия: электрический ток, проходит по активному сопротивлению нагревательного элемента, где электрическая энергия преобразуется в тепловую. Печи сопротивления находят широкое применение  при термической обработке материалов, для нагрева перед обработкой давлением, а также для сушки и плавки.

Печи сопротивления имеют множество преимуществ:

- в камере печи температура может достигать значений до 3000ºC;

- равномерный нагрев материалов, достигаемый расположением нагревательных элементов или принудительной циркуляцией в камере;

- лёгкость автоматического регулирования мощности, обеспечивающее регулирование температурного режима;

- простота механизации и автоматизации, что упрощает работу персонала и включение печей сопротивления в производственные линии;

- хорошая герметичность, позволяющая нагревать материалы в вакууме;

- среда газа, защищающая от окисления или определённый состав атмосферы для термохимической обработки;

- компактность и т.д.

Печи сопротивления разделяются на две группы:

1. Косвенного нагрева, в которой электрическая энергия преобразуется в тепловую, которая передаётся нагреваемому изделию посредством излучения, конвекции или теплопроводности. Печь состоит из камеры с футеровкой (огнеупорный кирпич), нагревательных элементов и слоя теплоизоляции (см. рис. 5.1). Детали камеры изготовлены из жаростойких материалов, например, жаростойкие сплавы стали.

Рисунок 5.1. Конструкция печи сопротивления периодического действия: 1 – нагревательные элементы; 2 – футеровка; 3 - теплоизоляция; 4 – жароустойчивый подовый камень

Для термической обработки большого количества (партий) одинаковых изделий используются печи непрерывного действия (методические), в которой изделие движется от начала до конца печи без остановки. Преимуществом такой печи является большая производительность, поскольку нагрев изделий происходит равномерно, расход электроэнергии меньше, как правило, они автоматизированы.

В печах сопротивления, в которых температура не превышает 700ºC, широко используется принудительная циркуляция газа при помощи вентиляторов. Вентиляторы устанавливаются как в камере печи, так и за её пределами, вместе с нагревателями.

Печи сопротивления косвенного нагрева могут различаться как по области применения, так и по конструкции. Например, тигельные печи используются преимущественно для плавки лёгких сплавов (сплавы свинца, алюминия и магния, баббит). Также для этих целей применяются печи, где расплавленный металл находится в ванне, а нагревательные элементы – над ним. В лабораториях используются трубчатые (см. рис. 5.2) и камерные печи (см. рис. 5.3), а также термостаты и сушилки.

Рисунок 5.2 – Трубчатая печь

Рисунок 5.3 Камерная печь

2.  Печь сопротивления прямого нагрева (см. рис. 5.4), в которой изделие (труба или штырь) нагревается посредством пропускаемого по нему электрического тока. В этом случае нагревательные элементы как таковые отсутствуют. Электрическая энергия преобразуется в тепловую в самом нагреваемом изделии, что обеспечивает очень быстрый нагрев (за секунды).

Рисунок 5.4 - Конструкция печи сопротивления прямого нагрева:

    - обрабатываемая деталь;

2 – понижающий трансформатор;

3, 4 - контакты.

Упрощённая электрическая схема печи сопротивления представлена на рисунке 5.5.

Рисунок 5.5 – Электрическая схема печи сопротивления

Перечень элементов электрической схемы печи сопротивления:

F1 – автоматический выключатель нагревательных элементов печи
KM1 – контактор нагревательных элементов печи
T – печной автотрансформатор
B – датчик температуры
F2 – автоматический выключатель электропривода печной двери
KM2 – контактор электропривода печной двери (открывание)
KM3 – контактор электропривода печной двери (закрывание)
Y – электромагнитный тормоз
F3 – автоматический выключатель цепей управления печи
S1 – кнопка электропривода печной двери (стоп)
S2 – кнопка электропривода печной двери (открывание)
S3 – кнопка электропривода печной двери (закрывание)
S4 – конечный выключатель печной двери (срабатывает при полном открывании двери)
S5 – конечный выключатель печной двери (срабатывает при полном закрывании двери)
M – двигатель привода печной двери
TRS – устройство регулирования температуры
S6 – переключатель режимов работы (автоматический-выключено-ручной)
KA – промежуточное реле контактора нагревательных элементов
H1 – сигнальная лампа (превышение допустимой температуры, или неконтролируемое повышение температуры)
H2 – сигнальная лампа (нагревательные элементы включены)
H3 – сигнальная лампа (нагревательные элементы выключены)
R1, R2, R3 – добавочные резисторы сигнальных ламп.

Нагреватели печи получают питание через автотрансформатор Т от сети 380 В. Включение и отключение нагревателей производится контактором КМ1. Силовые цепи защищены автоматическим выключателем F1. Реверсивный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором М для механизма подъема и опускания дверцы печи включается контакторами КМ2 (подъем) и КМ3 (опускание). В отключенном состоянии двигатель М затормаживается механическим тормозом, снабженным электромагнитом Y. Автоматический выключатель F2 служит для защиты двигателя М. Конечные выключатели S4, S5 контролируют верхнее и нижнее положение дверцы: размыкающий контакт S4 открывается в верхнем положении, размыкающийся контакт S5 – в нижнем. Управление приводом дверцы – ручное, дистанционное, при помощи кнопок S2 (подъем), S3 (опускание), S1 (стоп).

Схема цепей управления и сигнализации питается напряжением 220В. Выбор вида управления осуществляется универсальным переключателем S6 («А» автоматический режим, «К» -ручной режим). При подаче напряжения на цепь управления горит зеленая лампа Н3.

При руном управлении рукоятка S6 становится в положение «К», включается промежуточное реле КА и своим контактом замыкает цепькатушки контактора К1. Контактор К1 включается (при условие, что дверца печи плотно закрыта и контакт S5 замкнут), подавая напряжение на нагреватели, лампа Н3 гаснет, лампа Н2 зажигается. В режиме ручного управления прибор теплового контроля TRS не оказывает влияния на ход теплового процесса. Он лишь дает информацию о температуре печи.

При автоматическом управлении рукоятка S6 ставится в положение «А». Теперь сигнал на включение и отключение реле КА, а следовательно, и на включение и отключение нагревателей выдается выдается прибором TRS. Реле КА включается, если замкнут контакт Min, и отключается при размыкании контакта Min. Если температура печи по каким-то причинам превысит максимально допустимую, замкнется контакт Max и загорится лампа Н1, привлекая внимание обслуживающего персонала.

# Ход  работы:

- Изучить конструкцию и классификацию электрических печей сопротивления.

- Изучить состав электрооборудования этого станка, его назначение.

- Составить схемы отдельных узлов станка:

а) цепи сигнализации, применяемые в схеме;

б) подключение реверсивного короткозамкнутого двигателя для подъема и опускания крышки.

- Объяснить принцип действия схемы.

- Ответить на контрольные вопросы:

- При каких условиях включаются нагреватели печи?

- Назначение конечных выключателей	S4 и S5.

- Назначение TRS.

- Перечислите защиты, применяемые в схеме.

- Сделать вывод по работе.

Работа №6. Расчет  мощности и выбор двигателя для компрессора, вентилятора, насоса

# Цель работы:

Ознакомление с методикой расчета мощности электродвигателей для поршневого компрессора, вентилятора и центробежного насоса..

В результате выполнения работы студент должен:

знать – основные принципы расчета двигателей насоса, компрессора и вентилятора.

уметь – рассчитывать и выбирать двигатель.

Задания:

- Определить мощность двигателя для насосного центробежного агрегата типа КМ, перекачивающего холодную воду. Выбрать электродвигатель серии 4А с синхронной частотой вращения 3000 об/мин из справочника. Исходные данные представлены в таблице 6.1.

- По данным задания 1 определить требуемую мощность двигателя, напор и производительность насоса, если заменить электродвигатель насоса с частотой вращения 3000 об/мин на 1500 об/мин.

- Рассчитать мощность двигателя для поршневого компрессора, выбрать электродвигатель серии 4А из справочника. Исходные данные представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.1. Исходные данные по вариантам для задания 1

| Характе-ристики | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Q, м3/ч | 8 | 50 | 12 | 50 | 100 | 25 | 32 | 200 | 200 | 100 |
| Hс, м | 18 | 32 | 22 | 50 | 32 | 18 | 20 | 20 | 50 | 32 |
| ηном | 0,5 | 0,57 | 0,57 | 0,65 | 0,72 | 0,77 | 0,68 | 0,57 | 0,68 | 0,65 |
| КЗ | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |

Таблица 6.2. Исходные данные по вариантам для задания 3

| Характе-ристики | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Q, м3/мин | 0,05 | 0,46 | 1,3 | 2 | 0,46 | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |  |
| Ра, МПа | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |  | 0,3 |
| ηк | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,7 |  | 0,8 |
| η п | 0,9 | 0,9 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,93 |  | 0,92 |
| Кз | 1,2 | 1,3 | 1,15 | 1,2 | 1,3 | 1,15 | 1,15 | 1,2 | 1,2 |  | 1,3 |
| n, об/мин | 1440 | 1440 | 2700 | 2700 | 730 | 735 | 2750 | 1450 | 2700 |  | 740 |

# Пояснения к работе

Для задания 1:

Мощность электродвигателя насоса Р, кВт, определяется по формуле:

,

где    Q – производительность насоса, м3/с,

H – напор насоса, м,

γ – удельный вес перекачиваемой жидкости, Н/м3, (9800)

ηН – КПД насоса,

ηП – КПД передачи, ηП=1,

Kз – коэффициент запаса

Внимание!

Размерность производительности насоса Q – м3/c.

Выбор двигателя производится по условиям:

Для задания 2:

У центробежного насоса мощность, напор, производительность и частота вращения вала электродвигателя связаны следующими

формулами:

Р1Р2	=n13n23;

где величины с индексом 1, это полученные результаты из задания 1, а Р2, Н2 и Q2 – это величины, которые необходимо определить, если частоту вращения двигателя насоса уменьшить с 3000 об/мин (n1) до 1500 об/мин (n2).

Для задания 3:

Мощность электродвигателя для поршневого компрессора Р, кВт, определяется по формуле:

,

где 	Q – производительность насоса, м3/с,

ηК – КПД компрессора,

ηП – КПД передачи,

Kз – коэффициент запаса,

В – работа, Дж/м3, затрачиваемая на сжатие 1 м3 воздуха до данных рабочих давлений, Па (принимается по таблице 6.3),

Таблица 6.3 – Работа, затрачиваемая на сжатие 1м3 воздуха

| Ра∙105, Па | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В, Дж/м3 | 71600 | 117300 | 152200 | 179000 | 203000 | 224000 | 242000 | 263000 | 273000 |

Внимание!

Размерность производительности насоса Q – м3/c.

Выбор двигателя производится по условиям:

.

Сделать вывод по работе.

Работа №7. ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ

# Цель работы:

Ознакомление с классификацией насосов. Исследование работы электрической схемы насосной установки.

В результате выполнения работы студент должен:

знать - элементы, входящие в состав электрической схемы насосной установки, их назначение;

уметь – читать принципиальные схемы насосных установок, составлять схемы отдельных узлов установки.

# Пояснения к работе

Насос – это электрическая установка, предназначенная для перекачивания (транспортировки) различных жидкостей. В промышленности наносы используются во многих различных технологических процессах, а также для охлаждения рабочих органов и установок. С точки зрения электрического привода насос – установка с продолжительным режимом работы. Рабочей характеристикой насоса является вентиляционная характеристика – момент на валу насоса увеличивается пропорционально квадрату частоты вращения.

По принципу действия насосы разделяются на четыре группы:

- Лопастные  насосы

  - Центробежный насос

  - Осевой насос

  - Диагональный насос

  - Вихревой насос

- Объёмные насосы

  - Поршневой насос

  - Плунжерный насос

  - Мембранный насос

  - Вибронасос

  - Зубчатый насос

  - Пластинчатый насос

  - Крыльчатый насос

- Струйные насосы

  - Эжекторный насос

  - Инжекторный насос

- Магнитогидродинамические насосы

  - Кондукционный насос

  - Индукционный насос

Управление насосной установкой производится по схеме, представленной на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 Электрическая принципиальная схема управления двумя откачивающими насосами

F1 – автоматический выключатель первого насоса
F2 – автоматический выключатель второго насоса
KM1 – контактор первого насоса
KM2 – контактор второго насоса
S1- выбор режима работы первого насоса

S2 – выбор режима работы второго компрессора

S3 – пуск первого насоса (ручное управление)
S4 – пуск второго насоса (ручное управление)
S5 – выключение первого насоса (ручное управление)
S6 – выключение второго насоса (ручное управление)

F3 – автоматический выключатель схемы управления
H1 – сигнальная лампа «питание схемы управления включено»
R1 – добавочный резистор
S7 – определение очерёдности работы насосов
K1-K4 – контакты датчика уровня
KV1 – контрольное реле наличия питания схемы управления
KV2 – промежуточное реле «аварийная ситуация»

KV3 – реле управления резервным насосом

KV4 – реле управления основным насосом

Электрическая схема управления насосной установки, состоящей из двух агрегатов представлена на рисунке 7.1. Двигатели М1 и М2 питаются от сети трехфазного напряжения 380В через автоматические выключатели F1 и F2 с комбинированными расцепителями. Включение и отключение двигателей производится магнитными пускателями КМ1 и КМ2. Цепи управления и сигнализации питаются фазным напряжением 220В через однополюсный автоматический выключатель F3 с максимальным электромагнитным расцепителем.

Управление насосами может быть автоматическим или ручным. Выбор способа управления производится с помощью переключателей режимов работы S1и S2. При ручном управлении включение и отключение пускателей КМ1 и КМ2 осуществляется поворотом рукояток переключателей  в положение К «ручной» и кнопками S3 – S6. Автоматическое управление компрессорами производится при установке переключателей S1 и S2 в положение А «автоматический», а включение и отключение пускателей производится с помощью реле KV3 и KV4. Контроль уровня жидкости в резервуаре производится электродным датчиком уровня, контакты которого К1-К4 включены в цепи питания катушек реле KV2 – KV4. Очередность включения насосов устанавливается с помощью переключателя определения очередности работы насосов S7. Если S7 установлен в положении 1, то основным считается первый компрессор (включается первым), а второй – резервным.

Рассмотрим работу схемы, когда уровень жидкости соответствует нижнему контакту электродного датчика уровня К1, и насосы не работают.

Если уровень жидкости в резервуаре начинает подниматься, то при достижении им второго электрода, контакт датчика уровня К2 замкнется, сработает реле KV4 и своим контактом включит пускатель KM1 двигателя первого насоса. В результате работы насоса уровень жидкости будет снижаться и контакт К2 разомкнется, но это не приведет к отключению насоса, так как катушка реле KV4 продолжает получать питание через свой контакт KV4. При снижении уровня жидкости в резервуаре ниже первого электрода контакт датчика уровня К1 разомкнется, отключится реле KV4, потеряет питание пускатель КМ1 и первый насос остановится.

В случае недостаточной производительности первого насоса или его неисправности жидкость в резервуаре  будет продолжать подниматься. Если она достигнет третьего электрода, замкнется контакт датчика уровня К3, то сработает реле KV3. Которое контактом включит пускатель КМ2, то есть вступит в работу второй насос (резервный). Реле KV3 после размыкания контакта К3 остается включенным через свой контакт KV3. При снижении уровня жидкости в резервуаре ниже первого электрода контакт датчика уровня К1 разомкнется, отключатся реле KV3 и KV4, и KM1 и KM2. Оба насоса остановятся.

В схеме предусмотрен контроль исправности насосной установки. Если, несмотря на работу двух насосов, уровень жидкости в резервуаре будет продолжать подниматься и достигнет электрода К4, сработает промежуточное реле «аварийная ситуация» KV2. Оно замкнет свой контакт КV2 в цепи аварийной сигнализации, и персоналу будет подан сигнал о необходимости устранения неисправности.

Сигнальная лампа Н1 и реле контроля напряжения KV1 служат для контроля наличия напряжения в цепях управления.

# Ход  работы:

- Изучить состав электрооборудования насосной установки, его назначение.

- Исследовать, как работает насосная установка при разных режимах работы:

а) ручном или автоматическом;

б) при разной очередности включения насосов.

- Составить схемы отдельных узлов установки:

а) узел, который обеспечивает отключение насосов только когда будет полностью произведена откачка жидкости из резервуара;

б) наличие напряжения в схеме управления;

в)  аварийный режим установки.

- Объяснить принцип действия схемы.

- Ответить на контрольные вопросы:

1. Укажите электрод, контакт с жидкостью которого приведет к включению основного насоса.

2. При каких условиях включается реле KV2?

3. Когда включается резервный насос?

4. Какой аппарат устанавливает очередность включения насосов?

5. Как изменится положения контакта реле контроля напряжения KV1 при потере напряжения в цепи управления?

6. Перечислите защиты, применяемые в схеме.

- Сделать вывод по работе.

Работа №8. ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ

# Цель работы:

Ознакомление с классификацией  конструкцией компрессоров. Исследование работы электрической схемы компрессорной установки.

В результате выполнения работы студент должен:

знать - назначение и устройство компрессора; элементы, входящие в состав электрической схемы установки, их назначение;

уметь – читать принципиальные схемы компрессорных установок, составлять схемы отдельных узлов установки.

# Пояснения к работе

Компрессор – это установка, предназначенная для производства сжатого воздуха. Сжатый воздух используется во многих различных процессах, например, для пневмоинструмента, пневмопочты, в приводах тормозов, для распыления жидкостей и т.д.

Компрессором называется устройство, которое производит на выходе как минимум в два раза большее давление, чем на входе.

Компрессоры характеризуются следующими критериями:

- выходное давление (MПа);

- разность давлений – отношение давления на выходе к давлению на входе;

- производительность (м3/с);

- потребляемая мощность (кВт);

- КПД – в зависимости от типа 50-95%.

По конструкции компрессоры разделяются:

- Поршневые;

- Ротационные;

- Центробежные;

- Осевые;

- Винтовые;

- Струйные.

Компрессорная установка

Рассмотрим двухцилиндровый поршневой компрессор с воздушным охлаждением

Рисунок 8.1 Компрессорная установка

- воздушный фильтр;

- ресивер (резервуар для сжатого воздуха);

- выпускной клапан;

- дренажный кран для слива конденсата;

- манометры;

- двигатель;

- датчик давления (контактный манометр);

- защитный клапан;

- цилиндры.

Одноступенчатый компрессор в сборе с двигателем присоединён к резервуару для сжатого воздуха – ресиверу. Засасываемый воздух проходит через фильтр в цилиндр, где происходит его сжатие. Из цилиндра сжатый воздух выводится в ресивер. Датчик давления настроен на определённое давление. Он используется для управления работой привода компрессора. Защитный клапан предназначен для защиты ресивера и других узлов компрессора от давления выше максимального.

Упрощённая схема управления компрессорной установкой представлена на рисунке 8.2.

Рисунок 8.2 – Электрическая принципиальная схема компрессорной установки

M1 – двигатель первого компрессора

M2 – двигатель второго компрессора

F1 – автоматический выключатель первого компрессора

F2 – автоматический выключатель второго компрессора

KM1 – контактор первого компрессора

KM2 – контактор второго компрессора

S1 – переключатель режимов работы первого компрессора «ручной-выключен-автоматический»

S2 – переключатель режимов работы второго компрессора «ручной-выключен-автоматический»

KV2 – промежуточное реле первого компрессора

KV3 – промежуточное реле второго компрессора

KT – цепи сигнализации

KV – цепи сигнализации

F3 – автоматический выключатель схемы управления компрессоров

H1 – сигнальная лампа «схема управления включена»

R1 – добавочный резистор

KV1 – реле контроля наличия напряжения питания схемы управления

S3 – определение порядка работы компрессоров

KV4 – промежуточное реле, включение вторичного компрессора

KV5 – промежуточное реле, выключение компрессоров

P1-LOW – контактный манометр первого компрессора «низкий», включение компрессора

P2-LOW – контактный манометр второго компрессора «низкий», включение компрессора

P1-HIGH – контактный манометр первого компрессора «высокий», выключение компрессора

P2-HIGH – контактный манометр второго компрессора «высокий», выключение компрессора

KT – реле времени

H2 – сигнальная лампа «слишком низкое давление»

R2 – добавочный резистор.

Электрическая схема управления компрессорной установкой, состоящей из двух агрегатов представлена на рисунке 8.2. Двигатели М1 и М2 питаются от сети трехфазного напряжения 380В через автоматические выключатели F1 и F2 с комбинированными расцепителями. Включение и отключение двигателей производится магнитными пускателями КМ1 и КМ2. Цепи управления и сигнализации питаются фазным напряжением 220В через однополюсный автоматический выключатель F3 с максимальным электромагнитным расцепителем.

Управление компрессорами может быть автоматическим или ручным. Выбор способа управления производится с помощью переключателей режимов работы S1и S2. При ручном управлении включение и отключение пускателей КМ1 и КМ2 осуществляется

поворотом рукояток переключателей из положения «выключен» в положение К «ручной». Автоматическое управление компрессорами производится при установке переключателей S1 и S2 в положение А «автоматический», а включение и отключение пускателей производится с помощью реле KV2 и KV3. Контроль давления воздуха в ресиверах производится двумя электроконтактными манометрами, контакты которых включены в цепи питания катушек реле KV2 - KV5. Очередность включения компрессоров при падении давления устанавливается с помощью переключателя определения порядка работы компрессоров S3. Если S3 установлен в положении К1, то основным считается первый компрессор (включается первым), а второй – резервным.

Рассмотрим работу схемы, когда ресиверы наполнены сжатым воздухом, давление соответствует верхнему пределу, контакты манометров P1-LOW и P2-LOW разомкнуты, и компрессоры не работают.

Если в результате потребления воздуха давление в ресиверах падает, то при достижении ими минимального значения, установленного для пуска первого компрессора. Замкнется контакт P1-LOW (контакт манометра первого компрессора «низкий» предел), сработает реле KV2 и своим контактом включит пускатель KM1 двигателя первого компрессора. В результате работы компрессора давление в ресиверах будет подниматься и контакт P1-LOW разомкнется, но это не приведет к отключению компрессора, так как катушка реле KV2 продолжает получать питание через свой контакт и замкнутый контакт реле KV5. При повышении давления в ресиверах до максимального предела замкнется контакт манометра P1-HIGH (контакт манометра первого компрессора «высокий» предел), сработает реле KV5 и свои контактом отключит реле KV2, потеряет питание пускатель КМ1 и первый компрессор остановится.

В случае недостаточной производительности первого компрессора или его неисправности давление в ресиверах будет продолжать падать. Если оно достигнет предела, установленного для замыкания контакта P2-LOW  второго манометра (контакт манометра второго компрессора «низкий» предел), то сработают реле KV4 и KV3. Последнее своим контактом включит пускатель КМ2, то есть вступит в работу второй компрессор (резервный). Манометры регулируются так, чтобы контакт P2-LOW замыкался по сравнению с

контактом P1-LOW при несколько меньшем давлении. Реле KV3 после размыкания контакта P2-LOW остается включенным через свой контакт и замкнутый контакт KV5. Когда давление в ресиверах в результате совместной работы двух компрессоров (или только второго при неисправном первом) поднимется до верхнего предела, замкнется контакт P2-HIGH (контакт манометра второго компрессора «высокий» предел) и включится реле KV5. В результате отключаются KV2, KV3, KM1 и KM2. Оба компрессора остановятся.

В схеме предусмотрен контроль исправности компрессорной установки. Если, несмотря на работу обоих компрессоров, давление в ресиверах продолжает падать или не изменяется, то контакт манометра P2-LOW останется замкнутым, и реле KV4 будет включено. Оно своим контактом приведет в действие реле времени КТ, которое с некоторой выдержкой времени, необходимой для обеспечения нормального подъема давления резервным компрессором, замкнет свой контакт КТ в цепи аварийной сигнализации, и персоналу будет подан сигнал о необходимости устранения неисправности.

Сигнальная лампа Н2 служит для световой сигнализации «слишком низкое давление». Сигнальная лампа Н1 и реле контроля напряжения KV1 служат для контроля наличия напряжения в цепях управления.

# Ход  работы:

1. Изучить состав электрооборудования компрессорной установки, его назначение.

2. Исследовать, как работает компрессорная установка при разных режимах работы:

а) ручном или автоматическом;

б) при разной очередности включения компрессоров.

3. Составить схемы отдельных узлов установки:

а) узел, который обеспечивает отключение двигателей, только когда давление в ресивере достигнет верхнего предела;

б) наличие напряжения в схеме управления;

в)  аварийный режим установки.

4. Объяснить принцип действия схемы.

5. Ответить на контрольные вопросы:

1. Укажите контакт манометра, замыкание которого приведет к включению основного насоса.

2. При каких условиях включается реле КТ?

3. Какой аппарат устанавливает очередность включения компрессоров?

4. Каким способом регулируется давление воздуха в ресиверах?

5. Назначение реле KV-4?

6. Перечислите защиты, применяемые в схеме.

6. Сделать вывод по работе.

Работа №9. ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ  УСТАНОВКИ

# Цель работы:

Ознакомление с классификацией вентиляторов, их особенностей. Исследование работы электрической схемы вентиляционной установки.

В результате выполнения работы студент должен:

знать – особенности разных видов вентиляторов; элементы, входящие в состав электрической схемы вентиляционной установки, их назначение;

уметь – читать принципиальные схемы вентиляционных установок, составлять схемы отдельных узлов установки.

# Пояснения к работе

Вентилятор – это электрическая установка, предназначенная для перемещения газов (выдувания или отсасывания). Они используются для проветривания помещений - вентиляции, для подачи воздуха в печи, в осушительных и охлаждающих установках, в климатических установках, домашней технике и т.д.

Газ приводится в движение крыльчаткой вентилятора. Выбор вентилятора осуществляется обычно по производительности и перепаду давления.

По перепаду давления вентиляторы разделяются:

- Вентиляторы низкого давления – перепад давления менее 720Па

- Вентиляторы среднего давления – перепад давления от 720 до 3600Па

- Вентиляторы высокого давления – перепад давления более 3600Па

По своей конструкции вентиляторы разделяются на:

Центробежные, или радиальные (см. рисунок 9.1).

Самая важная часть вентилятора – это крыльчатка, которая соединяется с приводным двигателем с помощью вала. Крыльчатка состоит из двух дисков, между которыми находятся лопатки.

Основным параметров вентилятора является диаметр крыльчатки. В зависимости от конструкции крыльчатки и

Рисунок 9.1 - Центробежный вентилятор
1. крыльчатка; 2. входной коллектор; 3. спиральная камера; 4. вал крыльчатки; 5. диффузор

расположения лопаток КПД центробежного вентилятора может быть 40-80%. Газ на входе вентилятора поступает через входной коллектор в крыльчатку. Задача спиральной камеры состоит в придаче нужного направления движения газа. Находящийся в конце спиральной камеры диффузор преобразует динамическое давление газа в статическое.

- Осевые, или аксиальные вентиляторы (см. рисунок 9.2)

Рисунок 9.2 - Осевой вентилятор
1. входной коллектор; 2. крыльчатка; 3. канал; 4. обтекатель;

Крыльчатка вентилятора находится в цилиндрическом корпусе. Газ движется внутри корпуса в направлении оси вращения крыльчатки. По сравнению с центробежным, осевой вентилятор имеет более высокий КПД, а производительность до 600м3/с, но перепад давления у них меньше. Также есть возможность запуска такого вентилятора в обратном направлении (реверсирование).

- Вентилятор смешанного типа  (см. рисунок 9.3)

Вентиляторы такого типа представляют собой смесь центробежного и осевого вентилятора. Их преимуществом является большая производительность, разрежение до 750Па, а также относительно низкий уровень шума (не требуется глушитель), но зато они не реверсируются.

Рисунок 9.3 – Вентилятор смешанного типа

Схема управления вентилятором представлена на рисунке 9.4

Рисунок 9.4 – Электрическая схема управления компрессорной установкой

F1 – автоматический выключатель вентиляционной установки
KM1 – линейный контактор вентиляционной установки
AT – автотрансформатор
M1 – асинхронный двигатель первого вентилятора
M2 – асинхронный двигатель второго вентилятора
M3 – асинхронный двигатель третьего вентилятора
M4 – асинхронный двигатель четвёртого вентилятора
F2 – автоматический выключатель первого вентилятора
F3 – автоматический выключатель второго вентилятора
F4 – автоматический выключатель третьего вентилятор

F5 – автоматический выключатель четвёртого вентилятора
F6 – плавкий предохранитель схемы управления вентиляционной установки
S1 – переключатель режимов работы вентиляционной установки «ручной – выключено - автоматический»
S2 – переключатель регулирования скорости вентиляторов
S3 – включение первого и второго вентиляторов (ручное управление, положение S1 «+45»)
KM2, KM3, KM4 – контакторы регулирования скорости вентиляторов
KM5 – контактор первого и второго вентилятора
KM6 – контактор регулирования температуры
TKR1 (KV1 и KV2) – реле контроля температуры
TKR2 (KV3 и KV4) – реле контроля температуры

Для привода вентиляторов низкого и среднего давления и малой производительности обычно применяют асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Для вентиляторов большой производительности и высокого давления устанавливают асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором высокого напряжения и синхронные двигатели.

На рисунке приведена схема управления вентиляционной установки, состоящей из вентиляторов с приводными асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором M1—M4, предназначенной для проветривания помещений и поддержания при этом заданной температуры. Эти требования осуществляются ступенчатым регулированием угловой скорости двигателей путем изменения напряжения статора с помощью автотрансформатора AT (рисунок, 9.4), а также выбором количества находящихся в работе вентиляторов. Схема обеспечивает ручное и автоматическое управление вентиляторами; выбор режима работы осуществляется переключателем S1.

Ручное управление имеет место при переводе рукоятки S1 в положение +45°, при этом подготавливаются к включению цепи катушек контакторов KM1-KM5. Двигатели вентиляторов по питанию разделены на две группы: первая группа (M1 и M2) подключена к шинам на вторичной стороне AT постоянно; вторая группа MЗ и M4 присоединяется к шинам AT и включается в работу (при ручном управлении) переводом рукоятки переключателя S3 в положение 2, при котором срабатывает контактор КM5.

Управление угловой скоростью двигателей вентиляторов осуществляется переключателем S2, имеющим четыре положения. В положении 1 все двигатели отключены. При установке рукоятки S2 в положение 2 включаются контакторы КM2 и КM1, последний своими замыкающими контактами подключает к сети AT, с нижних отпаек которого через контакты КM2 к статорам двигателей подводится пониженное напряжение (U1<Uном), при этом вентиляторы работают на минимальной скорости ω1. При повороте рукоятки S2 в положение 3 отключается контактор КM2 и включается контактор КM3, статоры двигателей присоединяются на средние отпайки AT, вентиляторы будут .работать на средней скорости ω2 и их производительность увеличится. Поворотом рукоятки S2 в положение 4 включается контактор КM4, двигатели переключаются на полное напряжение сети Uз=Uном, скорость их ω3 будет номинальной, а производительность вентиляторов — максимальной. Последовательно с катушками каждого из контакторов КM2—КM4 включены два размыкающих вспомогательных контакта других контакторов, что предотвращает  к. з. частей обмоток автотрансформатора AT при переключении контакторов.

Автоматический режим работы осуществляется при установке рукоятки переключателя S1 в положение —45°. Цепи, катушек контакторов КM2—КM6 подключаются к источнику питания через контакты реле KV1—KV4, которые являются выходными устройствами регуляторов температуры TKR1 и TKR2. Если температура воздуха в помещении соответствует заданной,  то размыкающие контакты KV1 и KV2 замкнуты; включен контактор КM3 и вентиляторы работают на средней скорости.

При повышении температуры переключаются контакты реле KV1, контактор КM3 отключается, а КM4 — включается, и вентиляторы будут работать с номинальной скоростью, что обеспечивает более интенсивное проветривание помещения. Если температура воздуха станет ниже заданной, то переключаются контакты реле KV2, включается контактор КM2, и интенсивность проветривания снижается.

При дальнейшем понижении температуры воздуха, вступает в действие регулятор TKR2. Вначале размыкается контакт его реле KVЗ, отключаются контактор КM5 и вторая группа двигателей MЗ, M4. Если температура в помещении продолжает понижаться, то при определенном ее значении откроется размыкающий контакт реле KV4 и отключится контактор КM6, который своим контактом отключает контактор КM1, вследствие чего все вентиляторы останавливаются, и проветривание помещения прекращается.

# Ход  работы:

  - Изучить состав электрооборудования вентиляционной установки, его назначение.

  - Исследовать, как работает насосная установка при разных режимах работы:

а) ручном или автоматическом;

б) при разной очередности включения вентиляторов.

3. Составить схемы отдельных узлов установки:

а) узел, который обеспечивает включение вентиляторов на среднюю скорость в ручном режиме;

б) узел, который обеспечивает включение вентиляторов на номинальную скорость в автоматическом режиме;

4. Объяснить принцип действия схемы.

5. Ответить на контрольные вопросы:

- Что является датчиком автоматизации вентиляционной установки?

- Назовите способы регулирования температуры в данной схеме?

- Укажите электрические аппараты, которые входят в состав щита управления.

4. Перечислите защиты, применяемые в схеме.

6. Сделать вывод по работе.

Работа №10. ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ

# Цель работы:

Ознакомление с классификацией конвейеров, их особенностей. Исследование работы электрической схемы конвейерной линии.

В результате выполнения работы студент должен:

знать – особенности разных видов конвейеров; элементы, входящие в состав электрической схемы конвейерной линии, их назначение;

уметь – читать принципиальные схемы конвейерной линии, составлять схемы отдельных узлов установки.

# Пояснения к работе

Конвейеры - машины непрерывного транспорта. Они предназначены для перемещения сыпучих, кусковых или штучных грузов в горной промышленности, металлургии и в другой промышленности.

Самыми распространенными конвейерами являются: ленточный, скребковый, винтовой (шнековый) и роликовый.

Главной частью винтового конвейера является винт, который находится в жёлобе. Винт опирается с двух концов на подшипники. Конвейеры такого типа используют для перемещения сыпучих материалов. Длина жёлоба, может составлять до 40 метров горизонтально и 30 метров вертикально (см. рисунок 10.1).

Скребковый конвейер состоит из отдельных скребков, которые соединены между собой одной или несколькими цепями. Конвейер захватывает скребками перемещаемый сыпучий груз. Такие конвейеры используются в горной промышленности и в сельском хозяйстве. Скребковые конвейеры могут быть длинной до 500 метров и перемещать до 8000 тонн сыпучего груза в час (см. рисунок 10.2).

Роликовый конвейер состоит из роликов, прикрепленных к раме. Рама находится под небольшим наклоном. Роликовые конвейеры используют для перемещения готового продукта в цехах. Перемещаемый груз движется по конвейеру при помощи силы тяготения. В случае механизации роликов появляется возможность подъема груза на несколько десятков сантиметров. Такой конвейер называется приводным роликовым конвейером (см. рисунок 10.3).

а)

б)

Рисунок 10.1 – Винтовой конвейер

а) конструкция конвейера; б) перемещение груза в винтовом конвейере

Рисунок 10.2 – Скребковый конвейер

Рисунок 10.3 - Роликовый конвейер

Ленточный конвейер состоит из кольцевой ленты. Лента натянута на натяжной и приводной барабаны. Во избежание провисания ленты используют опорные ролики. Ленточные конвейеры могут быть очень длинными. Длиннейший ленточный конвейер начинается в Индийском городе Мегхалая и заканчивается в Бангладешском городе Силхет. Длина этого конвейера приблизительно 17 километров и производительность 960 тонн в час. Также возможны конвейерные линии состоящие из нескольких конвейеров. Один из них, длиной чуть более 100 километров, находится в западной Сахаре. Ленточные конвейеры применяется обычно для транспортировки сыпучих веществ (см. рисунок 10.4).

Рисунок 10.4 - Ленточный конвейер

Схема управления конвейером представлена на рисунке 10.5

Рисунок 10.5 – Электрическая схема управления конвейерной линии

M1 - двигатель первого конвейера
M2 - двигатель второго конвейера
M3 - двигатель третьего конвейера
F1-F3 - плавкие предохранители первого конвейера
F5-F7 - плавкие предохранители второго конвейера
F9-F11 - плавкие предохранители третьего конвейера
F4 – тепловое реле первого конвейера
F8 – тепловое реле второго конвейера
F12 – тепловое реле третьего конвейера
H1 - сигнальная лампа "первый конвейер отключен"
H2 - сигнальная лампа "первый конвейер работает"
H3 - сигнальная лампа "второй конвейер отключен"

H4 - сигнальная лампа "второй конвейер работает"
H5 - сигнальная лампа "третий конвейер отключен"
H6 - сигнальная лампа "третий конвейер работает"
S1 - кнопка "стоп" первого конвейера
S2 - кнопка "пуск" первого конвейера
S3 - кнопка "стоп" второго конвейера
S4 - кнопка "пуск" второго конвейера
S5 - кнопка "стоп" третьего конвейера
S6 - кнопка "пуск" третьего конвейера
KM1 - пусковой контактор первого конвейера
KM2 - пусковой контактор второго конвейера
KM3 - пусковой контактор третьего конвейера

# Ход  работы:

1. Изучить состав электрооборудования конвейерной линии, его назначение.

2. Исследовать, как работает конвейерная линия.

3. Составить схемы отдельных узлов установки:

а) последовательность включения двигателя М2;

б) узел, который необходимо добавить, чтобы внести в схему защиту от завала груза и от обрыва ленты;

в) узел, который обеспечивает автоматическое включение двигателей М2 после разгона до номинальной скорости двигателя М1.

4. Объяснить принцип действия схемы.

5. Ответить на контрольные вопросы:

1. Какие защиты представлены в схеме?

2. Какие защиты можно добавить в схему для лучшей работы установки?

6. Сделать вывод по работе.

Работа №11. ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ЛИФТА

# Цель работы:

Ознакомление с конструкцией лифтовой установки, назначением ее основных элементов. Исследование работы электрической схемы пассажирского лифта.

В результате выполнения работы студент должен:

знать – назначение и устройство лифта; элементы, входящие в состав электрической схемы, их назначение;

уметь – читать принципиальные схемы лифтов, составлять схемы отдельных узлов установки.

# Пояснения к работе

Конструкция лифта представлена на рисунке 11.1.

Для подъёма кабины используются стальные тросы или гибкие стальные ремни с полиуретановым покрытием. Тросы зафиксированы с одной стороны на кабине лифта, а с другой намотаны на барабан. Барабан соединен через шестеренчатую передачу или напрямую с валом электродвигателя. Обычно привод лифта и контроллер находятся в машинном отделении над шахтой лифта.

При помощи тросов зафиксирован и противовес, вес которого составляет примерно 40% от полной массы лифта. Смысл противовеса в сохранение затраченной энергии. При подъёме кабины нагрузка на двигатель меньше за счет опускание противовеса. Эту систему можно сравнить с качелями.

Кабина и противовес, во избежание раскачивания и застревания, размещены на направляющих. Для обеспечения безопасности лифт подвешен на стальных тросах, которые сделаны в свою очередь из тросов меньшего сечения. Лифт фиксируется при помощи четырех - восьми таких тросов, каждый из которых может выдержать полный вес кабины и противовеса.

В барабан встроена стопорная система, которая стопорится при помощи центробежной силы. Трос, прикрепленный к ней, останавливается. При последующем движении кабины срабатывает прикреплённый к тросу механизм и втягивает клиновидные тормозные колодки в клиновидный промежуток. На направляющих срабатывает тормоз, и кабина останавливается.

Дополнительно в нижнюю часть шахты установлен буфер, который смягчает удар при падении кабины вниз, и электромагнитный тормоз на вал двигателя, который срабатывает при пропаже питания.

Двери кабины и шахты тоже относятся к системе безопасности лифта. Две пары дверей необходимы во избежание падения людей с этажа в шахту.

Сегодняшние лифты - достаточно сложные объекты управления. Для корректной работы они нуждаются в компьютеризированном управлении множества датчиков.

Рисунок 11.1 – Конструкция лифта

1 – пульт управления режимами работы лифта. 2 – электропривод лифта; 3 – реле контроля скорости; 4 – трос; 5 – ролики; 6 – направляющие кабины для движения в шахте лифта; 7 – противовес; 8 – гибкий кабель для электроснабжения кабины; 9 – кабина; 10 – управление дверью кабины; 11 – шкаф управления.

В рамках этого курса рассмотрим упрощенную схему управления лифтом, представленную на рисунке 11.2.

Рисунок 11.2–Электрическая схема управления пассажирским лифтом

Лифт приводится в движение асинхронным двигателем М с контактными кольцами. Разгон двигателя осуществляется в три ступени с управлением в функции времени посредством механических реле времени РВ, РН, РУ1 и РУ2, пристроенных к контакторам КВ, КН, КУ1, КУ2. Параллельно статорной обмотке двигателя включен тормозной электромагнит ЭмТ, при включении растормаживающий механизм лифта. Пуск двигателя может осуществляться вызывными кнопками, находящимися на любом из этажей. Этажные переключатели ПЭ1…ПЭ5 установлены каждый на своем этаже. Этажные реле РЭ1…РЭ5 находятся на панели управления лифтом. Число этажных переключателей и реле соответствует числу этажей, обслуживаемых лифтом (для данной схемы – пять этажей). Электрооборудование, расположенное в кабине, связано с панелью управления гибким кабелем ГК. Контакты конечного выключателя ВКА, ограничивающего в аварийных случаях ход кабины вверх и вниз, включены непосредственно в статорную цепь двигателя. Движение кабины невозможно при открытых дверях шахты и кабины, что обеспечивается  дверными контактами шахты ВДШ1… ВДШ5 и кабины ВДК, включенными в цепь управления.  В эту же цепь включены: контакт конечного выключателя ВКК, контролирующего натяжение канатов (он размыкается при их ослаблении и обрыве); контакт ловителя ВЛ, размыкающийся при срабатывании механизма ловителя; контакты пола ВП1 и ВП2, которые находятся в разомкнутом состоянии, когда кабина занята пассажирами. Контакт ВП2 шунтирует контакт ВДК, когда пассажир вышел из кабины, а ее дверь осталась открытой.

Предположим, что пассажиру необходимо подняться с первого этажа на четвертый (этажный переключатель ПЭ1 находится в среднем положении). Пассажир входит в кабину. Контакты пола ВП1 размыкаются и разрывают цепь вызывных кнопок 1…5, чем исключается наружное управление. Далее управление лифтом осуществляется из кабины. Пассажир закрывает двери шахты (замыкается контакт ВДШ1), а также двери кабины (закрывается контакт ВДК) и нажимает кнопку 4 («4 этаж»). Включается реле РЭ4 по цепи: через кнопку КНС («Стоп»), контакты дверей шахты ВДШ1…ВДШ5, гибкий кабель, контакт ВКК выключателя контроля напряжения канатов, контакт ловителя ВЛ, дверной контакт дверей ВДК, вторую кнопку «Стоп» в кабине, гибкий кабель, размыкающий контакты и включает контактор КВ («Вверх»), который включает в сеть статор двигателя М и тормозной электромагнит ЭмТ. Двигатель начинает работать, с выдержками времени последовательно срабатывают контакторы ускорения КУ1, КУ2, КУ3 и выводят ступени пускового реостата. При включении контактора ускорения КУ3 его размыкающий блок-контакт разрывает цепи всех кнопок как на этажах, так и в кабине, и нажатие любой из кнопок во время движения кабины не влияет на работу лифта до остановки кабины.

Кабина, пройдя второй и третий этажи, повернет рычаги переключателей ПЭ2 и ПЭ3 (а в начале движения ПЭ1), и их контакты займут левое положение. Эти переключатели подготавливают схему к последующей работе. По достижении кабиной четвертого этажа ее упор поворачивает рычаг переключателя ПЭ4 в среднее положение, вследствие чего контактор КВ обесточивает и отключает двигатель, этажные реле РЭ4 и тормозной электромагнит. Кабина быстро останавливается. После выхода пассажира аппараты управления приводятся в исходное положение (кроме этажных переключателей).

Движение пустой кабины при открытых дверях не опасно и может происходить после нажатия вызывной кнопки вследствие шунтирования дверного контакта ВДК контактами пола ВП2. Если нужно вернуть пустую кабину с четвертого этажа на первый, нажимается вызывная кнопка 1 наружного управления, расположенная на первом этаже. Включается этажное реле ПЭ1, которое своим контактом включает контактор КН («Вниз»). Происходит пуск двигателя в обратном направлении. Кабина лифта опускается и по пути переставляет все этажные переключатели из левого положения в правое, а по достижении первого этажа переводит рычаг переключателя ПЭ1 в среднее положение. Катушка контактора КН обесточивается, двигатель и тормозной электромагнит отключаются, кабина останавливается.

Одной и той же этажной вызывной кнопкой можно вызвать кабину с этажа, расположенного как выше, так и ниже. Например, этажной кнопкой 3 кабина может быть вызвана с первого и второго этажей на третий в результате включения контактора КВ через правые контакты переключателя ПЭ3. Этой же кнопкой 3 можно вызвать кабину с пятого и четвертого этажей на третий, когда выключится контактор КН через левые контакты того же переключателя ПЭ3.

Нижние и верхние этажные переключатели ПЭ1 и ПЭ5 являются одновременно и конечными выключателями, но для большей надежности применяется конечный выключатель ВКА. Если в одном из крайних положений почему-либо не отключается двигатель и кабина не остановится, то при дальнейшем ее движении разомкнутся контакты ВКА и отключатся как главные цепи, так и цепи управления. После устранения повреждения выключатель ВКА включается от руки. На схеме не показаны цепи сигнализации занятости кабины, а также аварийной сигнализации.

# Ход  работы:

1. Изучить состав электрооборудования лифта, его назначение.

2. Исследовать, как работает пассажирский лифт.

3. Составить схему узла установки:

а) последовательность вызова кабины на второй этаж, если кабина находится на четвертом этаже.

4. Описать работу узла, изображенного в пункте 3.

5. Объяснить принцип действия схемы.

6. Ответить на контрольные вопросы:

1. Каким образом в схеме достигается остановка кабины?

2. Почему в схеме не применяется регулирование скорости лифта?

3. В некоторых схемах управления лифтом применяется регулирование скорости, каким способом это осуществляется?

4. Что произойдет в схеме, если не закрыты двери кабины?

7. Сделать вывод по работе.

Работа №12. РАСЧЕТ И ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ ЛИФТА

# Цель работы:

Освоение методики расчета мощности двигателя лифта.

В результате выполнения работы студент должен:

знать – основные принципы расчета двигателя лифта.

уметь – рассчитывать и выбирать двигатель лифта.

# Задание:

# По алгоритму рассчитать мощность двигателя и построить нагрузочную диаграмму.

# Исходные данные:

# Масса пустой кабины m0=375 кг

# Масса перемещаемого груза m=400 кг

# Масса метра каната mк= 6 кг/м

# Скорость подъема кабины vк=0,71 м/с

# Угол подъема винтовой линии на делительном цилиндре червяка φ=14˚

# Угол трения ρ = 2˚

# Высота шахты Н=30м

# Диаметр канатоведущего шкива ДКШ=1,2 м

# Передаточное число редуктора iр=60,1

# Остальные данные приведены в таблице 12.1

# Таблица 12.1 – Исходные данные для расчета

| # Вариант 1 | # Подъем на 16 этаж | # Пауза | # Спуск на 8 этаж | # Пауза | # Спуск на 4 этаж | # Пауза | # Спуск на 1 этаж |  | # Пауза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Высота подъема Xi, м | # 3 | # 0 | # 27 | # 0 | # 39 | # 0 | # 48 |  | # 0 |
| # Время подъема/ # спуска, с | # 20 | # 400 | # 160 | # 300 | # 80 | # 200 | # 60 |  | # 100 |
| # Вариант 2 | # Подъем на 3этаж | # Пауза | # Подъем на 9 этаж | # Пауза | # Спуск на 2 этаж | # Пауза | # Спуск на 1 этаж |  | # Пауза |
| # Высота подъема Xi, м | # 21 | # 0 | # 3 | # 0 | # 24 | # 0 | # 27 |  | # 0 |
| # Время подъема/ # спуска, с | # 60 | # 350 | # 120 | # 150 | # 140 | # 100 | # 20 |  | # 50 |
| # Вариант 3 | # Подъем на 4 этаж | # Пауза | # Подъем на 8 этаж | # Пауза | # Спуск на 5 этаж | # Пауза | # Спуск на 1 этаж | # Пауза |  |
| # Высота подъема Xi, м | # 18 | # 0 | # 6 | # 0 | # 15 | # 0 | # 27 | # 0 |  |
| # Время подъема/ # спуска, с | # 80 | # 70 | # 80 | # 600 | # 60 | # 510 | # 80 | # 840 |  |
| # Вариант 4 | # Подъем на 3 этаж | # Пауза | # Подъем на 7 этаж | # Пауза | # Спуск на 1 этаж | # Пауза | # Подъем на 3 этаж | # Пауза |  |
| # Высота подъема Xi, м | # 42 | # 0 | # 30 | # 0 | # 48 | # 0 | # 42 | # 0 |  |
| # Время подъема/ # спуска, с | # 40 | # 400 | # 80 | # 200 | # 120 | # 300 | # 40 | # 400 |  |
| # Вариант 5 | # Подъем на 9этаж | # Пауза | # Спуск на 7 этаж | # Пауза | # Спуск на 1 этаж | # Пауза | # Подъем на 5 этаж | # Пауза |  |
| # Высота подъема Xi, м | # 3 | # 0 | # 9 | # 0 | # 27 | # 0 | # 15 | # 0 |  |
| # Время подъема/ # спуска, с | # 180 | # 120 | # 40 | # 430 | # 120 | # 370 | # 80 | # 730 |  |
| # Вариант 6 | # Подъем на 7 этаж | # Пауза | # Подъем на 10 этаж | # Пауза | # Спуск на 5 этаж | # Пауза | # Подъем на 8 этаж | # Пауза |  |
| # Высота подъема Xi, м | # 30 | # 0 | # 21 | # 0 | # 36 | # 0 | # 27 | # 0 |  |
| # Время подъема/ # спуска, с | # 140 | # 135 | # 60 | # 180 | # 100 | # 140 | # 60 | # 320 |  |
| # Вариант 7 | # Подъем на 6 этаж | # Пауза | # Подъем на 9 этаж | # Пауза | # Спуск на 2 этаж | # Пауза | # Подъем на 4 этаж | # Пауза |  |
| # Высота подъема Xi, м | # 33 | # 0 | # 24 | # 0 | # 45 | # 0 | # 39 | # 0 |  |
| # Время подъема/ # спуска, с | # 120 | # 100 | # 60 | # 60 | # 140 | # 650 | # 40 | # 100 |  |
| # Вариант 8 | # Спуск на 11 этаж | # Пауза | # Спуск на 9 этаж | # Пауза | # Спуск на 1этаж | # Пауза | # Подъем на 16 этаж | # Пауза |  |
| # Высота подъема Xi, м | # 18 | # 0 | # 24 | # 0 | # 48 | # 0 | # 3 | # 0 |  |
| # Время подъема/ # спуска, с | # 100 | # 550 | # 40 | # 110 | # 160 | # 220 | # 300 | # 170 |  |
| # Вариант 9 | # Подъем на 16 этаж | # Пауза | # Спуск на 8 этаж | # Пауза | # Спуск на 4 этаж | # Пауза | # Спуск на 1 этаж | # Пауза |  |
| # Высота подъема Xi, м | # 3 | # 0 | # 27 | # 0 | # 39 | # 0 | # 48 | # 0 |  |
| # Время подъема/ # спуска, с | # 20 | # 400 | # 160 | # 300 | # 80 | # 200 | # 60 | # 100 |  |
| # Вариант 10 | # Подъем на 3 этаж | # Пауза | # Подъем на 9 этаж | # Пауза | # Спуск на 2 этаж | # Пауза | # Спуск на 1 этаж | # Пауза |  |
| # Высота подъема Xi, м | # 21 | # 0 | # 3 | # 0 | # 24 | # 0 | # 27 | # 0 |  |
| # Время подъема/ # спуска, с | # 60 | # 350 | # 120 | # 150 | # 140 | # 100 | # 20 | # 50 |  |

# Пояснения к работе

Вес противовеса GПР, Н, определяется по формуле:

GПР=G0+αG

где G0 - вес пустой кабины, Н;

G - вес перемещаемого груза, Н;

α – коэффициент уравновешивания, находится в пределах 0,4÷0,6.

Усилие в сбегающей ветви F2i, Н, определяется по формуле:

F2i=GПР+gK∙(H-Xi),

где gK - вес метра каната, Н/м;

Н – высота шахты, м;

Хi – высота подъема кабины, м.

Усилие в набегающей ветви F1i, Н, определяется по формуле:

F1i=G0+G+gK∙Xi

Усилие	FС  на канатоведущем шкиве, Н, определяется по формуле:

FCi=F1i-F2i

При FС > 0 - двигатель лифта работает в двигательном режиме при подъеме и в генераторном при спуске.

При FС < 0 – в генераторном режиме при подъеме, а в двигательном при спуске.

КПД червячного редуктора при прямой передаче мощность η1 в двигательном режиме определяется по формуле:

n1=0,95K1tgφtg(φ-ρ)

где К1  - коэффициент, учитывающий потери в подшипниках, равный 0,995;

φ – угол подъема винтовой линии на делительном цилиндре червяка;

ρ – угол трения, зависящий от скорости вращения вала червяка.

Статистическая мощность в двигательном режиме PC1i, кВт, определяется по формуле:

РС1i=FCi∙Vk∙10-3n1

где VК – скорость подъема кабины, м/с.

КПД червячного редуктора при прямой передаче мощность η2 в генераторном режиме определяется по формуле:

n2=K22-tgφ0,95tg(φ-ρ)

где К2 =0,99.

Статистическая мощность в генераторном режиме PC2i, кВт, определяется по формуле:

РС2i=FCi∙Vk∙n2∙10-3

Эквивалентная статическая мощность за суммарное время рабочих операций РСЭР, кВт, определяется по формуле:

РСЭР=PC1i2∙tПi+PC2i2∙tCitПi+tCi

где tПi - время подъема, с;

tCi - время спуска, с.

Предварительная мощность двигателя РДВ, кВт, определяется по формуле:

РДВ=КЗ∙РСЭР,

где КЗ – коэффициент запаса, учитывающий влияние на нагрев двигателя динамических нагрузок, определяется в пределах 1,3÷1,5.

Угловая скорость двигателя ωДВ, рад/с, определяется по формуле:

ωДВ=2VK∙iPДКШ

где iP - передаточное число редуктора;

ДКШ - диаметр канатоведущего шкива, м.

Частота вращения двигателя nДВ, об/мин, определяется по формуле:

nДВ=9,55∙ωДВ

Условия выбора двигателя из каталога:

Рном≥РДВ,

nном≥nДВ

Сделать вывод по работе.

Работа №13. ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРАНОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ

# Цель работы:

Ознакомление с классификацией и конструкцией кранов, назначением его основных элементов. Исследование работы электрической схемы крановых механизмов.

В результате выполнения работы студент должен:

знать – назначение и устройство мостового крана; элементы, входящие в состав электрической схемы, их назначение;

уметь – читать принципиальные схемы крановых механизмов, составлять схемы отдельных узлов установки.

# Пояснения к работе

Кран - это машина, предназначенная для подъёма и транспортировки грузов, работа которой проходит циклически. Причём нагрузка крана зависит от высоты подъёма и массы груза.

В конструкцию крана входят обычно подъёмный, поворотный и приводной механизмы. В зависимости от крана может один из механизмов отсутствовать или же их может быть несколько.

По типу передвижения краны разделяются на:

- кран стационарный;

- ползучий кран;

- кран переставной;

- кран передвижной.

По конструкции краны разделяются :

- поворотный кран - его рабочая часть вращается на 360  градусов или меньше;

- мостовой кран  состоит из приводного механизма в виде моста, по которому передвигается тележка или электроталь. Мост движется по рельсовому пути, который опирается на несущую конструкцию здания. В зависимости от расположения моста относительно рельс разделяются на:

- опорные краны, мост которых непосредственно опирается на надземный рельсовый путь сверху;

- подвесные краны подвешиваются к нижним полкам рельсового пути. Обычно мостовой кран имеет грузоподъемность до 50 тонн, реже до 600 тонн.

В группу мостовых кранов входят также:

краны козловые - разница конструкции только по рельсовому пути. Рельсовый путь козлового крана расположен на земле (см. рисунок 13.1).

Рисунок 13.1 – Козловой кран

кран полукозловой - комбинация мостового и козлового крана. Одна сторона рельсового пути расположена на земле, а другая опирается на несущую конструкцию здания.

кран кабельный - мост заменён несущими канатами, закреплёнными в верхней части опорных мачт. Длина каната обычно  от 150 до 600 метров, в отдельных случаях до одного километра. Грузоподъемность кабельного крана составляет обычно до 25 тонн, но иногда и до 150 тонн. Кабельный кран может быть и радиальным. В этом случае одна мачта крана закреплена, а вторая движется по кругу вокруг неё (см. рисунок 13.2).

краны штабелёры оборудованы вертикальной колонной, по которой перемещается устройство для штабелирования грузов. У мостовых кранов - штабелёров колонна прикреплена к тележке. Краны - штабелёры используются на механизированных складах, где высота подъёма не превышает 25 метров и масса груза не более 5-10 тонн.

краны стрелового типа: стрела крана является основным рабочим элементом крана. Стрела может быть маневровой (подъёмной) или балочной (не подъёмной). К блокам на конце стрелы или к перемещающейся по стреле грузовой тележке крана подвешен грузозахватный орган.

Рисунок 13.2 – Кран кабельный

К кранам стрелового типа относятся:

стреловой кран - стрела стрелового крана закреплена на вращающейся платформе. Стреловые краны подразделяются на следующие виды:

- автомобильный — кран на шасси автомобиля;

- гусеничный — кран на гусеничных тележках;

- плавучий — кран на плавучих средствах;

- рельсовый — кран на рельсовом ходовом устройстве.

башенный кран - его стрела закреплена на вертикально расположенной башне. Грузоподъемность башенных кранов обычно до 75 тонн. За исключением кранов, использующихся в судостроении, их грузоподъемность может быть до 450 тонн. Захват башенных кранов до 50 метров.

кран портальный -  поворотная часть крана установлена на портале. Грузоподъемность  до 300 тонн. Используется в портах.

мачтовый кран - несущая конструкция крана – мачта- фиксируется при помощи канатных оттяжек (вантовый мачтовый кран) или же при помощи жестких тяг (жестконогий мачтовый кран). Стрела мачтового крана фиксируется шарнирно на мачту.

консольный кран - грузозахватный орган подвешен на консоли или тележке, перемещающейся по консоли, закреплённой на колонне или ферме. (см. рисунок 13.3).

опорные краны, мост которых непосредственно опирается на надземный рельсовый путь сверху;

Рисунок 13.3 -  Консольный кран

подвесные краны подвешиваются к нижним полкам рельсового пути. Обычно мостовой кран имеет грузоподъемность до 50 тонн, реже до 600 тонн.

Конструкция крана

В конструкцию крана входит множество механизмов и электрического оборудования. Рассмотрим строение крана на базе мостового крана (см. рисунок 13.4).

Рисунок 13.4 – Мостовой кран

Несущая сварная конструкция крана представляет собой мост с двумя главными балками (25) коробчатого сечения, перекинутыми через пролет цеха, и концевыми балками (2 и 13), на которых установлены ходовые колеса (15). Колеса перемещаются по рельсовому пути (16), закрепленному на балках опорных конструкций (1) в верхней части цеха. Привод ходовых колес осуществляется от электродвигателя (19) через редуктор (14) и трансмиссионный вал (18).

Вдоль моста проложены рельсы (20), по которым на колесах (12), приводимых во вращение электродвигателем (9) через редуктор (10), перемещается тележка (5) с подъемной лебедкой. На барабан (6) лебедки наматываются подъёмные канаты, с подвешенным к ним крюком для захвата грузов. Барабан приводится во вращение электродвигателем (7) через редуктор (8).

Управление работой механизмов крана происходит из кабины (27) оператора-крановщика, в которой установлены командоконтроллеры (26). Электроаппаратура управления краном размещается в шкафах (4), установленных на мосту крана. Там же расположены ящики резисторов (21). Для обслуживания механизмов и электрооборудования предусмотрен выход на мост из кабины через люк (3).

Электроэнергия к крану подводится при помощи скользящих токосъемников от главных троллеев (17), уложенных вдоль подрамного пути. Для подвода электроэнергии к тележке служат вспомогательные троллеи (11), идущие вдоль моста.

Упрощенная электрическая схема механизмов мостового крана представлена на рисунке 13.5.

Условные обозначения схемы:

SA – контроллер
YB - электромагнитный тормоз
KM1 - контактор электромагнитного тормоза
M - асинхронный двигатель с фазным ротором
KM2 - первый контактор двигателя
KM3 - второй контактор двигателя
SB - отключение схемы управления
SQ1-SQ2 - концевые выключатели
KV1 - промежуточное реле
KV3, R3, KV4 - узел торможения противовключением
KM5, KM6, KM7 - контакторы пускового реостата
VD - диодный мост
KT1, KT2, KT3 - реле времени для управления пускового реостата

Рисунок 13.5 – Контакторное управление двигателем кранового механизма

Магнитные контроллеры применяются преимущественно для управления двигателями кранов с тяжелыми режимами работы Т и ВТ.

На рисунке 13.5 показана принципиальная электрическая схема магнитного контроллера типа ТА-161, который подключается к сети через защитную панель, так как не имеет собственных аппаратов защиты. Этот контроллер применяется для механизмов передвижения. Оператор воздействует при управлении двигателем на командо-контроллер SA, имеющий семь контактов и девять фиксированных положений рукоятки.

Обмотка статора двигателя подключается к сети через реверсирующие двухполюсные контакторы KM2 и КM3. Резисторы в цепях ротора двигателя выводятся посредством двухполюсных контакторов КM4—КM7. Схема позволяет получить: автоматический пуск на естественную характеристику в функции независимых выдержек времени, создаваемых, электромагнитными реле KT1-KT3, питание катушек которых производится через выпрямитель VD от панели ПЗК; работу на трех промежуточных скоростях; торможение противовключением при переводе рукоятки SA в первое положение обратного направления.

В нулевом положении рукоятки SA через замкнутый контакт SAО включается реле напряжения KV1 и своим контактом подготавливает к работе основные цепи управления. В первом положении рукоятки SA, например Edast (Вперед), замыкается контакт SA1 и включается контактор KM2, который своими главными контактами присоединяет статор двигателя к сети, а вспомогательным контактом включает реле KV2. Через замыкающий контакт KV2 включается контактор КM1, который подает питание в обмотки тормозного электромагнита YB, механизм - растормаживается и двигатель пускается в ход с полностью включенными резисторами в цепи.

В положениях 2—4 командоконтроллера соответственно включаются контактор КM4 и с выдержками времени — контакторы КM5—КM7. После срабатывания контактора КM7 в цепи ротора остается включенным небольшое сопротивление, смягчающее естественную характеристику двигателя для уменьшения пика момента при ускорении.

Для быстрой остановки двигателя следует перевести рукоятку SA в положение 1 Tagast (Назад). При этом отключаются контакторы KM2, КM4, КM5 — КM7 и реле KV2 (на небольшой отрезок времени), форсированно срабатывает реле KV3 (резистор R3 шунтирован контактом KV2) и происходит торможение противовключением при введении всех резисторов в цепь ротора. При скорости ω≈0 реле KV3 теряет питание, и оператор должен перевести рукоятку SA в нулевое положение. Для реверса двигателя рукоятку SA необходимо установить в одно из положений 2, 3 или 4 Tagast (Назад).

В цепи катушки реле KV1 находятся контакты конечных выключателей SQ1 и SQ2 (ограничивающие передвижение механизма крана за крайние положения), а также контакт аварийной кнопки SB. После срабатывания какой-либо защиты или перерыва в электроснабжении пуск двигателя возможен только после установки рукоятки командоконтроллера в нулевое положение, когда контакт SA0 замкнут и включится реле напряжения KV1.

# Ход  работы:

1. Изучить классификацию кранов, их особенности.

2. Изучить состав электрооборудования мостового крана, его назначение.

3. Исследовать, как работает механизм мостового крана в схеме контакторного управления механизмом.

4. Составить схему отдельных узлов:

а) схему регулирования скорости механизма крана;

б) схему  нулевой защиты кранового механизма.

5. Объяснить принцип действия схемы, представленной на рисунке 13.5.

6. Ответить на контрольные вопросы:

- Почему схема называется «контакторное управление крановыми механизмами», если в ней используется контроллер?

2.    Опишите назначение реле времени?

3. Перечислите защиты, представленные на схеме?

4. Напишите защиты, которые не указаны в схеме, но которые необходимы в крановых механизмах, где они установлены и какими аппаратами выполняются?

7. Сделать вывод по работе.

Работа №14. ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ИМПУЛЬСНО-КЛЮЧЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРАНОМ

# Цель работы:

Ознакомление с принципом импульсно-ключевого регулирования. Исследование работы электрической схемы крановых механизмов.

В результате выполнения работы студент должен:

знать – основной принцип импульсно-ключевого регулирования крановым механизмом, его особенности;

уметь – читать принципиальные схемы крановых механизмов, составлять схемы отдельных узлов установки.

# Пояснения к работе В крановых механизмах могут применяться схемы с импульсно-ключевым управлением (см. рисунок 14.1).

Рисунок 14.1 – Схема асинхронного электропривода с импульсно-ключевым регулированием

В цепь ротора асинхронного двигателя включен тиристорный коммутатор ТК, представляющий собой полууправляемый мостовой выпрямитель, выход которого нагружен на резистор R2d. Управление тиристорами ТК осуществляется от релейного элемента РЭ, который позволяет схеме работать в трех режимах с разной скоростью двигателей.

Пример управления электроприводом механизма передвижения крана представлен в схеме на рисунке 14.2.

Рисунок 14.2 -  Схема и механические характеристики электропривода механизма передвижения с импульсно-ключевым управлением краном

# Поскольку электропривод одинаково работает при различных направлениях движения механизма, механические характеристики изображены только для одной полуплоскости. В схеме содержатся реверсивные контакторы КВ и КН (в цепь катушек которых включены соответственно ограничитель грузоподъемности ОГП с конечным выключателем ВКВ и конечный выключатель ВКН), контакторы тормоза КТ и динамического торможения КД, контакторы ускорения КУ1 и КУ2, а также реле ускорения РУ и максимального тока РМ. Командоконтроллер имеет нулевое и три рабочих положения с одинаковыми диаграммами замыканий контактов для обоих направлений вращения двигателя.

# При переводе контроллера в третью позицию (например, вперед) срабатывают контакторы КВ, КТ и КУ1, что обеспечивает одноступенчатый пуск асинхронного двигателя АД по характеристике 3`` и далее по характеристике 3.

# Во второй позиции контроллера отключены контакторы КУ1 и КУ2, а в роторную цепь введены диоды Д1…Д6 и тиристоры Т1…Т3. Асинхронный двигатель работает в соответствии с характеристикой 2.

# Диоды Д1…Д3 вместе с диодами Д4…Д6 образуют датчик скольжения, а вместе с тиристорами Т1…Т3 представляют собой тиристорный коммутатор. Резисторы R1…R3, диоды Д8…Д10, стабилитроны Д11 и Д12 и вспомогательный тиристор Т4 образуют релейный элемент вместе с узлом суммирования. Когда выходное напряжение потенциометра превышает суммарное напряжение стабилизации стабилитронов, срабатывает вспомогательный тиристор Т4 и формируется импульс тока, поступающий к управляющим электродам тиристоров Т1…Т3 и обеспечивающий их включение. Работа в первой позиции, где асинхронный двигатель АД включен в схему динамического торможения, возможна при переводе контроллера со второй или третьей (но не с нулевой) позиции, что несколько усложняет управление механизмом и является недостатком данного электропривода.

# Ход  работы:

1. Исследовать, как работает механизм мостового крана в схеме импульсно-ключевого управления механизмом.

2. Составить схему отдельных узлов:

а) схему регулирования скорости механизма крана при переводе рукоятки контроллера во вторую позицию;

б) схему регулирования скорости механизма крана при переводе рукоятки контроллера в третью позицию.

3. Объяснить принцип действия схемы, представленной на рисунке 14.2.

4. Ответить на контрольные вопросы:

- В чем смысл импульсно-ключевого регулирования?

2.    Как формируются требуемые характеристики при импульсно-ключевом регулировании?

5. Сделать вывод по работе.

Работа №15. РАСЧЕТ И ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ КРАНОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

# Цель работы:

Освоение методики расчета мощности двигателя кранового механизма.

В результате выполнения работы студент должен:

знать – основные принципы расчета двигателя крана.

уметь – рассчитывать и выбирать двигатель крана.

# Задание:

Для электропривода механизма подъема крана рассчитать нагрузочную диаграмму (без учета переходных процессов), определить мощность асинхронного двигателя с фазным ротором и выбрать двигатель по каталогу. Исходные данные указаны в таблице 15.1.

Таблица 15.1. Исходные данные для расчета

| № вар. | m, т | m0, кг | ηH | η0 | v,м/с | H1, м | H2, м | Nц | nзад, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,5 | 50 | 0,72 | 0,5 | 0,3 | 12 | 7,5 | 8 | 723 |
| 2 | 10 | 60 | 0,73 | 0,51 | 0,31 | 11 | 6 | 16 | 716 |
| 3 | 3,7 | 50 | 0,74 | 0,52 | 0,32 | 12,5 | 5,5 | 8 | 953 |
| 4 | 2,3 | 40 | 0,75 | 0,53 | 0,33 | 11,5 | 6 | 16 | 945 |
| 5 | 1,6 | 40 | 0,71 | 0,5 | 0,34 | 10,5 | 8,5 | 8 | 925 |
| 6 | 1,1 | 40 | 0,72 | 0,51 | 0,35 | 11 | 5 | 14 | 895 |
| 7 | 0,7 | 30 | 0,73 | 0,52 | 0,36 | 9 | 7 | 9 | 885 |
| 8 | 16 | 90 | 0,72 | 0,51 | 0,35 | 13 | 6,5 | 13 | 577 |
| 9 | 5,1 | 50 | 0,74 | 0,53 | 0,34 | 9,5 | 6,5 | 16 | 715 |
| 10 | 14 | 80 | 0,75 | 0,52 | 0,33 | 10,5 | 4,5 | 8 | 730 |

Пояснения к работе:

Вес груза G, Н, определяется по формуле:

,

где m – масса груза, кг;

g – ускорение свободного падения, м/с2.

Вес пустого крюка G0, Н, определяется по формуле:

,

где m0 – масса пустого крюка, кг.

Мощность на валу двигателя при подъеме груза Р1, кВт, определяется по формуле:

, кВт,

где v – скорость подъема (опускания) груза(крюка), м/с;

ηН – номинальный кпд при подъеме (опускании) груза.

Мощность двигателя при спуске груза Р2, кВт, определяется по формуле:

Мощность двигателя при подъеме крюка Р3, кВт, определяется по формуле:

где η0 – кпд при подъеме (опускании) пустого крюка.

Мощность двигателя при опускании крюка Р4, кВт, определяется по формуле:

Время подъема t1 и спуска груза t2, с, определяется по формуле:

,

где Н1 – высота подъема груза, м.

Время подъема t3 и спуска крюка t4, с, определяется по формуле:

, с.

где Н2 – высота подъема пустого крюка, м.

Время работы крана tр, с, определяется по формуле:

Время цикла tц, с, определяется по формуле:

,

где Nц  - количество циклов в час, шт.

Суммарное время пауз t0, с, определяется по формуле:

Время паузы tП, с, определяется по формуле:

После проведенных расчетов необходимо составить нагрузочную диаграмму, на которой на оси абсцисс отложить время цикла работы крана, а на оси ординат мощность, затрачиваемую на работу крана. Пример нагрузочной диаграммы представлен на рисунке 15.1.

Рисунок 15.1- Нагрузочная диаграмма работы двигателя

Эквивалентная мощность двигателя за цикл работы РЭ, кВт определяется по формуле:

Действительная продолжительность включения двигателя ПВдейст, определяется по формуле:

Эквивалентная мощность, приведенная к стандартной продолжительности включения двигателя РЭСТ, кВт, определяется по формуле:

Условия выбора двигателя:

  - мощность двигателя , квт;

  - число оборотов , об/мин;

  - продолжительности включения , %;

Выбирается асинхронный двигатель с фазным ротором для повторно-кратковременного режима, его номинальные данные заносятся в таблицу 15.2.

Таблица 15.2. Технические данные двигателя

| Наименование | Обозначение | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность двигателя | Рн, кВт |  |
| Номинальная скорость вращения двигателя | nн, об/мин |  |
| Кратность максимального момента | ММ/МН |  |
| Коэффициент мощности номинальный | сosφн |  |
| Коэффициент мощности при холостом ходе | сosφхх |  |
| Номинальный ток статора | Iс.н , А |  |
| Ток статора на холостом ходе | Iс.хх, А |  |
| Активное сопротивление статора | rС, Ом |  |
| Реактивное сопротивление статора | Xc, Ом |  |
| Номинальный ток ротора | Iр, А |  |
| Активное сопротивление ротора | rр, Ом |  |
| Реактивное сопротивление ротора | Хр, Ом |  |
| Момент инерции ротора | j, кг·м2 |  |
| Масса двигателя | Q, кг |  |

Сделать вывод по работе.

Работа №16. ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ

Цель работы:

Ознакомление с классификацией и конструкцией светильников, назначением его основных элементов.

В результате выполнения работы студент должен:

знать – классификацию и конструкцию светильников, их особенности;

уметь – расшифровывать условное обозначение светильников.

# Пояснения к работе

Подробная информация о характеристиках светильника, его классификации несет в себе условное обозначение. Пример условного обозначения представлен на рисунке 16.1.

Рисунок 16.1 – Условное обозначение светильника

Классификация светильников осуществляется по следующим признакам:

- по типу применяемого источника света (см. таблицу 16.1);

- по способу установки (см. таблицу 16.2);

- по основному назначению (см. таблицу 16.3);

- по климатическому исполнению (см. таблицу 16.4);

- по категории размещения (см. таблицу 16.5).

Таблица 16.1 - Классификация светильников по типу используемого источника света

| Источник света | Условные обозначения |
| --- | --- |
| лампа накаливания общего назначения | Н |
| лампы-светильники (рефлекторные и диффузные) | С |
| кварцевые галогенные лампы | И |
| линейные люминесцентные лампы | Л |
| фигурные люминесцентные лампы | Ф |
| эритемные люминесцентные лампы | Э |
| ртутные лампы типа ДРЛ | Р |
| ртутные лампы типа ДРИ, ДРИШ | Г |
| натриевые лампы типа ДНаТ | Ж |
| бактерицидные лампы | Б |
| ксеноновые трубчатые лампы | К |

Таблица 16.2 - Классификация светильников по способу установки

| Тип светильника | Условные обозначения |
| --- | --- |
| подвесной | С |
| потолочный | П |
| встраиваемый | В |
| пристраиваемый | Д |
| настенный | Б |
| настольный, опорный | Н |
| напольный, венчающий | Т |
| консольный, торцевой | К |
| ручной | Р |
| головной | Г |

Таблица 16.3 - Классификация по основному назначению

| Основное назначение | Условные обозначения |
| --- | --- |
| для промышленных и производственных зданий | П |
| для общественных зданий | О |
| для жилых помещений | Б |
| для наружного освещения | У |
| для рудников и шахт | Р |
| для кинематографических и телевизионных студий | Т |

Таблица 16.4 - Классификация по климатическому исполнению светильника

| Назначение светильника | Условные обозначения |
| --- | --- |
| для районов с умеренным климатом | У |
| для районов с холодным климатом | ХЛ |
| для районов с умеренным и холодным климатом | УХЛ |
| для районов с сухим и влажным тропическим климатом | Т |
| для всех макроклиматических районов суши, кроме районов с очень холодным климатом | О |

Таблица 16.5 - Классификация по категории размещения светильника

| Категория размещения | Условные обозначения |
| --- | --- |
| для эксплуатации на открытом воздухе | 1 |
| для эксплуатации в закрытых помещениях с природной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий | 3 |
| для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями | 4 |
| для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью | 5 |

Классификация светильников устанавливается согласно ГОСТ 17677.

Ход работы:

  - Изучить конструкцию светильников, представленных в лаборатории. Выписать основные элементы светильников, описать их назначение.

  - Расшифровать условное обозначение светильника в зависимости от варианта (см. таблицу 16.6).

Таблица 16.6 – Исходные данные

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип светильника | НСП-22-500 | РСП18-700 | РСП 05-400 | ДРИ-250 | ДНаТ-250 | ЛСП062Х40 | РТУ-125-У1 | ЖКУ-400-УХЛ1 | ЖСП-20-400 | ЛПО25М-2Х65 |

  - Используя каталог, по заданию преподавателя выбрать источник света и светильник в соответствии с его степенью защиты и характеристикой помещения (см. таблицу 16.7).

Таблица 16.7 - Исходные данные

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип помещения | Столовая | Инструмента-льный цех | Механический цех | Термический цех | Плавильный цех | Фойе | Коридор | Аудитория | Мебельный цех | Лакокрасоч-ный цех |

  - Ответить на контрольные вопросы:

- Какие источники света применяют в светильниках? Какие из них считаются наиболее экономичными?

- Что называется осветительной установкой?

- Из каких основных частей она состоит?

- Назовите виды и системы освещения?

5. Сделать вывод по работе.

Работа №17. ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

Цель работы:

Ознакомление с классификацией и конструкцией трансформаторных подстанций, назначением ее основных элементов.

В результате выполнения работы студент должен:

знать – классификацию и конструкцию трансформаторных подстанций, их особенности;

уметь – расшифровывать условное обозначение трансформаторной подстанции, составлять схему трансформаторной подстанции.

# Пояснения к работе

# Трансформаторная подстанция - электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств.

# Классификация комплектных трансформаторных подстанций

# По способу установки:

# - наружной

# - внутренней

# Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки подразделяются

# По конструктивному исполнению:

# - киосковая

# - столбовая

# - мачтовая

# По электрической схеме на стороне ВН:

# - тупиковая

# - проходная

# - узловая

# По числу применяемых трансформаторов:

# - однотрансформаторная

# - двухтрансформаторная

# По выполнению высоковольтного ввода (выводов отходящих линий НН):

# - воздушный

# - кабельный

# По выполнению нейтрали трансформатора:

# - с глухозаземленной нейтралью

# - с изолированной нейтралью

# По мощности силового трансформатора.

# Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки подразделяются

# По типу силового трансформатора:

# - масляный

# - сухой

# - с негорючим диэлектриком

# По взаимному расположению:

# - однорядное

# -двухрядное

# На разных уровнях отметки

# По выполнению нейтрали трансформатора на стороне НН:

# - с глухозаземленной нейтралью

# - с изолированной нейтралью

# По числу силовых трансформаторов:

# - однотрансформаторная

# - двухтрансформаторная

# По исполнению автоматических выключателей:

# - с выдвижными выключателями

# - со стационарными выключателями

# Комплектные трансформаторные подстанции выполнены в виде металлического каркаса или нескольких каркасов, соединенных между собой болтами. Подстанция комплектуется:

# - устройством высокого напряжения (УВН) из шкафов высокого напряжения, камер КСО с разъединителями, выключателями, предохранителями;

# - трансформаторами;

# - щитом низкого напряжения из шкафов низкого напряжения, панелей ЩО с выключателями-разъединителями, рубильниками, предохранителями, стационарными автоматическими выключателями.

# В подстанции имеются электрические и механические блокировки, обеспечивающие безопасную работу персонала. По заказу в КТП предусматривается фидер наружного освещения с режимами ручного или автоматического включения и отключения.

# Структура условного обозначения:

# Х1 КТП Х2 Х3 – Х4/ Х5 /Х6 – Х7 У Х8 Х9/Х10

Х1  - число применяемых трансформаторов (при  одном числе не указывается);

КТП – комплектная трансформаторная подстанция

Х2 – способ установки (Н – наружной, В – внутренней);

Х3 – электрическая схема на стороне ВН (Т – тупиковая, П – проходная, С – столбовая, М – мачтовая);

Х4 – мощность силового трансформатора, кВА;

Х5 – класс напряжения трансформатора, кВ;

Х6 – номинальное напряжение на стороне НН, кВ;

Х7 – год разработки рабочих чертежей (например 97);

Х8 – климатическое исполнение (например У1);

Х9 – ввод на стороне ВН (В – воздушный, К – кабельный);

Х10 – отходящие линии на стороне НН (В – воздушный, К – кабельный).

Ход работы:

1. Изучить конструкцию трансформаторной подстанции, представленной в лаборатории. Выписать оборудование подстанции, написать его назначение.

2. По заданию преподавателя расшифровать условное обозначение трансформаторной подстанции.

3. Используя каталог, по заданию преподавателя составить схему трансформаторной подстанции.

4. Ответить на контрольные вопросы:

1. Из каких элементов состоит трансформаторная подстанция?

2. Какие трансформаторы применяются в трансформаторных подстанциях внутренней установки?

3. Какие блокировки применяются в КРУ?

  - Сделать вывод по работе.

Работа №18. ИЗМЕРЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ

Цель работы

Изучение уровня естественной и искусственной освещенности учебной лаборатории и определение ее соответствия нормативным значениям.

В результате выполнения работы студент должен:

знать – что такое естественная и искусственная освещенность, ее единицу измерения;

уметь – определять освещенность опытным путем; находить нормированные значения освещенности в зависимости от помещения и характера работы в нем.

# Пояснения к работе

Измерения освещенности лаборатории производятся с помощью люксметра «Lux Meter AR813A». Общий вид прибора  показан на рис.18.1., его технические характеристики  представлены в табл.18.1.

2

1

Рис.18.1. Общий вид люксметра:

1 – фотометрическая головка; 2 –. блок обработки сигналов

Прибор предназначен для измерения освещенности  (лк) в видимом диапазоне спектра, создаваемой любым источником излучения.

Область применения прибора: санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах, аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.

Конструктивно прибор состоит из двух функциональных блоков: фотометрической головки (1) и блока обработки сигнала (2) каналов измерений и жидкокристаллический индикатор. В фотометрической головке расположены фотоприемные устройства для регистрации излучения. На задней стенке фотометрической головки расположена крышка батарейного отсека. Корпуса блоков прибора изготовлены из ударопрочного полистирола.

Принцип работы прибора заключается в преобразовании фотоприемными устройствами оптического излучения в электрический сигнал с последующей цифровой индикацией числовых значений освещенности (лк). Для измерения освещенности излучения достаточно расположить фотометрическую головку прибора в плоскости измеряемого объекта.

При работе с прибором необходимо правильно установить предел измерений. Шкала прибора разделена на две части: нижняя – измерение освещенности в Лк, верхняя – в кЛк.

Появление на ЖКИ символа «1…» (шкала «Лк») информирует о превышении значения измеряемого параметра установленного энергетического диапазона и о необходимости перехода на последующие пределы измерения.

Таблица 18.1 - Технические характеристики

| Измерение освещенности в видимой части спектра |  |
| --- | --- |
| Диапазон измерения, лк | 10…200 000 |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности, % | ± 8,0 |
| Погрешность нелинейности световой характеристики, % не более | ± 3,0 |
| Погрешность градуировки по источнику А, % не более | ± 3,0 |
| Погрешность коррекции фотометрической головки, % не более | ± 5,0 |
| Погрешность, обусловленная пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, % не более | ± 5,0 |
| Время непрерывной работы прибора, ч, не менее | 8,0 |

Продолжение таблицы 18.1

| Источник питания – батарея (типоразмер «Крона») | 9,0 В |
| --- | --- |
| Масса прибора, кг (не более) | 0,4 |
| Габаритные размеры прибора, мм (не более) |  |
| Блок обработки сигналов | 130 х 70 х 30 |
| Фотометрическая головка | 150 х 50 х 50 |
| Фотометрическая головка | Ø 36 х 21 |
| Эксплуатационные параметры: |  |
| Температура окружающего воздуха, 0С |  |
| - нормальные рабочие условия | 20 ± 5 |
| - рабочий диапазон температур | 0…40 |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 250С, %, не более | 95 |
| Атмосферное давление. кПа | 80…110 |

Ход работы

- Изучить устройство, принцип работы и технические характеристики люксметра- прибора для измерения освещенности.

- Измерить с помощью прибора уровень естественного освещения в лаборатории.

Измерение естественной освещенности производится при отключенном искусственном освещении  и незашторенных окнах (жалюзи открыты). Фотометрическая головка люксметра располагается в плоскости измеряемого объекта. При этом необходимо, чтобы на окно фотоприемника не падала тень от временно находящихся предметов и самого измеряемого.

Включить прибор, выбрав необходимый канал измерения и считать с цифрового индикатора измеренное значение освещенности. Измерение провести в  нескольких точках (на партах, у окна, в отдаленных частях помещения).

- Составить план помещения с указанием на нем точек измерения.

- Показания занести в таблицу 18.2. Определить среднее значение естественной освещенности в лаборатории.

Таблица 18.2 - Значение естественной и искусственной освещенности в учебной лаборатории

| Точка измерения | Естественная освещенность, лк | Искусственная освещенность, лк |
| --- | --- | --- |
| Точка 1 |  |  |
| Точка 2 |  |  |
| Точка 3 |  |  |
| Точка 4 |  |  |
| Точка 5 |  |  |
| Точка 6 |  |  |
| Точка 7 |  |  |
| Точка 8 |  |  |
| Точка 9 |  |  |
| Точка 10 |  |  |
| Среднее значение, лк |  |  |

- Измерить уровень искусственного освещения в учебной лаборатории.

Измерения проводятся при полностью зашторенных окнах (закрытых жалюзи) и полном искусственном освещении в той же последовательности и для тех же точек измерения. Данные измерений занести в таблицу 18.2. Вычислить среднее значение искусственного освещения в лаборатории.

- Проверить соответствие полученных данных по среднему значению уровня естественной и искусственной освещенности с нормируемым значением Ен для данного класса помещений (смотри таблицу 18.3).

Таблица 18.3 - Рекомендуемые нормы освещения для лекционных аудиторий, актовых залов и библиотек

| Тип помещения | Номинальная освещенность, Ен, на рабочей поверхности, лк | Цвет света | Индекс цвето-передачи, Rа |
| --- | --- | --- | --- |
| Лекционные аудитории с окнами и классы | 500 | Теплый белый/ нейтральный белый | 80 |
| Лекционные аудитории без окон | 700 | Теплый белый/ нейтральный белый | 80 |
| Актовые залы | 100 | Теплый белый/ нейтральный белый | 80-100 |
| Многофункциональные помещения | 300 | Теплый белый/ нейтральный белый | 80 |
| Библиотеки | 300 | Теплый белый/ нейтральный белый | 80 |
| Читальные залы | 500 | Теплый белый/ нейтральный белый | 80 |
| Книгохранилища | 200 | Теплый белый/ нейтральный белый | 80 |

- Сделать выводы и рекомендации.

Работа №19. ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

Цель работы

Исследование светотехнических и электротехнических характеристик с точки зрения энергосбережения.

В результате выполнения работы студент должен:

знать – основные источники света, их достоинства, недостатки и особенности;

уметь – снимать свето- и электротехнические характеристики источников света, анализировать с точки зрения энергосбережения.

# Пояснения к работе

Лампа накаливания - электрический источник света, в котором тело накала (тугоплавкий проводник), помещенное в прозрачный вакуумированный или заполненный инертным газом сосуд, нагревается до высокой температуры за счет протекания через него электрического тока, в результате чего излучает в широком спектральном диапазоне, в том числе видимый свет. В качестве тела накала в настоящее время используется в основном спираль из сплавов на основе вольфрама. Внешний вид лампы накаливания представлен на рисунке 19.1.

Рисунок 19.1 – Лампа накаливания

Лампа накаливания - самый распространенный вид лампочек. По мнению специалистов, это обуславливается простотой конструкции и применения, универсальностью и невысокой стоимостью. Лампы накаливания - тепловой источник света, спектр которого отличается от дневного света преобладанием желтого и красного излучения и полным отсутствием ультрафиолета. Применяются такие лампы, как правило, в бытовом и декоративном освещении, а также там, где к освещению не предъявляют особых требований, а потребление и срок службы ламп не являются определяющими факторами.

Преимущества:

- налаженность в массовом производстве

- малая стоимость

- небольшие размеры

- отсутствие пускорегулирующей аппаратуры

- чисто активное электрическое сопротивление (единичный коэффициент мощности)

- быстрый выход на рабочий режим

- невысокая чувствительность к сбоям в питании и скачкам напряжения

- отсутствие токсичных компонентов и как следствие отсутствие необходимости в инфраструктуре по сбору и утилизации

- возможность работы на любом роде тока

- нечувствительность к полярности напряжения

- возможность изготовления ламп на самое разное напряжение (от долей вольта до сотен вольт)

- отсутствие мерцания и гудения при работе на переменном токе

- непрерывный спектр излучения

- приятный и привычный в быту спектр

- устойчивость к электромагнитному импульсу

- возможность использования регуляторов яркости

- не боятся низкой и повышенной температуры окружающей среды, устойчивы к конденсату

Недостатки:

- низкая световая отдача

- относительно малый срок службы

- хрупкость, чувствительность к удару и вибрации

- бросок тока при включении (примерно десятикратный)

- при термоударе или разрыве нити под напряжением возможен взрыв баллона

- резкая зависимость световой отдачи и срока службы от напряжения лампы накаливания представляют пожарную опасность.

- нагрев частей лампы требует термостойкой арматуры светильников

В связи с необходимостью экономии электроэнергии и сокращения выброса углекислого газа в атмосферу во многих странах введен запрет на производство, закупку и импорт ламп накаливания, с целью стимулирования замены их на энергосберегающие лампы.

Люминесцентная лампа - газоразрядный источник света, его световой поток определяется свечением люминофора, который в свою очередь светится под воздействием ультрафиолетового излучения разряда: сам разряд тоже излучает видимый свет, но в значительно меньшей степени. Световая отдача люминесцентной лампы в несколько раз больше, чем у ламп накаливания аналогичной мощности. Срок службы люминесцентных ламп может в 10 раз превышать срок службы ламп накаливания при условии обеспечения достаточного качества электропитания, балласта и соблюдения ограничений по числу включений и выключений. Внешний вид люминесцентной лампы представлен на рисунке 19.2.

Рисунок 19.2 - иРисункРВнешний вид люминесцентной лампы

Наиболее распространены газоразрядные ртутные лампы высокого и низкого давления. Лампы высокого давления применяют в основном в уличном освещении и в осветительных установках большой мощности, в то время как лампы низкого давления применяют для освещения жилых и производственных помещений.

Преимущества:

- по сравнению с лампами накаливания обеспечивает такой же световой поток, но потребляют в 4 - 5 раз меньше энергии;

- имеют низкую температуру колбы;

- повышенный срок службы.

Недостатки:

- снижает световой поток при повышенных температурах;

- все люминесцентные лампы содержат ртуть (в дозах от 1 до 70 мг). ядовитое вещество 1 -го класса опасности («чрезвычайно опасные»). На проблемы утилизации этой продукции в России индивидуальные потребители не обращают внимания, а производители стремятся отстраниться от проблемы;

- люминесцентные лампы не приспособлены к работе при температуре воздуха ниже 15-20°С. В условиях низкой температуры и повышенной влажности они плохо загораются и выходят из строя.

Светодиод или светоизлучающий диод — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом или контактом металл-полупроводник, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока. Излучаемый свет лежит в узком диапазоне спектра, его спектральные характеристики зависят в том числе от химического состава использованных в нем полупроводников. Светодиодное освещение является самым современным видом освещения. Внешний вид светодиодной лампы представлена на рисунке 19.3.

Рисунок 19.3 - Внешний вид светодиодной лампы

По сравнению с другими электрическими источниками света, светодиоды имеют следующие преимущества:

- Высокая световая отдача.

- Высокая механическая прочность, вибростойкость [отсутствие нити накаливания и иных чувствительных составляющих).

- Длительный срок службы - от 30000 до 100000 часов.

- Малая инерционность - включаются сразу на полную яркость, в то время как у ртутно-форфорных (люминесцентных-экономичных) ламп время включения от 1 сек до 1 мин, а яркость увеличивается от 30% до 100% за 3-10 минут, в зависимости от температуры окружающей среды.

- Количество циклов включения-выключения не оказывают существенного влияния на срок службы светодиодов (в отличие от традиционных источников света - ламп накаливания, газоразрядных ламп).

- Различный угол излучения.

- Низкая стоимость индикаторных светодиодов.

- Нечувствительность к низким температурам.

- Экологичность - отсутствие ртути, фосфора и ультрафиолетового излучения в отличие от люминесцентных ламп.

- Малые размеры.

- Это твердотельные устройства, в которых используются полупроводниковые источники света и другие электронные компоненты. Этим они отличаются и от ламп накаливания, состоящих из стеклянной колбы и нити накала, и от люминесцентных источников света, в которых электрическая энергия используется для возбуждения газа, находящегося внутри колбы.

- По сути, это изначально цифровые устройства, свойства которых можно точно регулировать с помощью специальных управляющих устройств.

- Это интегрированные системы, в которых стираются границы между лампой и светильником. Во многих светодиодных осветительных приборах «лампы» (светодиоды) неотделимы от осветительной арматуры. В большинстве случаев они являются частью системы, включающей в себя источник питания для силовых цепей и цепей управления, контроллеры и кабельные соединения.

- Это направленные источники света, что повышает их эффективность по сравнению со световыми приборами, излучающими свет во всех направлениях. В большинстве светодиодных приборов имеются линзы, устройства позиционирования и регулировки угла наклона.

- Это единственные источники света, световая отдача которых увеличивается при регулировании яркости.

Ход работы

- Изучить схему и оборудование лабораторной установки.

Общий вид лабораторной установки приведён на рисунке 20.1. Установка включает модуль управления и контроля (1) и блок исследуемых ламп (2).

2

1

Рис.1.1 – Общий вид лабораторной установки

- Изучить конструкции и характеристики источников света (лампы накаливания, компактной люминесцентной, светодиодной) (см. табл. 20.1)

- Подготовить лабораторный стенд к работе:

– включить автоматический выключатель,

- включить клавишу выключателя соответствующей исследуемой лампе;

– установить датчик освещённости на штатное место, подсоединить его кабель к разъёму «Вход» люксметра и измерить расстояние l1 между центром лампы и датчиком освещённости;

– включить люксметр;

– включить выключатель «ПУСК»;

– установить напряжение на выходе регулятора напряжения 220В;

– убедиться, что исследуемая лампа и измерительные приборы работают в штатном режиме.

- Исследовать изменение светотехнических и электротехнических характеристик лампы накаливания при изменении напряжения:

– установить регулятором напряжения минимальное значение выходного напряжения Uвых=Uвых min0 В;

– включить выключатель «ПУСК»;

– измеряя выходное напряжение от Uвых min до Uвых max=220В, с интервалом в 50В, включая номинальный режим (Uвых=Uн), снять показания амперметра, вольтметра, люксметра;

– измерить I, А, напряжение U, В, освещенность Е, лк.

Аналогичные измерения провести для другого источника света.

Рассчитать для исследуемых  ламп электротехнические и светотехнические параметры.

Расчет параметров вести по формулам:

– значение активного сопротивления нити накаливания:

;	Ом															(1.1)

- световой поток

,	Лм												(1.2)

где 4π – полный телесный угол сферы,

l1 – расстояние между центром лампы и датчиком освещённости (l1=0,4 м);

- световую отдачу ψ

;	Лм/Вт								   			(1.3)

- световой КПД лампы ηсв

;						 							(1.4)

Экспериментальные и расчётные значения внести в таблицу 20.1.

Таблица 20.1- Результаты измерений и расчетов лампы накаливания

| № | U, B | I, мA | R, Oм | Р, Вт | Е, Лк | Фсв, Лм | ψ, Лм/Вт | ηсв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампы накаливания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |

КЛЛ

|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| Светодиодная лампа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |

По данным таблиц 20.1 построить в соответствующих координатных осях зависимости: Р=f(U), E=f(Р), ηсв=f(Е).

По данным зависимости E=f(Р) определить, при какой мощности источников света достигается нормируемая освещенность (EН)  для учебной аудитории (см. таблицу 18.3).

По данным зависимости ηсв=f(Е) определить максимальный КПД источника света при обеспечении нормируемой освещенности.

5. На основании полученных зависимостей сделать выводы об энергоэффективности использования исследуемых источников света с точки зрения энергосбережения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Грунтович. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2013. - 271 с..

- Шеховцов,  В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник/ В.П.Шеховцов.-3-е издание.-М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2014.-416с.:ил..

- Правила устройства электроустановок.– Ч.: ИСЦ Дизайн - бюро, седьмое издание, 2009.

- ГОСТ 2.109-73 ЕСКД Основные требования к чертежам.

- ГОСТ 21.613-88 Система проектной документации для строительства. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи.

6. Электрооборудование, шинопроводы, электромонтажные изделия, инструменты и механизмы: справочник/ООО компания «Электромонтаж». – М.: Информ. науч.-производств. Агентство, 2005.

7. Электрооборудование, шинопроводы, электромонтажные изделия, инструменты и механизмы: справочник/ООО компания «Электромонтаж». – М.:[б. и.], 2009.