Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Методические рекомендации

к выполнению лабораторных работ

по междисциплинарному курсу МДК01.01 «Электрические машины» профессионального модуля ПМ.01 «Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок»

для специальности 08.02.09

“Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий”

ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Челябинск

2022

| Методические рекомендации составлены в соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ.01 «Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок» | ОДОБРЕНА Предметной (цикловой) комиссией протокол № от «__»__________2022 г. Председатель ПЦК ____________С.А.Чиняева | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ______________Т.Ю. Крашакова «___»__________2022 г. |
| --- | --- | --- |

Составитель:  Чиняева С.А. – преподаватель Южно-Уральского государственного технического колледжа

Согласовано:  Абелев А.З. – технический директор ОАО «Южуралэлектромонтаж"

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- |
| Перечень лабораторных работ | 5 |
| Требования к содержанию отчета | 6 |
| Правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ | 6 |
| Описание лабораторного комплекса | 7 |
| Работа №1. Исследование работы генератора постоянного тока | 17 |
| Работа №2. Исследование работы электродвигателя постоянного тока параллельного возбуждения | 24 |
| Работа №3. Исследование работы электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения | 30 |
| Работа №4. Исследование работы однофазного двухобмоточного трансформатора | 36 |
| Работа №5. Исследование работы трехфазного трансформатора | 46 |
| Работа №6. Исследование работы трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором | 55 |
| Работа №7. Исследование работы трехфазного асинхронного электродвигателя с фазным ротором | 65 |
| Работа №8. Исследование трехфазного синхронного генератора | 75 |
| Работа №9. Исследование трехфазного синхронного двигателя | 81 |
| Работа №10 Исследование работы логических элементов | 88 |
| Работа №11 Исследование работы полупроводникового однополупериодного выпрямителя | 92 |
| Работа №12 Исследование работы электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения в электроприводе | 96 |
| Работа №13 Исследование работы асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором в электроприводе | 102 |
| Работа №14 Исследование работы синхронного двигателя в электроприводе | 106 |
| Критерии оценки отчетных работ | 110 |
| Приложение А | 111 |
| Приложение Б | 111 |
| Приложение В | 112 |
| Приложение Г | 113 |
| Приложение Д | 115 |
| Приложение Е | 116 |
| Приложение Ж | 118 |
| Приложение З | 125 |
| Список литературы | 126 |

Пояснительная записка

# Методические рекомендации предназначены для выполнения лабораторных работ по МДК1.1 «Электрические машины» темам: 1.1 Коллекторные машины постоянного тока; 1.2 Трансформаторы; 1.3 Асинхронные машины; 1.4 Синхронные машины; 1.5. Электронная и микропроцессорная техника; 1.6. Основы электропривода.

Целью   проведения   лабораторных   работ   является   подтверждение, закрепление  теоретического материала  и  приобретение навыков по сборке электрических   схем,   вклю-чающих   в   себя   электрические   машины, трансформаторы,     пускорегулирующую    аппаратуру,     измерительные устройства.

В учебном пособии дан перечень лабораторных работ по соответствующим темам, содержание и порядок выполнения лабораторных работ, контрольные вопросы по каждой лабораторной работе.

Пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения для работы в аудитории.

Пособие подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и рабочей программы профессионального модуля ПМ.01. Темы лабораторных работ  представлены в соответствии с порядком их изучения в теоретическом блоке МДК1.1 и позволяют  сформировать профессиональную компетенцию:

- ПК1.1 «Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий».

Количество учебных часов соответствует рабочей программе. Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в тесной взаимосвязи с дисциплинами профессионального цикла: электротехника, основы  электроники,  техническая механика.

В результате изучения студент должен:

- знать назначение, устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов, их характеристики;

-  уметь  оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам.

Перечень лабораторных работ

| № п/п | Название работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исследование работы генератора постоянного тока | 4 |
| 2 | Исследование работы электродвигателя постоянного тока параллельного возбуждения | 4 |
| 3 | Исследование работы электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения | 4 |
| 4 | Исследование работы однофазного двухобмоточного трансформатора | 4 |
| 5 | Исследование работы трехфазного трансформатора | 4 |
| 6 | Исследование работы трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором | 4 |
| 7 | Исследование работы трехфазного асинхронного электродвигателя с фазным ротором | 4 |
| 8 | Исследование трехфазного синхронного генератора | 4 |
| 9 | Исследование трехфазного синхронного двигателя | 4 |
| 10 | Исследование работы логических элементов | 2 |
| 11 | Исследование работы полупроводникового однополупериодного выпрямителя | 2 |
| 12 | Исследование работы электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения в электроприводе | 4 |
| 13 | Исследование работы асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором в электроприводе | 4 |
| 14 | Исследование работы синхронного двигателя в электроприводе | 4 |
|  | Итого | 50 |

Требования к содержанию отчета

Каждая отчетная работа должна содержать:

- Титульный лист (Приложение З).

- Цель  работы.

- Схемы опытов.

- Необходимые формулы и расчеты.

- Таблицы с результатами замеров и расчетов.

- Графики и диаграммы, построенные по результатам замеров и расчетов, если это требуется по заданию.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Выводы по работе.

Схемы вычерчиваются в соответствии с требованиями ГОСТ с помощью условных обозначений на листах формата А4. Графическая часть отчета (схемы, таблицы, графики) выполняются карандашом с применением чертежных инструментов. Отчет можно выполнять в рукописном варианте или с применением ПК.

Правила техники безопасности при выполнении

лабораторных работ:

•   студент,    находясь    в    лаборатории,    должен    быть  предельно дисциплинированным   и внимательным;   находиться непосредственно у исследуемой лабораторной установки;

- запрещается подходить к другим установкам, распределительным щитам и пультам и делать на них какие-либо включения или переключения; включать    схему   под   напряжение,    если   кто-нибудь    касается   ее  неизолированной     токоведущей     части;     производить     какие-либо пересоединения в схеме, находящейся под напряжением; во время работы электрической машины касаться вращающихся частей или наклоняться к ним близко; оставлять без наблюдения лабораторную установку или отдельные приборы под напряжением;

- при перемещениях движков и рукояток пускорегулирующей аппаратуры необходимо следить за тем, чтобы рука была в соприкосновении только с изолированной рукояткой;

- одежда студента не должна иметь свободно свисающих концов шарфов, косынок, галстуков и т. п., а прическа или головной убор должны исключать возможность «свисания» прядей волос.

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА

Назначение комплекса

Лабораторный комплекс "Электрические машины и электропривод"  состоит из следующих блоков (рисунок 1):

– модуль питания стенда;

– модуль питания;

– модуль измерителя мощности;

– модуль добавочных сопротивлений №1;

– модуль добавочных сопротивлений №2;

– модуль ввода/вывода;

– модуль силовой;

– модуль преобразователя частоты;

– модуль тиристорного преобразователя;

– модуль автотрансформатора;

– модуль измерительный;

– модуль однофазных трансформаторов;

– стол 2х6;

– электромашинный агрегат;

– тумбочка-подставка;

– персональный компьютер с платой ввода/вывода;

– стол для компьютера;

– методическое описание;

– техническое описание;

– компакт-диск с программным обеспечением.

Рисунок 1 – Общий вид комплекса

Модуль измерителя мощности

Модуль измерителя мощности (ИМ) предназначен для измерения электрических параметров трехфазной сети переменного тока.

Внешний вид модуля приведен на рисунке 2.

На лицевой панели размещаются:

– входные А, В, С и N (генератор) и выходные А1, В1, С1 и N (нагрузка) клеммы подключения модуля;

– кнопка «Сеть» для подачи питания на измеритель мощности;

– разъем подключения модуля к персональному компьютеру по последовательному порту RS-232;

– кнопка фиксации показаний прибора.

Рисунок 2 – Модуль измерителя мощности

Измеритель мощности содержит трехстрочный дисплей. В таблице 1 приведены измеряемые параметры.

Под трехстрочным дисплеем находятся кнопки управления:

DISPLEY – переключение показаний измеряемых величин;

CHANNEL – переключение показаний между фазами (только для значений W, WH, Var, VarH);

MAX –  переключение между максимальным, минимальным и действующим значением.

RESET – сброс показаний;

HOLD – фиксирование показаний.

Таблица 1

| Верхняя строка | V1 – фазное значение напряжения; V12 – линейное значение напряжения; А1 – фазное значение тока; А – среднее значение тока трех фаз; W – значение активной мощности; Var – значение реактивной мощности. |
| --- | --- |
| Средняя строка | V2 – фазное значение напряжения; V23 – линейное значение напряжения; А2 – фазное значение тока; V – среднее значение напряжения; WH – количество потребляемой активной мощности в час; VarH–количество потребляемой реактивной мощности в час. |
| Нижняя строка | V3 – фазное значение напряжения; V13 – линейное значение напряжения; А3 – фазное значение тока; PF – коэффициент мощности; HZ – частота сети. |

Силовой модуль

Модуль силовой предназначен для упрощения набора силовых схем с электрическими машинами, а именно, для соединения силовых преобразователей с клеммами, расположенными на лицевой панели модуля с соответствующей мнемосхемой изображений электрических машин. Реальное подключение к электромашинному агрегату выполняется с тыльной стороны.

На силовом модуле асинхронный электродвигатель имеет выводы как статорной, так и роторной цепи, однако лабораторные стенды комплектуются машинами как с фазным, так и с короткозамкнутым ротором (комплектность зависит от варианта стенда). Если в лабораторном комплексе используется асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, то выходы роторной цепи не используются.

На лицевой панели модуля имеется индикатор для отображения частоты вращения электродвигателей. Канал измерения скорости содержит энкодер МЗ и преобразователь частота-напряжение (ПЧН). Выход ПЧН (клемма XS15) представляет собой напряжение, пропорциональное частоте вращения двигателя.

Модуль содержит  датчик напряжения (ДН) типа LV25-P и  датчик тока (ДТ) типа HХ03-P. Датчики позволяют получить маломощные напряжения, пропорциональные значениям входных силовых токов и напряжений. Датчики обеспечивают потенциальное разделение силовых цепей и цепей управления.

Внешний вид модуля приведен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Силовой модуль

Датчик тока включаются в цепь последовательно, датчик напряжения – параллельно. При неправильном включении датчика ток возможен выход его из строя или срабатывание предохранителя на плате внутри модуля.

Преобразователь частоты

Преобразователь частоты (ПЧ) обеспечивает преобразование переменного напряжения 3x380В в трехфазное напряжение с регулируемыми значениями напряжения и частоты.

Модуль преобразователя частоты может быть в следующих вариантах:

1.  Преобразователь частоты Altivar 31. Он содержит:

– силовые клеммы A, B, C подачи трехфазного напряжения на преобразователь;

– силовые клеммы A1, B1, C1 для снятия выходного напряжения преобразователя;

– выходы звена постоянного тока преобразователя «+», «–» ;

– клеммы маломощных аналоговых сигналов управления преобразователя      (XS1 – вход 1, XS3 – вход 2);

– клеммы аналоговых выходов XS5;

– универсальный цифровой вход LI6 (клемма XS9);

– клеммы XS7, XS8 цифрового выхода 1;

– потенциометр RP1 задания частоты/момента;

– кнопку SB1 сброса внешней ошибки;

– переключатель со средним положением SA1 для задания направления вращения;

– тумблер SA2 для подачи сигнала на универсальный цифровой вход;

– разъемы XR1 и XR2 в данном модуле не используются.

Внешний вид модуля приведен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Модуль преобразователя частоты

2. Преобразователь частоты Unidrive SP1401 с жидкокристаллическим индикатором. Он содержит:

– силовые клеммы A, B, C подачи трехфазного напряжения на преобразователь;

– силовые клеммы A1, B1, C1 для снятия выходного напряжения преобразователя;

– выходы звена постоянного тока преобразователя «+», «–» ;

– клеммы маломощных аналоговых сигналов управления преобразователя      (XS2 – вход 1, XS3 – вход 2);

– клеммы аналоговых выходов XS5, XS6;

– потенциометр RP1 задания частоты/момента;

– кнопку SB1 сброса внешней ошибки;

– переключатель со средним положением SA1 для задания направления вращения;

– тумблер SA3 разрешает работу преобразователя;

– тумблер SA2 для переключения режима работы (по скорости/по моменту);

– разъем «ДС» для заведения обратной связи по скорости с силового модуля.

Внешний вид модуля приведен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Модуль преобразователя частоты

Тиристорный преобразователь

Тиристорный преобразователь представляет собой однофазный двухкомплектный реверсивный преобразователь с раздельным управлением комплектами.

На лицевую панель вынесены:

– кнопка "Сеть" подачи питания на ТП;

– переключатель SA1 служит для переключения индикации "напряжение/ток якоря/ток возбуждения";

– тумблер SA2 – выбор режима регулирования «Скорость»/«Момент»;

– тумблер SA3 – выбор режима управления «Руч»/«Авт». В положении «Авт» управление осуществляется с внешнего входного сигнала, сигнал задается на клемму Х1, внутренние связи преобразователя не размыкаются;

– тумблер SA4 – выбор режима работы «П»/«НМ» В режиме «НМ» (нагрузочная машина) управление осуществляется с лицевой панели. В режиме «П» (преобразователь) управление осуществляется от модуля регуляторов, сигнал задания задается на клемму Х1, при этом все внутренние обратные связи преобразователя размыкаются. Выбор режима работы сигнализируется соответствующими светодиодами;

– тумблер SA5 осуществляет выбор направления вращения;

– тумблер SA6 «Разрешение» обеспечивает разрешение управления силовой частью;

– потенциометр RP1 обеспечивает уставку задания, в соответствии с положением тумблера SA2, по напряжению якоря или по моменту.

Внешний вид модуля приведен на рисунке 6.

Модуль ТП имеет индикатор, на который выводятся значения его выходного напряжения, тока якоря и возбуждения.

Индикация режима работы преобразователя содержит 4 светодиода («Защита», «Работа», «мост А» и «мост В»).

Рисунок 6 –Тиристорный преобразователь

Модуль регуляторов

Модуль регуляторов обеспечивает набор аналоговой системы управления с подчиненным регулированием. Структурно модуль содержит:

– задатчик интенсивности (DA1);

– регулятор скорости (DA2);

– регулятор тока (DA3).

Внешний вид модуля приведен на рисунке 7.

Задатчик интенсивности. Сигнал задания подается на вход Х1 задатчика интенсивности, выход задатчика – клемма Х2. Для смены  полярности входного сигнала используется переключатель SA1, изменение его уровня выполняется потенциометром RP1. Второй потенциометр RP2 используется для изменения темпа нарастания выходного сигнала задатчика.

Регулятор скорости. Представляет собой ПИ–регулятор с блоком ограничения. Входные сигналы регулятора подаются на клеммы Х3 и Х4, выходной сигнал снимается с клеммы Х5.

Рисунок 7 – Модуль регуляторов

Амплитуда выходного сигнала регулятора изменяется блоком ограничения AQ с переключателем SA3. Коэффициент усиления и постоянная времени П– и И– каналов регулятора изменяются переключателями SA2 и SA4.

Регулятор тока. Представляет собой ПИ–регулятор. Входные сигналы регулятора подаются на клеммы Х6 и Х7, выходной сигнал снимается с клеммы Х8. Коэффициент усиления и постоянная времени П– и И– каналов регулятора изменяются переключателями SA5 и SA6.

Модуль автотрансформатора

Модуль автотрансформатора  обеспечивает:

– регулирование однофазного напряжения ~U переменного тока в диапазоне 0...250В, 5А;

– регулирование напряжения =U постоянного тока 0...250В, 5А.

Внешний вид модуля приведен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Модуль автотрансформатора

На лицевую часть модуля вынесены:

– клеммы XS1 и XS2 для ввода однофазного напряжения переменного тока 220В;

– ручка автотрансформатора для регулирования выходного напряжения;

– тумблер SA1 подачи напряжения на выходные клеммы;

– вольтметр выходного переменного напряжения PV;

– амперметр переменного тока РА;

– клеммы выходного переменного напряжения XS3 и XS4;

– клеммы выходного напряжения постоянного тока XS5 и XS6.

Работа № 1. ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА

ПОСТОЯННОГО ТОКА

Цель работы

Исследовать рабочие свойства генераторов постоянного тока независимого и параллельного возбуждения.

В результате выполнения работы студент должен:

- знать назначение, устройство и принцип действия генератора постоянного тока независимого и параллельного возбуждения;

- уметь собирать электрические схемы, подключать измерительные приборы, снимать, рассчитывать и строить рабочие характеристики генератора.

Программа работы

1. Изучить схему для экспериментального исследования генератора постоянного тока (ГПТ), состав и назначение модулей, используемых в работе.

2. В лаборатории собрать схему для проведения каждого опыта и провести пробное включение.

3. Снять внешнюю характеристику ГПТ параллельного возбуждения (с самовозбуждением) UЯ = f(IЯ) при регулировочном сопротивлении в цепи возбуждения rРГ =0.

4. Снять характеристику холостого хода ГПТ независимого возбуждения     UЯ = f(iВ) при IЯ = 0 и n=const.

5. Снять внешнюю характеристику ГПТ независимого возбуждения UЯ=f(IЯ) при iЯ = const.

6. Снять регулировочную характеристику ГПТ независимого возбуждения iВ=f(IЯ) при UЯ=const.

7. Обработать результаты экспериментов и составить отчет по работе.

Ход работы.

В лабораторной работе используются следующие модули:

– модуль питания стенда (МПС);

– модуль питания (МП);

– модуль измерителя мощности (МИМ);

– модуль ввода/вывода (МВВ);

– модуль добавочных сопротивлений №2 (МДС2);

– силовой модуль (СМ);

– модуль автотрансформатора (ЛАТР).

Генератор постоянного тока (М2) входит в состав электромашинного агрегата, включающего в себя асинхронную машину переменного тока (М1), а также импульсный датчик частоты вращения (М3).

Загрузите программное обеспечение Labdrive и выберите соответствующую работу.

Описание программного обеспечения Labdrive и LabShow приведено в приложениях Г, Д.

1.1 Внешняя характеристика ГПТ параллельного возбуждения

Внешняя характеристика представляет собой зависимость UЯ = f(IЯ) при  rРГ=0 и n=const и снимается на понижение напряжения. Схема для снятия характеристики приведена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Схема для снятия внешней характеристики ГПТ параллельного возбуждения

В качестве приводного двигателя выступает асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором М1, запитываемый трехфазным напряжением 3x380 В.

Якорная цепь генератора постоянного тока подключается к регулируемому сопротивлению RP1 МДС2. Обмотка возбуждения LM включается параллельно якорной цепи.

Выходы ДТ, ДН и ПЧН модуля СМ подключаются к входам А1, А2 и А3 соответственно модуля МВВ.

Для контроля тока статора IС, напряжения статора UС и мощности приводного двигателя используется модуль МИМ.

Опыт проводится в следующей последовательности:

– установить переключатель SA1 МДС2 в положение «»;

– включить автоматы QF1 и QF2 модулей питания. Генератор приводится во вращение при отключенной нагрузке. Контролируется напряжение на зажимах генератора. Если напряжение UЯ отсутствует, то это означает, что магнитный поток, создаваемый током обмотки возбуждения, направлен навстречу потоку остаточной индукции и следует поменять полярность обмотки возбуждения машины постоянного тока при отключенных автоматах QF1 и QF2.

Напряжение генератора при токе нагрузки IНАГР=IЯ =0 заносят в таблицу 1.1.

– после снятия точки холостого хода переключателем SА1 модуля МДС2 изменять сопротивление в сторону уменьшения, увеличивать ток нагрузки. Изменять ток нагрузки до 1,25IЯН, и данные опыта занести в таблицу 1.1.

Внимание! Не переводить SA1 в положение «0».

Таблица 1.1

| UЯ, В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IЯ, А |  |  |  |  |  |  |

После проведения опыта установить все переключатели модулей в исходное положение.

1.2 Характеристика холостого хода ГПТ независимого возбуждения

Эта характеристика представляет собой зависимость U0=f(iВ) IЯ=0, n=const и снимается для ГПТ независимого возбуждения согласно схеме, представленной на рисунке 1.2.

В качестве приводного двигателя выступает асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором М1, запитываемый трехфазным напряжением 3x380 В.

Рисунок 1.2 – Схема для снятия характеристик ГПТ независимого возбуждения

Регулируемое напряжение постоянного тока подается в обмотку возбуждения LМ машины постоянного тока от модуля автотрансформатора. В якорную цепь двигателя постоянного тока вводится сопротивление модуля МДС2. Ток возбуждения рассчитывается по показаниям вольтметра модуля автотрансформатора.

Выходы ДТ, ДН и ПЧН модуля СМ подключаются к входам А1, А2 и А3 соответственно модуля МВВ.

Установить все модули в начальное состояние, для чего при выключенных автоматах QF1, QF2:

– рукоятку регулировки выходного напряжения автотрансформатора установить в крайнее положение против часовой стрелки;

– переключатель SA1 модуля автотрансформатора  установить в нижнее положение;

– переключатель SA1 модуля МДС2 установить в положение «∞».

Опыт проводится в следующей последовательности:

– включить автоматы QF1 и QF2 модулей МПС и МП. Генератор постоянного тока приводится во вращение и при iВ = 0 измеряют напряжение от потока остаточной индукции. Данные занести в таблицу 1.2;

– включить переключатель SA1 модуля автотрансформатора, ручкой автотрансформатора установить номинальное напряжение возбуждения 220В, при этом необходимо учитывать, что напряжение после диодного выпрямителя отличается от входного напряжения на KФ=1,11:

;

– изменять ток возбуждения поворотом ручки автотрансформатора (изменение напряжения возбуждения).

Данные опыта занести в таблицу 1.2.

Таблица 1.2

| UВХ, В | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UОВ, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IОВ, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UЯ, В |  |  |  |  |  |  |  |  |

После проведения опыта установить все переключатели модулей в исходное положение. Ручку автотрансформатора вывести против часовой стрелки, переключатель SA1 модуля ЛАТР перевести в нижнее положение, отключить автоматы QF2, QF1.

Ток возбуждения рассчитывается по известным напряжению обмотки возбуждения и сопротивлению обмотки возбуждения (Приложение Б).

По данным опыта построить характеристику холостого хода.

1.3 Внешняя характеристика ГПТ независимого возбуждения

Эта характеристика UЯ = f(IЯ) снимается на понижение напряжения при постоянном токе возбуждения iВ = const. Характеристика снимается по схеме, изображенной на рисунке 1.2.

Чтобы сравнить внешние характеристики ГПТ параллельного и независимого возбуждения нужно, чтобы они выходили из одной точки, т.е. при  IЯ = 0 напряжение UЯ были одинаковыми.

Опыт проводится в следующей последовательности:

– переключатель SA1 модуля МДС2 перевести в положение «»;

– включить автоматические выключатели QF1 и QF2 модулей МПС и МП соответственно;

– переключатель SA1 модуля ЛАТР перевести в верхнее положение;

– ручкой модуля автотрансформатора изменять выходное напряжение автотрансформатора и установить такой ток возбуждения, при котором UЯ было бы равно напряжению генератора параллельного возбуждения при IЯ = 0 (таблица 1.1) и этот ток возбуждения поддерживать постоянным.

– изменяя переключателем SA1 модуля МДС2 сопротивление в сторону уменьшения, увеличивают ток нагрузки или ток генератора от IЯ = 0 до   IЯ = 1,25IЯН.

Внимание! SA1 не выводить в положение «0».

Данные опыта занести в таблицу 1.3.

Таблица 1.3

| IЯ, А |  |  |  |  |  |  |  | iВ = |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UЯ, В |  |  |  |  |  |  |  |  |

После проведения опыта установить все переключатели модулей в исходное состояние. Ручку автотрансформатора вывести против часовой стрелки, переключатель SA1 модуля ЛАТР перевести в нижнее положение, отключить автоматы QF2, QF1.

1.4 Регулировочная характеристика ГПТ независимого возбуждения

Эта характеристика представляет зависимость iВ = f(IЯ) при UЯ = const и       n = const. Опыт проводится по схеме рисунка 1.2.

Привести модули в исходное состояние:

– переключатель SA1 модуля автотрансформатора установить в нижнее положение;

– ручку автотрансформатора установить в крайнее положение против часовой стрелки;

– переключатель SA1 модуля МДС2 установить в положение «», что обеспечивает холостой ход генератора.

Опыт проводится в следующей последовательности:

– включить автоматические выключатели QF1 и QF2 модулей МПС и МП соответственно;

– переключатель SA1 модуля ЛАТР перевести в верхнее положение;

– плавно вращая ручку автотрансформатора, установить UЯ, которое было при номинальном токе IЯН при снятии внешней характеристики (таблица 1.3). Эту точку заносят в таблицу 1.4;

– изменяя положение переключателя SA1 модуля МДС2 от положения «» в сторону уменьшения, увеличивают ток якоря, сохраняя при этом напряжение генератора. Это достигается увеличением тока возбуждения вращением ручки автотрансформатора по часовой стрелке.

Внимание! SA1 модуля добавочных сопротивлений №2 не выводить в положение «0». Напряжение обмотки возбуждения не устанавливать выше 220В!

Данные опыта заносятся в таблицу 1.4.

Таблица 1.4

| IЯ, А |  |  |  |  |  |  |  | Uя = |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UВХ, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UОВ, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IВ, А |  |  |  |  |  |  |  |  |

После проведения опыта установить все переключатели модулей в исходное положение. Ручку автотрансформатора вывести против часовой стрелки, переключатель SA1 модуля ЛАТР перевести в нижнее положение, отключить автоматы QF2, QF1.

Контрольные вопросы

1. При каких условиях происходит самовозбуждение ГПТ параллельного возбуждения?

2. Почему внешняя характеристика генератора параллельного возбуждения более мягкая, т.е. напряжение на зажимах генератора значительно уменьшается с нагрузкой по сравнению с генератором независимого возбуждения?

Работа №2. ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

Цель работы

Ознакомиться со способами пуска двигателя постоянного тока параллельного возбуждения, исследовать механические, рабочие и регулировочные свойства двигателя.

В результате выполнения работы студент должен:

- знать назначение, устройство и принцип действия двигателя  постоянного тока параллельного возбуждения;

- уметь собирать электрические схемы, подключать измерительные приборы, снимать, рассчитывать и строить рабочие характеристики двигателя.

Программа работы

1. Изучить схему для экспериментального исследования электродвигателя постоянного тока параллельного возбуждения (в дальнейшем изложении ДПТПВ), состав и назначение модулей, используемых в работе.

2. Собрать схему для экспериментального исследования ДПТПВ. Провести пробное включение.

3. Снять естественную механическую характеристику.

4. Снять рабочие характеристики ДПТПВ.

5. Провести обработку экспериментальных данных, составить отчет и сделать заключение по работе.

Ход работы.

В лабораторной работе используются следующие модули:

– модуль питания стенда (МПС);

– модуль питания (МП);

– модуль автотрансформатора (ЛАТР);

– силовой модуль (СМ);

– модуль добавочных сопротивлений №1 (МДС1);

– модуль добавочных сопротивлений №2 (МДС2);

– модуль ввода/вывода (МВВ).

Перед проведением лабораторной работы необходимо привести модули в исходное состояние:

– переключатель SA1 модуля ЛАТР установить в нижнее положение, ручку автотрансформатора установить в крайнее положение против часовой стрелки;

– переключатель SA1 МДС1 установить в положение «»;

– переключатель SA1 МДС2 установить в положение «0»;

– переключатель SA2 МДС2 установить в положение «0».

Исследуемая машина постоянного тока входит в состав электромашинного агрегата, включающего в себя собственно исследуемую машину постоянного тока М2, нагрузочную машину – машину переменного тока – М1 и импульсный датчик скорости М3.

Для проведения работы на персональном компьютере должно быть загружено ПО Labdrive и выбрана соответствующая лабораторная работа.

2.1 Естественная механическая характеристика ДПТПВ

Естественная механическая характеристика двигателя параллельного возбуждения представляет собой зависимость скорости от момента нагрузки при постоянном значении напряжения на зажимах двигателя и отсутствии дополнительного сопротивления в цепи якоря: n = f(MН) при U = const, iВ = const и RДЯ = 0.

Схема для снятия естественной механической характеристики двигателя постоянного тока параллельного возбуждения, представлена на рисунке 2.1.

Якорная цепь через добавочное сопротивление RP1 модуля МДС2 и обмотка возбуждения через добавочное сопротивление RP2 модуля МДС2 двигателя постоянного тока подключается к регулируемому источнику постоянного тока модуля ЛАТР.

Асинхронный двигатель подключается через добавочные сопротивления (МДС1) непосредственно к сети (МП) (асинхронная машина работает в режиме асинхронного генератора).

Значения тока якоря IЯ, напряжения якоря UЯ, частоту вращения наблюдать на экране персонального компьютера. Для этого выходы датчиков тока и напряжения, а также  выход ПЧН силового модуля соединяются с входами A1, A2, A3 модуля ввода/вывода.

Значение частоты вращения можно наблюдать на индикаторе силового модуля.

Рисунок 2.1 – Схема для снятия естественной механической характеристики

Опыт проводится в следующей последовательности:

– включить автоматы QF1 и QF2 модулей МПС и МП соответственно;

– переключатель SA1 модуля автотрансформатора перевести в верхнее положение;

– ручкой автотрансформатора установить номинальное напряжение              Uя = Uн = 220 В, произвести первое измерение;

– переключателем SA1 модуля МДС1 вводить сопротивления, тем самым нагружая ДПТ до тех пор, пока ток якоря не достигнет 1,5Iян.

Внимание! SA1 не выводить в положение «0»;

– при увеличении скорости ДПТПВ следует остановить ДПТ, отключить автомат QF2, и изменить направление вращения асинхронного генератора (поменять местами фазы «А» и «В»).

Данные опыта занести в таблицу 2.1.

Таблица 2.1

| n, об/мин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IЯ, А |  |  |  |  |  |
| UЯ, В |  |  |  |  |  |
| , рад/с |  |  |  |  |  |
| , В∙с/рад |  |  |  |  |  |

После проведения опыта ручку автотрансформатора вывести против часовой стрелки, переключатель SA1 модуля ЛАТР перевести в нижнее положение, отключить автоматы QF2, QF1.

Расчетные данные.

Ток, протекающий по обмотке возбуждения, А

,

где UВ – напряжение, подаваемое на обмотку возбуждения, В;

RОВ – сопротивление обмотки возбуждения (Приложение Б), Ом.

Момент, развиваемый электродвигателем, Н∙м

,

,

где  – частота вращения электродвигателя, рад/с.

2.2 Рабочие характеристики ДПТПВ

Рабочие характеристики двигателя представляют собой зависимости частоты вращения, электромагнитного момента, тока якоря и КПД от полезной мощности на валу двигателя при постоянном значении напряжения на зажимах двигателя n или ω; М, IЯ, ŋ = f(Р2) при UЯ=const, iВ = const.

Схема для снятия рабочих характеристик двигателя постоянного тока параллельного возбуждения представлена на рисунке 2.1.

Опыт проводится в следующей последовательности:

– включить автоматы QF1, QF2;

– включить SА1 модуля автотрансформатора и установить напряжение       UЯ= 0,75UЯН и произвести первое измерение;

– переключателем SA1 модуля МДС1 вводить сопротивления, тем самым нагружая ДПТ до тех пор, пока ток якоря не достигнет 1,5IЯН. Внимание! SA1 не выводить в положение «0»;

– при увеличении скорости ДПТПВ следует остановить ДПТ, отключить автомат QF2, и изменить направление асинхронного генератора (поменять местами фазы «А» и «В»).

Данные опыта занести в таблицу 2.2.

Таблица 2.2

| Данные опыта |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UЯ | IЯ | n | ω | iВ | РЯ | РЭЛ.В. | Р1 | См | М | Iа0 | М0 | М2 | Р2 | ŋ |
| В | А | об/ мин | рад/с | А | Вт | Вт | Вт |  | Нм | А | Нм | Нм | Вт | % |

После проведения опыта ручку автотрансформатора вывести против часовой стрелки, переключатель SA1 модуля ЛАТР перевести в нижнее положение, отключить автоматы QF2, QF1.

Расчетные данные.

Мощность, подводимая к якорю двигателя, Вт

РЯ = UЯ∙IЯ.

Электрические потери в цепи возбуждения, Вт

РЭЛ.В. = ,

где iв – ток возбуждения ДПТ, А

,

где rв – сопротивление обмотки возбуждения (Приложение Б).

Мощность, подводимая к ДПТ, Вт

Р1 = РЯ + РЭЛ.В.

Электромагнитный момент, Н∙м

М = СМ∙IЯ,

где СМ принимается в зависимости от угловой частоты вращения (Приложение В);

Момент холостого хода двигателя, пропорциональный механическим потерям и потерям в стали, Н∙м

М0 = См∙IЯ0,

где IЯ0 принимается в зависимости от угловой частоты вращения (Приложение В).

Полезный момент на валу ДПТ, Н∙м

М2 = М - М0.

Полезная мощность на валу двигателя, Вт

Р2 = ω∙М2.

Коэффициент полезного действия, %

η = .

По данным таблицы 2.2. построить рабочие характеристики.

Контрольные вопросы

1. Как изменить направление вращения ДПТ?

2. Почему у ДПТ возрастает ток якоря при увеличении нагрузки на его валу?

3. Почему при уменьшении тока возбуждения частота вращения ДПТ возрастает?

4. Как должен изменяться ток якоря при уменьшении тока возбуждения и постоянном моменте сопротивления на валу двигателя?

Работа №3. ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

Цель работы

Ознакомиться со способами пуска двигателя независимого возбуждения, исследовать механические, рабочие и регулировочные свойства двигателя.

В результате выполнения работы студент должен:

- знать назначение, устройство и принцип действия двигателя  постоянного тока независимого возбуждения;

- уметь собирать электрические схемы, подключать измерительные приборы, снимать, рассчитывать и строить рабочие характеристики двигателя.

Программа работы

1. Изучить схему для экспериментального исследования электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения (в дальнейшем изложении ДПТНВ), состав и назначение модулей, используемых в работе.

2. Собрать схему для экспериментального исследования ДПТНВ. Провести пробное включение.

3. Снять естественную механическую характеристику.

4. Снять рабочие характеристики ДПТНВ.

5. Провести обработку экспериментальных данных, составить отчет и сделать заключение по работе.

Ход работы.

В лабораторной работе используются следующие модули:

– модуль питания стенда (МПС);

– модуль питания (МП);

– модуль тиристорного преобразователя (ТП);

– силовой модуль (СМ);

– модуль добавочных сопротивлений №1 (МДС1);

– модуль добавочных сопротивлений №2 (МДС2);

– модуль ввода/вывода (МВВ).

Перед проведением лабораторной работы необходимо привести модули в исходное состояние:

– кнопку «Сеть» модуля ТП перевести в нижнее положение, переключатель SA6 – в нижнее положение. ТП должен быть переведен в режим регулирования скорости (Приложение Ж);

– переключатель SA1 МДС1 установить в положение «»;

– переключатели SA1, SA2 МДС2 установить в положение «0».

Исследуемая машина постоянного тока входит в состав электромашинного агрегата, включающего в себя собственно исследуемую машину постоянного тока М2, нагрузочную машину – машину переменного тока – М1 и импульсный датчик скорости М3.

Для проведения работы на персональном компьютере должно быть загружено ПО Labdirve и соответствующая лабораторная работа.

Описание программного обеспечения Labdrive и LabShow приведено в приложениях Г, Д.

Схема для исследования двигателя постоянного тока независимого возбуждения, представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Схема для исследования двигателя независимого возбуждения

Якорная цепь ДПТ через добавочное сопротивление RP1 модуля МДС2 и датчики тока и напряжения подключается к выходу UТП тиристорного преобразователя Обмотка возбуждения через добавочное сопротивление RP2 модуля МДС2 подключается к нерегулируемому источнику постоянного тока UОВ модуля ТП.

Выходы ДТ, ДН и ПЧН модуля СМ подключаются к входам А1, А2 и А3 соответственно модуля ввода/вывода.

Асинхронный двигатель подключается через добавочные сопротивления (МДС1) непосредственно к сети (МП).

3.1 Определение направления вращения двигателей

Перед проведением опытов необходимо определить направление вращения двигателей:

– включить автоматы QF1 и QF2 модулей МПС и МП соответственно;

– подать разрешение на работу ТП (SA6) и, выбрав направление вращения, задать потенциометром RP1 напряжение 200В, запомнить направление вращения двигателя;

– вывести RP1 модуля ТП в крайнее положение против часовой стрелки, снять разрешение на работу ТП (SA6);

– вывести сопротивление из статорной цепи АДКЗ, запустить двигатель, запомнить направление вращения. Оно должно быть противоположным направлению вращения ДПТ. Если это не так, переключатель SA1 модуля МДС1 перевести в положение «», поменять на силовом модуле фазы «А» и «B» и проверить направление вращения.

3.2 Естественная механическая характеристика ДПТНВ

Естественная механическая характеристика двигателя постоянного тока независимого возбуждения представляет собой зависимость скорости от момента нагрузки при постоянном значении напряжения на зажимах двигателя и отсутствии дополнительного сопротивления в цепи якоря: n = f(МН) при UЯ=const, iВ=const и RДЯ=0.

Опыт проводится в следующей последовательности:

– включить автоматы QF1 и QF2 модулей МПС и МП соответственно;

– подать разрешение на работу ТП (SA6) и, задав направление вращения, потенциометром RP1 установить напряжение 200В;

– переключателем SA1 модуля МДС1 вводить сопротивления, тем самым, нагружая ДПТ до тех пор, пока ток якоря не достигнет 1,5А или ток статора не достигнет IС = IН.

Данные опыта занести в таблицу 3.1.

Таблица 3.1

| n, об/мин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IЯ, А |  |  |  |  |  |
| М, Нм |  |  |  |  |  |

После проведения опыта установить все переключатели модулей в исходное состояние.

Расчетные данные.

Момент на валу двигателя, Нм

,

,

где UН – номинальное напряжение ДПТ (Приложение Б);

0 – синхронная частота вращения ДПТ (Приложение Б).

По данным таблицы 3.1 построить характеристики n=f(МН), n=f(IЯ).

3.3 Рабочие характеристики ДПТНВ

Рабочие характеристики двигателя представляют собой зависимости частоты вращения, электромагнитного момента, тока якоря и КПД от полезной мощности на валу двигателя при постоянном значении напряжения на зажимах двигателя n или ω; М, IЯ, ŋ = f(Р2) при UЯ=UЯН=const, iВ = const.

Опыт проводится в следующей последовательности:

– включить автоматы QF1, QF2;

– подать разрешение на работу ТП (SA6) и, задав направление вращения, потенциометром RP1 установить напряжение UЯ=0,75∙UЯН;

– переключателем SA1 модуля МДС1 вводить сопротивления, тем самым нагружая ДПТ до тех пор, пока ток якоря не достигнет 1,5IЯН или ток статора не достигнет IС = IН = 1,3А.

– по мере увеличения нагрузки потенциометром RP1 модуля ТП поддерживать выходное напряжение преобразователя на уровне заданного.

Данные опыта занести в таблицу 3.2.

Таблица 3.2

| Данные опыта |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UЯ | IЯ | n | ω | iВ | РЯ | РЭЛ.В. | Р1 | СМ | М | IА0 | М0 | М2 | Р2 | ŋ |
| В | А | об/мин | 1/с | А | Вт | Вт | Вт |  | Нм | А | Нм | Нм | Вт | % |

После проведения опыта установить все переключатели модулей в исходное состояние.

Расчетные данные.

Мощность, подводимая к якорю двигателя, Вт

РЯ = UЯ∙IЯ.

Электрические потери в цепи возбуждения, Вт

РЭЛ.В. = ,

где rВ – сопротивление обмотки возбуждения (Приложение Б);

iв – ток возбуждения ДПТ, А

,

Мощность, подводимая к ДПТ, Вт

Р1 = РЯ + РЭЛ.В..

Электромагнитный момент, Н∙м

М = СМ∙IЯ,

где СМ – принимается в зависимости от угловой частоты вращения (Приложение В).

Момент холостого хода двигателя, пропорциональный механическим потерям и потерям в стали, Н∙м,

М0 = СМ∙IЯ0,

где IЯ0 – принимается в зависимости от угловой частоты вращения (Приложение В).

Полезный момент на валу ДПТ, Н∙м

М2 = М - М0.

Полезная мощность на валу двигателя, Вт

Р2 = ω∙М2.

КПД, %

η = .

По данным таблицы 3.2 построить рабочие характеристики.

Контрольные вопросы

1. Как изменить направление вращения ДПТ?

2. Почему у ДПТ возрастает ток якоря при увеличении нагрузки на его валу?

3. Почему при уменьшении тока возбуждения частота вращения ДПТ возрастает?

4. Как должен изменяться ток якоря при уменьшении тока возбуждения и постоянном моменте сопротивления на валу двигателя?

5. Как изменится вид механической характеристики двигателя, если ввести в цепь якоря добавочное сопротивление RДЯ?

Работа № 4. ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ОДНОФАЗНОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Цель работы

Изучение принципа действия трансформатора, проведение опытов холостого хода и короткого замыкания, расчет по данным этих опытов параметров схемы замещения и некоторых других зависимостей, характеризующих работу трансформатора при нагрузке.

В результате выполнения работы студент должен:

- знать назначение, устройство и принцип действия трансформатора;

- уметь собирать электрические схемы, подключать измерительные приборы, снимать, рассчитывать и строить рабочие характеристики однофазного трансформатора.

Программа работы

1. Исследовать трансформатор в режиме опыта короткого замыкания:

– определить параметры схемы замещения трансформатора;

– рассчитать напряжение короткого замыкания в процентном отношении, активную и реактивную составляющие.

2. Исследовать трансформатор в режиме холостого хода:

– измерить коэффициент трансформации;

– определить значение тока и мощности холостого хода при номинальном первичном напряжении;

– рассчитать параметры намагничивающего контура схемы замещения трансформатора.

3. Снять внешнюю характеристику трансформатора при активной нагрузке и сравнить ее с расчетной.

4. Исследовать параллельную работу двух однофазных трансформаторов

Ход работы.

В лабораторной работе используются следующие модули:

– модуль питания стенда (МПС);

– модуль питания (МП);

– модуль измерителя мощности (МИМ);

– модуль автотрансформатора (ЛАТР);

– модуль однофазных трансформаторов (МОТ);

– силовой модуль (СМ);

– модуль ввода/вывода (МВВ).

Перед проведением работы необходимо привести модули в исходное состояние. Для этого при выключенных автоматических выключателях QF1 и QF2 модулей питания стенда:

– установить переключатель SA1 модуля однофазных трансформаторов в положение «∞»;

– переключатель SA1 модуля ЛАТР установить в нижнее положение, ручку автотрансформатора установить в крайнее положение против часовой стрелки.

В работе используется однофазный двухобмоточный трансформатор, каталожные данные которого приведены в Приложении А.

Для проведения данной работы на персональном компьютере должно  быть загружено ПО Labdrive и выбрана соответствующая лабораторная работа.

4.1 Опыт короткого замыкания

Опыт короткого замыкания проводят при пониженном напряжении U1К, при котором ток в первичной обмотке трансформатора I1К ≈ I1Н.

Схема для проведения опыта короткого замыкания трансформатора представлена на рисунке 4.1.

Первичная обмотка трансформатора подключена через МИМ и датчики тока и напряжения к регулируемому выходу переменного тока модуля автотрансформатора (ЛАТР).

Автотрансформатор запитывается напряжением ~220В от модуля МП.

Выходы датчиков тока и напряжения соединяются с входами A1 и A2 модуля МВВ.

Рисунок 4.1 – Схема для проведения опыта короткого замыкания

Опыт проводится в следующей последовательности:

– включить последовательно автоматические выключатели QF1 модуля питания стенда и QF2 модуля питания;

– включить кнопку «Сеть» МИМ;

– включить переключатель SA1 модуля ЛАТР. Установить такое напряжение, при котором ток первичной обмотки трансформатора примерно равен номинальному току первичной обмотки трансформатора

I1Н =  (Приложение А).

где SН  - полная номинальная мощность трансформатора, В∙А.

Данные опыта занести в таблицу 4.1.

Таблица 4.1

| Данные опыта |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1К | I1К | РК | сosφ1К | zК | rК | хК | UК | UКА | UКR |
| В | А | Вт |  | Ом | Ом | Ом | % | % | % |

После проведения опыта ручку автотрансформатора установить в крайнее левое положение, тумблер SA1 перевести в нижнее положение, отключить автоматы QF1, QF2..

Из-за погрешности измерения активной мощности при опыте короткого замыкания РК, значения индуктивного сопротивления хК =  могут получиться отрицательными.

В этом случае потери короткого замыкания могут быть получены через сопротивления обмоток трансформатора:

;  ,

где k – коэффициент трансформации трансформатора (Приложение А).

Расчетные данные.

Коэффициент мощности при опыте короткого замыкания

сosφ1К = .

Полное, активное и индуктивное сопротивления трансформатора при опыте короткого замыкания (приводят к расчетной рабочей температуре 750 С)

zК = ;

rК = ;

хК = ;

rК 750 = rК;

zК 750 = .

Напряжение короткого замыкания в процентах, активная и реактивная составляющие, %

UК% = ; UКА% = ; UКR% = .

4.2 Опыт холостого хода

Опыт холостого хода проводится при номинальном напряжении первичной обмотки и разомкнутой вторичной обмотке трансформатора.

Схема для проведения опыта холостого хода представлена на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Схема для проведения опыта холостого хода

Первичная обмотка трансформатора подключена через модуль МИМ и датчик тока к выходам ~U модуля автотрансформатора, который запитывается от модуля питания.

К выходам вторичной обмотки трансформатора подключен датчик напряжения.

Выходы датчиков тока и напряжения соединяются с входами A1 и A2 модуля МВВ.

Опыт проводится в следующем порядке:

– включить последовательно автоматические выключатели QF1 модуля питания стенда и QF2 модуля питания;

– включить кнопку «Сеть» МИМ.

– перевести переключатель SA1 модуля автотрансформатора переводится в верхнее положение и рукояткой устанавливается выходное напряжение ~220В.

Данные опыта занести в таблицу 4.2.

После проведения опыта ручку автотрансформатора установить в крайнее левое положение, тумблер SA1 перевести в нижнее положение, отключить автоматы QF1, QF2.

Таблица 4.2

| Данные опыта |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | I0 | Р0 | U20 |  | К | сosφ0 | zm | rm | хm | I0* |  |
| В | А | Вт | В |  |  |  | Ом | Ом | Ом |  |  |

.

Расчетные данные.

Коэффициент трансформации трансформатора

.

Полное, активное и индуктивное сопротивления намагничивающего контура «Т»-образной схемы замещения трансформатора, Ом

zm ≈ z0 = ;

rm ≈ r0 = ;

хm ≈ х0 = .

Коэффициент мощности при опыте холостого хода трансформатора

сosφ0 = .

Ток холостого хода трансформатора в долях номинального тока первичной обмотки трансформатора

I0* = ,

где I1Н – номинальный ток первичной обмотки трансформатора, А

I1Н = ,

4.3 Внешние характеристики трансформатора

Внешние характеристики представляют собой зависимости вторичного напряжения трансформатора от тока нагрузки U2=f(I2) при U1=U1Н=const; сosφ2=const. Схема для снятия внешних характеристик представлена на рисунке 4.3.

Однофазный трансформатор подключается к выходам ~220В модуля питания. Для создания нагрузки во вторичную цепь трансформатора включается регулируемое сопротивление модуля МОТ. Контроль параметров в первичной обмотке осуществляется с помощью датчиков тока и напряжения модуля СМ.

Выходы датчиков тока и напряжения соединяются с входами A1 и A2 модуля МВВ.

Параметры вторичной цепи контролируются с помощью МИМ.

Рисунок 4.3 – Схема для снятия внешней характеристики трансформатора

Опыт проводится в следующем порядке:

– переключатель SА1 модуля МОТ установить в положение «∞», что соответствует режиму холостого хода трансформатора.

– включить автоматические выключатели QF1 и QF2 модулей питания;

– изменением положения переключателя SA1 модуля МОТ увеличивать нагрузку до тех пор, пока ток вторичной обмотки приблизительно не будет равен номинальному току,

I2Н =  (Приложение А).

Данные опыта занести в таблицу 4.3.

Таблица 4.3

| Данные опыта |  |  | Расчетные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | U2 | I2 | Ктр | Kнг | I1 А |
| В | В | А |  |  | А |

После проведения опыта переключатель SA1 модуля МОТ установить в положение «∞», отключить автоматические выключатели QF2, QF1.

По расчетным данным построить внешнюю характеристику трансформатора и зависимость КПД трансформатора от коэффициента нагрузки

КНГ = .

Опытную и расчетную внешние характеристики трансформатора следует представить на одном графике и проанализировать их.

Расчетное значение вторичного напряжения U2 при нагрузке в зависимости от коэффициента нагрузки находят из выражения

U2 = U20(1 - ),

где U20 – напряжение вторичной обмотки трансформатора на холостом ходу (принимается из опытных данных), В.

Процентное изменение вторичного напряжения трансформатора

∆U% = Кнг(UКА%∙сosφ2 + UКR%∙sinφ2 ),

где сosφ2 = 1 для чисто активной нагрузки.

4.4 Параллельная работа двух однофазных трансформаторов

Схема для исследования параллельной работы двух однофазных трансформаторов представлена на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 – Схема для исследования параллельной работы двух однофазных трансформаторов

Первичная и вторичная обмотки двух однофазных трансформаторов модуля МОТ соединяются параллельно.

Контроль тока I1 и напряжения U1 в первичной обмотке осуществляется с помощью датчиков тока и напряжения модуля СМ.

Выходы датчиков тока и напряжения соединяются с входами A1 и A2 модуля МВВ.

Параметры тока нагрузки I2 и напряжения U2 вторичной цепи контролируются с помощью приборов модуля МИ.

Токи вторичных обмоток I21 и I22 трансформаторов измеряются с помощью модули МИМ.

Нагрузка задается с помощью регулируемого сопротивления модуля МОТ.

Опыт проводится в следующей последовательности:

– переключатель SA1 модуля МОТ установить в положение «∞»;

– включить автоматические выключатели QF1 и QF2 модулей питания;

– изменяя положение переключателя SA1 модуля МОТ, увеличивать нагрузку до тех пор, пока ток нагрузки I2Н приблизительно не будет равен номинальному току.

Данные опыта занести в таблицу 4.4.

Таблица 4.4.

| I1 | U1В | I21 | I22 | I2 | U2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В | А | А | А | В |

После проведения опыта переключатель SA1 модуля МОТ установить в положение «∞», отключить автоматические выключатели QF2, QF1.

По данным таблицы 4.4 построить следующие зависимости: U2=f(I2), U2=f(I21), U2=f(I22) при U1 = const.

Контрольные вопросы

1. Почему ток холостого хода трансформатора очень мал и составляет несколько процентов от номинального тока?

2. Чем объяснить, что КПД трансформатора, как правило, определяют расчетным способом?

3. Можно ли включать в параллельную работу два трансформатора с разными параметрами?

4. Как правильно включить трансформаторы на параллельную работу?

5. Назовите достоинства и недостатки параллельной работы трансформаторов?

Работа № 5. ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ТРЕХФАЗНОГО  ТРАНСФОРМАТОРА

Цель работы

Проведение опытов холостого хода и короткого замыкания и расчет по данным этих опытов параметров схемы замещения и некоторых других зависимостей, характеризующих работу трехфазного трансформатора при нагрузке.

В результате выполнения работы студент должен:

- знать назначение, устройство и принцип действия трансформатора;

- уметь собирать электрические схемы, подключать измерительные приборы, снимать, рассчитывать и строить рабочие характеристики трехфазного  трансформатора.

Программа работы

1. Исследовать трансформатор в режиме опыта короткого замыкания:

– определить параметры схемы замещения трансформатора;

– рассчитать напряжение короткого замыкания в процентном отношении, активную и реактивную составляющие.

2. Исследовать трансформатор в режиме холостого хода:

– измерить коэффициент трансформации;

– определить значение тока и мощности холостого хода при номинальном первичном напряжении;

– рассчитать параметры намагничивающего контура схемы замещения трансформатора.

3. Снять внешнюю характеристику трансформатора при активной нагрузке при соединении обмоток по схеме «звезда/звезда».

4. Снять внешнюю характеристику трансформатора при активной нагрузке при соединении обмоток по схеме «звезда/треугольник».

Ход работы.

В лабораторной работе используются следующие модули:

– модуль питания стенда (МПС);

– модуль питания (МП);

– модуль измерителя мощности (МИМ);

– модуль добавочных сопротивлений №2 (МДС2);

– модуль однофазных трансформаторов (МОТ);

– модуль ввода/вывода (МВВ);

– силовой модуль (СМ).

Перед проведением работы необходимо привести модули в исходное состояние. Для этого при выключенных автоматических выключателях QF1 и QF2 модулей питания стенда:

– установить переключатель SA1 модуля однофазных трансформаторов в положение «∞»;

– установить переключатель SA1 модуля МДС2 в положение «0».

В работе используется трехфазный трансформатор на основе трех однофазных двухобмоточных трансформаторов, данные которого приведены в Приложении А.

Для проведения данной работы на персональном компьютере должно  быть загружено ПО Labdrive и выбрана соответствующая лабораторная работа.

5.1 Опыт короткого замыкания

Опыт короткого замыкания проводят при пониженном напряжении U1К, при котором ток в первичной обмотке трансформатора I1К ≈ I1Н.

Схема для проведения опыта короткого замыкания трехфазного трансформатора представлена на рисунке 5.1.

Первичная обмотка трансформатора через добавочные сопротивления подключена к нерегулируемому источнику переменного тока модуля МП.

Для контроля тока и напряжения используются датчики тока и напряжения, которые включены в первичную цепь.

Для измерения показаний на трехфазном трансформаторе используется модуль МИМ.

Понижение напряжения осуществляется регулируемыми добавочными сопротивлениями модуля МОТ.

Рисунок 5.1 – Схема для проведения опыта короткого замыкания

Опыт проводится в следующей последовательности:

– включить последовательно автоматические выключатели QF1 модуля питания стенда и QF2 модуля питания;

– включить кнопку «Сеть» МИМ;

– переключателем SA1 модуля МОТ изменять сопротивление в первичной ветви до тех пор, пока ток приблизительно не будет равен номинальному

I1Н =  (Приложение А).

где SН  - полная номинальная мощность трансформатора, В∙А.

Данные опыта занести в таблицу 5.1.

Таблица 5.1

| Данные опыта |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1К | I1К | РК | сosφ1К | zК | rК | хК | UК | UКА | UКR |
| В | А | Вт |  | Ом | Ом | Ом | % | % | % |

U1К – среднее значение линейного напряжения.

I1К – среднее значение линейного тока.

РК – мощность короткого замыкания трех фаз.

После проведения опыта переключатель SA1 модуля МОТ установить в положение «∞», выключить автоматы QF2, QF1.

Из-за погрешности измерения активной мощности при опыте короткого замыкания РК, значения индуктивного сопротивления хК =  могут получиться отрицательными.

В этом случае потери короткого замыкания могут быть получены через сопротивления обмоток трансформатора:

;  ,

где k – коэффициент трансформации трансформатора (Приложение А).

Расчетные данные.

Коэффициент мощности при опыте короткого замыкания

сosφ1К = .

Полное, активное и индуктивное сопротивления трансформатора при опыте короткого замыкания (приводят к расчетной рабочей температуре 750 С)

zК = ; rК = ; хК = ;

Напряжение короткого замыкания в процентах, активная и реактивная составляющие, %

UК = %; UКА = %; UКR = .

5.2 Опыт холостого хода

Опыт холостого хода проводится при номинальном напряжении первичной обмотки и разомкнутой вторичной обмотке трансформатора.

Схема для проведения опыта холостого хода представлена на рисунке 5.2.

Первичная обмотка трансформатора подключена через модуль МИМ непосредственно к модулю МП.

К выходам вторичной обмотки трансформатора подключен датчик напряжения.

Выход датчика напряжения соединяются с входом A2 модуля МВВ.

Рисунок 5.2 – Схема для проведения опыта холостого хода

Опыт проводится в следующем порядке:

– включить последовательно автоматические выключатели QF1 модуля питания стенда и QF2 модуля питания;

– включить кнопку «Сеть» МИМ.

Данные опыта занести в таблицу 5.2.

Таблица 5.2

| Данные опыта |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U10, В | I0, А | Р0, Вт | U20, В |  | К | сosφ0 | zm, Ом | rm, Ом | хm, Ом | I0* |  |

U10 – среднее значение линейного напряжения.

I0 – среднее значение линейного тока.

P0 – мощность холостого хода трех фаз.

После проведения опыта отключить автоматы QF2, QF1.

Расчетные данные.

Коэффициент трансформации трансформатора

.

Полное, активное и индуктивное сопротивления намагничивающего контура «Т»-образной схемы замещения трансформатора, Ом

zm ≈ z0 = ; rm ≈ r0 = ; хm ≈ х0 = .

Коэффициент мощности при опыте холостого хода трансформатора

сosφ0 = .

Ток холостого хода трансформатора в долях номинального тока первичной обмотки трансформатора

I0* = ,

где I1Н – номинальный ток первичной обмотки трансформатора, А.

I1Н = .

5.3 Внешние характеристики трансформатора при соединении обмоток по схеме «звезда/звезда»

Внешние характеристики представляют собой зависимости вторичного напряжения трансформатора от тока нагрузки U2=f(I2) при U1=U1Н=const; сosφ2=const. Схема для снятия внешних характеристик представлена на рисунке 5.3.

Трехфазный трансформатор подключается непосредственно к модулю МП.

Вторичная обмотка трансформатора собирается в «звезду».

Для создания нагрузки во вторичную цепь трансформатора включается регулируемое сопротивление модуля МОТ. Контроль параметров в первичной обмотке осуществляется с помощью датчиков тока и напряжения модуля СМ.

Выходы датчиков тока и напряжения соединяются с входами A1 и A2 модуля МВВ.

Параметры вторичной цепи контролируются с помощью МИМ.

Опыт проводится в следующем порядке:

– переключатель SА1 модуля МОТ установить в положение «∞», что соответствует режиму холостого хода трансформатора;

– включить автоматические выключатели QF1 и QF2 модулей питания;

– изменением положения переключателя SA1 модуля МОТ увеличивать нагрузку до тех пор, пока ток вторичной обмотки приблизительно не будет равен номинальному току,

I2Н =  (Приложение А).

Рисунок 5.3 – Схема для снятия внешней характеристики трансформатора при соединении обмоток по схеме «звезда/звезда»

Данные опыта занести в таблицу 5.3.

Таблица 5.3

| U1 | I1 | UА1N1 | UB1N1 | UC1N1 | I21 | I22 | I23 | Kнг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | А | В | В | В | А | А | А |  |

После проведения опыта переключатель SA1 модуля МОТ установить в положение «∞», отключить автоматические выключатели QF2, QF1.

Коэффициента нагрузки

КНГ = ,

где I2 – среднее значение линейных токов вторичной обмотки, А

.

По данным таблицы 5.3 построить следующие зависимости:

UА1N1 = f(I21); UB1N1 = f(I22); UC1N1 = f(I23)

5.4 Внешние характеристики трансформатора при соединении обмоток по схеме «звезда/треугольник»

Схема для снятия внешних характеристик представлена на рисунке 5.4

Трехфазный трансформатор подключается непосредственно к модулю МП.

Вторичная обмотка трансформатора собирается в «треугольник».

Рисунок 5.4 – Схема для снятия внешней характеристики трансформатора при соединении обмоток по схеме «звезда/треугольник»

Для создания нагрузки во вторичную цепь трансформатора включается регулируемое сопротивление модуля МОТ. Контроль параметров в первичной обмотке осуществляется с помощью датчиков тока и напряжения модуля СМ.

Выходы датчиков тока и напряжения соединяются с входами A1 и A2 модуля МВВ.

Параметры вторичной цепи контролируются с помощью МИМ.

Опыт проводится в следующем порядке:

– переключатель SА1 модуля МОТ установить в положение «∞», что соответствует режиму холостого хода трансформатора;

– включить автоматические выключатели QF1 и QF2 модулей питания;

– изменением положения переключателя SA1 модуля МОТ увеличивать нагрузку до тех пор, пока ток вторичной обмотки приблизительно не будет равен номинальному току,

I2Н =  (Приложение А).

Данные опыта занести в таблицу 5.4.

Таблица 5.4

| U1 | I1 | UА1B1 | UB1C1 | UC1A1 | I21 | I22 | I23 | Kнг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | А | В | В | В | А | А | А |  |

После проведения опыта переключатель SA1 модуля МОТ установить в положение «∞», отключить автоматические выключатели QF2, QF1.

Коэффициента нагрузки

КНГ = ,

где I2 – среднее значение линейных токов вторичной обмотки, А

.

Контрольные вопросы

1. Почему ток холостого хода трансформатора очень мал и составляет несколько процентов от номинального тока?

2. Какова роль нулевого провода при несимметричной нагрузке?

3. В чем разница между соединениями обмоток по схеме «звезда/звезда» и схеме «звезда/треугольник»?

Работа № 6. ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ

Цель работы

Исследование рабочих свойств асинхронного двигателя путем снятия соответствующих опытных характеристик.

В результате выполнения работы студент должен:

- знать назначение, устройство и принцип действия асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором;

- уметь собирать электрические схемы, подключать измерительные приборы, снимать, рассчитывать и строить рабочие характеристики асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

Программа работы

1. Изучить схемы для исследования асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.

2. Исследовать двигатель в режиме короткого замыкания.

3. Исследовать двигатель в режиме холостого хода.

4. Снять рабочие характеристики двигателя по методу непосредственной нагрузки.

5. Провести обработку экспериментальных данных, составить отчет и сделать заключение по работе.

Ход работы.

В лабораторной работе используются следующие модули:

– модуль питания стенда (МПС);

– модуль питания (МП);

– модуль автотрансформатора (ЛАТР);

– силовой модуль (СМ);

– преобразователь частоты (ПЧ);

– модуль измерителя мощности (МИМ);

– модуль добавочных сопротивлений №1 (МДС1);

– модуль добавочных сопротивлений №2 (МДС2);

– модуль ввода/вывода (МВВ).

Перед проведением лабораторной работы необходимо привести модули в исходное состояние:

– переключатель SA1 МДС1 установить в положение «»;

– переключатель SA1 МДС2 установить в положение «».

– переключатель SA1 модуля ЛАТР установить в нижнее положение, ручку автотрансформатора установить в крайнее левое положение;

Исследуемый асинхронный двигатель входит в состав электромашинного агрегата, включающего в себя собственно исследуемый двигатель М1, нагрузочный генератор – машину постоянного тока – М2.

Для проведения работы на персональном компьютере должно быть загружено ПО Labdrive и выбрана соответствующая работа.

Описание программного обеспечения Labdrive и LabShow приведено в приложениях Г, Д.

Схема для исследования асинхронного электродвигателя представлена на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 – Схема для исследования асинхронного электродвигателя

6.1 Опыт короткого замыкания асинхронного двигателя

Опыт короткого замыкания проводится при неподвижном (заторможенном роторе) s = 1 и пониженном напряжении, при котором ток статора примерно равен номинальному току статора I1К ≈ I1Н.

Торможение двигателя осуществляется путем установки металлического стержня в отверстие полумуфты.

Понижение напряжения достигается включением добавочного сопротивления в цепь статора.

Ток статора, напряжение статора и мощность двигателя измеряются модулем МИМ.

Опыт проводится в следующей последовательности:

– включить автоматические выключатели QF1 и QF2 соответственно модулей МПС и МП;

– переключателем SA1 МДС1 вводить сопротивление в цепь статора до тех пор, пока ток статора примерно будет равен номинальному току статора. Это точку необходимо зафиксировать в таблице 6.1.

Данные занести в таблицу 6.1.

Таблица 6.1

| Данные опыта |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1ФК | I1ФК | Р1ФК | сosφ1К | Р1К | РЭЛ.1 | РСТ | РЭМ.К | МЭМ.К | МП* | IП* |
| В | А | Вт |  | Вт | Вт | Вт | Вт | Н∙м |  |  |

После проведения опыта установить все переключатели модулей в исходное состояние.

Удалить металлический стержень из электромашинного агрегата.

По данным опыта короткого замыкания определить пусковой ток, пусковой момент при s = 1.

Расчетные данные.

Электромагнитный момент при опыте короткого замыкания, Н·м

МЭМ.К = , или МЭМ.К = ,

где РЭМ.К – электромагнитная мощность при опыте короткого замыкания, Вт

РЭМ.К = Р1К – РЭЛ.1– РСТ,

где Р1К – трехфазная активная мощность при опыте короткого замыкания, Вт

Р1К = m1P1ФК,

где m1 – число фаз асинхронного электродвигателя,

Электрические потери в обмотке статора асинхронного двигателя, Вт

РЭЛ.1 = m1r1,

где r1 – активное сопротивление фазы статора при температуре окружающей среды (Приложение Б);

Потери в стали при напряжении U1К, Вт

РСТ ≈ РСТ1,

где РСТ1 – потери в стали при номинальном напряжении, Вт

РСТ.1 = Р10 – m1·I102·r1 – РМЕХ.АД. – РМЕХ.МПТ

где РМЕХ.АД. – механические потери асинхронного двигателя              (Приложение Б);

РМЕХ.МПТ – механические потери машины постоянного тока (Приложение Б).

Электромагнитный момент при номинальном напряжении, Н·м

МЭМ.Н = МЭМ.К.

Кратность пускового момента

МП* = ; МН = ,

где Р2Н  и ωН – номинальная мощность на валу и угловая номинальная частота вращения (Приложение Б).

Кратность пускового тока

IП* = .

6.2 Опыт холостого хода асинхронного двигателя

Исследование двигателя в режиме холостого хода проводится для одного значения напряжения, равного номинальному, и позволяет оценить величину тока холостого хода, а также потери в стали при номинальном напряжении.

Ток статора, напряжение статора и мощность двигателя измеряется модулем МИМ.

Опыт проводится в следующей последовательности:

– включить автоматические выключатели QF1 и QF2 соответственно модулей МПС и МП;

– переключатель SA1 МДС1 установить из положения «» в положение «0», напряжение принимает значение, равное номинальному, запускается асинхронный двигатель.

Данные опыта занести в таблицу 6.2.

Таблица 6.2

| Данные опыта |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1ФН | I10 | Р1Ф | ω | Р10 | сosφ10 | РСТ | РСТ.1 | I10* |
| В | А | Вт | рад/с | Вт |  | Вт | Вт |  |

После проведения опыта установить все переключатели модулей в исходное состояние.

Расчетные данные.

Коэффициент мощности сosφ10

сosφ10= ,

где Р10 – активная мощность трех фаз, Вт

Р10 = m1Р1Ф,

m1 – число фаз асинхронного электродвигателя.

Потери в стали сердечника статора при напряжении U1Ф, Вт

РСТ = РСТ.1,

где РСТ.1 – потери в стали сердечника статора при номинальном напряжении, Вт

РСТ.1 = Р10 – m1·I102·r1 – РМЕХ.АД. – РМЕХ.МПТ,

где r1 – активное сопротивление фазы статора при температуре окружающей среды (Приложение Б);

РМЕХ.АД. – механические потери асинхронного двигателя (Приложение Б);

РМЕХ.МПТ – механические потери машины постоянного тока (Приложение Б).

Значение тока холостого хода в относительных единицах

I10* = .

6.3 Снятие рабочих характеристик

Рабочие характеристики представляют собой графически изображенные зависимости тока статора, потребляемой из сети активной мощности, частоты вращения, скольжения, электромагнитного момента, КПД и коэффициента мощности от полезной мощности на валу двигателя:

I1, Р1, n, s, Мэм, η, сosφ1 = f(P2).

Нагрузкой ГПТ служат сопротивления модуля МДС2.

Питание обмотки возбуждения двигателя постоянного тока (ДПТ) осуществляется от регулируемого источника постоянного тока модуля ЛАТР.

Якорная цепь машины постоянного тока подключается на сопротивление.

Для измерения тока, напряжения статора, мощности двигателя используется модуль МИМ.

Для измерения тока якоря IЯ, напряжения якоря UЯ и частоты вращения n используется компьютер. Для этого выходы ДТ, ДН и ПЧН модуля СМ подключаются к входам А1, А2 и А3 соответственно модуля МВВ.

Значение частоты вращения n агрегата также можно наблюдать на индикаторе СМ.

Опыт проводится в следующей последовательности:

– включить автоматы QF1 и QF2 модулей МПС и МП – переключатель SA1 МДС1 установить из положения «» в положение «0», напряжение принимает значение, равное номинальному, запускается асинхронный двигатель;

– переключатель SA1 модуля ЛАТР перевести в верхнее положение;

– ручкой автотрансформатора установить номинальное напряжение обмотки возбуждения UОВ = UН = 200В, произвести первое измерение;

– переключателем SA1 МДС2 уменьшать сопротивление, пока ток якоря ГПТ не достигнет номинального значения IНАГР = IЯ ≈ IЯН. (IЯН. = 1,3А). Выше этого значения двигатель не нагружать!

SA1 в «0» не выводить!

Опытные данные  как со стороны асинхронного двигателя, так и со стороны генератора, занести в таблицы 6.3 и 6.4.

Таблица 6.3

| Со стороны асинхронного двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные опыта |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1Ф | I1Ф | P1 | n | сosφ1 | РЭЛ.1 | РСТ | РЭМ | s | РЭЛ.2 | РМЕХ | ∑р | Р2 | МЭМ | η |
| В | А | Вт | об/мин |  | Вт | Вт | Вт |  | Вт | Вт | Вт | Вт | Н∙м | % |

Таблица 6.4

| Со стороны ГПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные опыта |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |
| IЯ | UОВ | СМ | МЭМ | IЯО | М0 | М2 | Р2 | η |
| А | В |  | Н∙м |  | Н∙м | Н∙м | Вт | % |

После проведения опыта ручку автотрансформатора вывести против часовой стрелки, переключатель SA1 модуля ЛАТР перевести в нижнее положение, отключить автоматы QF2, QF1.

Расчетные данные со стороны асинхронного двигателя определяются следующим образом.

Электрические потери в обмотке статора асинхронного двигателя:

РЭЛ.1 = m1r1,

где r1 – активное сопротивление фазы статора (Приложение Б).

Потери в стали при напряжении U1ф,

РСТ = РСТ1,

где РСТ.1 – потери в стали сердечника статора при номинальном напряжении, Вт

РСТ.1 = Р10 – m1·I102·r1 – РМЕХ.АД. – РМЕХ.МПТ,

где r1 – активное сопротивление фазы статора при температуре окружающей среды (Приложение Б);

РМЕХ.АД. – механические потери асинхронного двигателя (Приложение Б);

РМЕХ.ДПТ – механические потери машины постоянного тока (Приложение Б).

Электромагнитная мощность, Вт

Рэм = Р1 – РЭЛ.1– РСТ.

Скольжение

s =  или ,

где ω1 – синхронная угловая частота вращения, рад/с;

n1 – синхронная частота вращения, об/мин;

– текущая угловая частота вращения, рад/с;

n – текущее значение частоты вращения, об/мин.

Электрические потери в обмотке ротора, Вт

РЭЛ.2 = РЭМ·s.

Суммарные потери в двигателе, Вт

∑Р = РЭЛ.1+ РСТ+ РЭЛ.2+ РМЕХ.АД.

Электромагнитный момент асинхронного двигателя, Н·м

МЭМ = , или МЭМ = .

Полезный момент на валу двигателя, Н·м

М2 = МЭМ – М0,

,

где М0 – момент холостого хода АД, Н·м;

Р1Ф – мощность холостого хода (берется из опыта холостого хода);

n – частота вращения холостого хода (берется из опыта холостого хода).

Полезная мощность на валу двигателя, Вт

Р2 = Р1 – ∑Р.

Коэффициент полезного действия, %

η = 100%.

Коэффициент мощности (расчетный)

сosφ1 = .

Расчетные данные со стороны машины постоянного тока.

Электромагнитный момент ГПТ, Н·м

МЭМ.ГПТ = СМIЯ,

где СМ – принимается из тарировочной кривой, СМ = f(ω) (Приложение В).

Момент холостого хода ГПТ, Н∙м

М0 = СМIЯ0,

где IЯ0 – ток холостого хода, принимается из тарировочной кривой машины постоянного тока (Приложение В).

Полный момент на валу ГПТ, Н·м

М2ГПТ = МЭМ.ГПТ + М0.

Полезная мощность на валу ГПТ, Вт

Р2 = М2гптω.

Контрольные вопросы

1. Как изменить направление вращения асинхронного двигателя?

2. Как изменится момент асинхронного двигателя при понижении напряжения питающей сети?

3. Может ли асинхронный двигатель создавать момент при синхронной частоте вращения, т.е. может ли он вращаться с синхронной частотой вращения?

4. Как изменяется ток статора двигателя при повышении напряжения и неизменной нагрузке на валу двигателя?

5. Объяснить физический смысл зависимости сosφ1 = f(Р2).

Работа № 7. ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

С ФАЗНЫМ РОТОРОМ

Цель работы

Исследование рабочих свойств электродвигателя путем снятия соответствующих опытных характеристик.

В результате выполнения работы студент должен:

- знать назначение, устройство и принцип действия асинхронного двигателя с фазным ротором;

- уметь собирать электрические схемы, подключать измерительные приборы, снимать, рассчитывать и строить рабочие характеристики асинхронного двигателя с фазным ротором.

Программа работы

1. Изучить схемы для исследования асинхронного электродвигателя с фазным ротором (в дальнейшем изложении АДФР).

2. Исследовать двигатель в режиме короткого замыкания.

3. Исследовать двигатель в режиме холостого хода.

5. Снять рабочие характеристики двигателя по методу непосредственной нагрузки при введении сопротивлений в цепь ротора.

6. Провести обработку экспериментальных данных, составить отчет и сделать заключение по работе.

Ход работы.

В лабораторной работе используются следующие модули:

– модуль питания стенда (МПС);

– модуль питания (МП);

– силовой модуль (СМ);

– модуль измерителя мощности (МИМ);

– модуль добавочных сопротивлений №1 (МДС1);

– модуль добавочных сопротивлений №2 (МДС2);

– модуль ввода/вывода (МВВ).

Перед проведением лабораторной работы необходимо привести модули в исходное состояние:

– переключатель SA1 МДС№1 установить в положение «»;

– переключатель SA1 МДС№2 установить в положение «».

Исследуемый асинхронный двигатель входит в состав электромашинного агрегата, включающего в себя собственно исследуемый двигатель М1, нагрузочный генератор – машину постоянного тока – М2, импульсный датчик скорости M3.

Для проведения работы на персональном компьютере должно быть загружено ПО Labdrive и выбрана соответствующая лабораторная работа.

7.1 Опыт короткого замыкания

Опыт короткого замыкания проводится при неподвижном (заторможенном) роторе s = 1 и пониженном напряжении, при котором ток статора примерно равен номинальному току статора I1к ≈ I1н.

Схема для проведения опыта короткого замыкания представлена на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 – Схема для проведения опыта короткого замыкания

Асинхронный электродвигатель подключается через измеритель мощности модуля МДС1 непосредственно к модулю МП.

Торможение двигателя осуществляется путем установки металлического стержня в отверстие полумуфты. Цепь ротора электродвигателя размыкается.

Понижение напряжения достигается включением добавочного сопротивления в цепь статора.

Ток статора, напряжение статора, мощность и коэффициент мощности электродвигателя измеряется модулем МИМ.

Опыт проводится в следующей последовательности:

– включить автоматические выключатели QF1 и QF2 соответственное МПС и МП;

– переключателем SA1 МДС№1 вводить сопротивление в цепь статора до тех пор, пока ток статора примерно будет равен номинальному.

Данные занести в таблицу 7.1.

Таблица 7.1

| Данные опыта |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1фк | I1фк | Р1фк | сosφ1к | Р1к | PЭЛ.1 | PСТ | РЭМ.К | МЭМ.К | zК | rК | хК |
| В | А | Вт |  | Вт | Вт | Вт | Вт | Н∙м | Ом | Ом | Ом |

После проведения опыта отключить автоматические выключатели QF1, QF2, установить модули в исходное состояние.

Удалить металлический стержень из электромашинного агрегата.

По данным опыта короткого замыкания определить пусковой ток и пусковой момент при s=1.

Расчетные данные.

Трехфазная активная мощность при опыте короткого замыкания, Вт

Р1к = m1кP1фк.

Электрические потери в цепи статора, Вт

Рэл.1 = m1r1.

Потери в стали при напряжении U1к, Вт

Рст ≈ Рст1,

где Рст1 – потери в стали при номинальном напряжении, Вт.

Электромагнитная мощность при опыте короткого замыкания, Вт

Рэм.к = Р1к – Рэл.1– Рст.

Электромагнитный момент при опыте короткого замыкания, Н·м

Мэм.к = , или Мэм.к = .

где n1 – синхронная частота вращения, об/мин;

1 синхронная угловая частота вращения, рад/сек

,

где р – число пар полюсов (Приложение Б).

Электромагнитный момент при номинальном напряжении, Н·м

Мэм.н = Мэм.к.

Кратность пускового момента

Мп* = ; Мн = ,

где Р2н и ωн – номинальная мощность на валу и угловая номинальная частота вращения (Приложение Б).

Кратность пускового тока

Iп* = .

7.2 Опыт холостого хода

Исследование двигателя в режиме холостого хода проводится для одного значения напряжения, равного номинальному и позволяет оценить величину тока холостого хода, а также потери в стали при номинальном напряжении.

Схема для проведения опыта холостого хода представлена на рисунке 7.2.

Рисунок 7.2 – Схема для проведения опыта холостого хода

Ток статора, напряжение статора, мощность и коэффициент мощности электродвигателя измеряется модулем МИМ.

Измерение скорости осуществляется с помощью компьютера.

Выход ПЧН модуля СМ подключается к входу А3 модуля МВВ.

Опыт проводится в следующей последовательности:

– включить автоматические выключатели QF1 и QF2 соответственное МПС и МП;

– переключатель SA1 МДС№1 установить из положения «» в положение «0», напряжение принимает значение, равное номинальному, запускается асинхронный двигатель.

Данные опыта занести в таблицу 7.2.

Таблица 7.2

| Данные опыта |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1фн | I10 | Р1ф | n | ω | Р10 | сosφ10 | РЭЛ.1 | Р0m | РСТ | РСТ1 | I10* |
| В | А | Вт | об/мин | рад/с | Вт |  | Вт | Вт | Вт | Вт |  |

После проведения опыта отключить автоматические выключатели QF2, QF1, установить модули в исходное состояние.

Расчетные данные.

Коэффициент мощности сosφ10

сosφ10= ,

где Р10 – активная мощность трех фаз, Вт

Р10 = m1Р1ф.

Электрические потери в цепи статора, Вт

Рэл.1 = m1r1.

Потери в стали сердечника статора при номинальном напряжении, Вт

Рст.1 = Р10 –Рэл.1 – Рмех.ад. – Рмех.мпт,

где r1 – активное сопротивление фазы статора при температуре окружающей среды, Ом (Приложение Б);

Рмех.ад. – механические потери асинхронного двигателя, Вт (Приложение Б);

Рмех.мпт – механические потери машины постоянного тока, Вт (Приложение Б).

Потери в стали сердечника статора при любом другом напряжении могут быть пересчитаны через квадрат напряжения

Рст = Рст.1,

где Рст – потери в стали при любом значении напряжения U1, Вт.

Значение тока холостого хода в относительных единицах:

I10* = .

7.3 Снятие рабочих характеристик

Схема для снятия рабочих характеристик, представлена на рисунке 7.3.

Асинхронный двигатель подключается непосредственно к преобразователю частоты.

Ротор электродвигателя включается по схеме «звезда» через сопротивления МДС№1.

Питание обмотки возбуждения двигателя постоянного тока через сопротивление RP2 модуля МДС2 осуществляется от клемм «=220 В» модуля МП.

Рисунок 7.3 – Схема для снятия рабочих характеристик

Якорная цепь машины постоянного тока подключается на сопротивление RP1 модуля МДС2.

Для измерения тока, частоты выходного напряжения статора, мощности двигателя и коэффициента мощности асинхронного электродвигателя используется модуль МИМ.

Значения тока якоря IЯ, напряжения якоря UЯ, частоту вращения наблюдать на экране персонального компьютера. Для этого выходы датчиков тока и напряжения, а также выход ПЧН силового модуля соединяются с входами A1, A2, A3 модуля МВВ.

Измерение тока ротора осуществляется с помощью прибора модуля МИ.

Текущее значение частоты вращения n агрегата также можно наблюдать на индикаторе СМ.

Рабочие характеристики снимаются при нескольких значениях сопротивления в цепи ротора (рекомендуемое значение сопротивления Rдоб =50…200 Ом).

Опыт проводится в следующей последовательности:

– переключателем SA1 модуля МДС1 ввести сопротивление (задается преподавателем);

– включить автоматы QF1 и QF2 модулей МПС и МП, запустится асинхронный двигатель.

Нагрузкой ГПТ служат сопротивления RP1 модуля МДС2.

– переключателем SA1 МДС2, уменьшая сопротивление, увеличивать нагрузку ГПТ, пока ток якоря ГПТ не достигнет номинального значения IНАГР = IЯ ≈ IЯН (IЯН = 1,3А). Выше этого значения двигатель не нагружать! SA1 в «0» не выводить!

– изменить сопротивление в цепи ротора и повторить опыт.

Опытные данные со стороны, как асинхронного двигателя, так и генератора, занести в таблицы 7.3 и 7.4.

Таблица 7.3

| Со стороны асинхронного двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные опыта |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1ф | I1ф | P1 | n | I2 |  | U1 | Рэл.1 | Рст | Рэм | s | Рэл.2 | Рмех | Рэл.доб | ∑Р | Р2 | η | сosφ1 | Mэм |
| В | А | Вт | об/мин | А | 1/с | В | Вт | Вт | Вт |  | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | % |  | Н∙м |

Таблица 7.4

| Со стороны ГПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные опыта |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |
| Iя | Uя | См | Мэм | Iяо | М0 | М2 | Р2 | η |
| А | В |  | Н∙м | А | Н∙м | Н∙м | Вт | % |

После проведения опыта установить все переключатели модулей в исходное состояние, отключить автоматические выключатели QF2, QF1.

Расчетные данные со стороны асинхронного двигателя.

Частота вращения электродвигателя, рад/с

.

Электрические потери в обмотке статора асинхронного двигателя, Вт

Рэл.1 = m1r1,

где r1 – активное сопротивление фазы статора, приводится в паспортных данных двигателя (Приложение Б), Ом.

Потери в стали сердечника статора при номинальном напряжении, Вт

Рст.1 = Р10 –Рэл.1 – РМЕХ.АД. – РМЕХ.МПТ,

РМЕХ.АД. – механические потери асинхронного двигателя, Вт (Приложение Б);

РМЕХ.МПТ – механические потери машины постоянного тока, Вт (Приложение Б).

Потери в стали при напряжении U1ф, Вт

РСТ = РСТ1.

Электромагнитная мощность, Вт

РЭМ = Р1 – РЭЛ.1– РСТ.

Скольжение

s =  или s = .

Электрические потери в обмотке ротора, Вт

Pэл.2 = РЭМ·s.

Электрические потери в добавочных сопротивлениях ротора, Вт

Рэл.доб=3∙I22∙Rдоб;

Суммарные потери в двигателе, Вт

∑Р = Рэл.1+ Рст+ Рэл.2+ Рмех.АД+ Рэл.доб.

Полезная мощность на валу двигателя, Вт

P2=P1-∑Р.

Полезный момент на валу двигателя, Н∙м

.

Электромагнитный момент двигателя, Н∙м

,

где  - синхронная угловая частота вращения электродвигателя, 1/с.

Коэффициент полезного действия, %

η = 100%.

Коэффициент мощности (расчетный)

сosφ1 = .

Расчетные данные со стороны машины постоянного тока:

Электромагнитный момент ГПТ, Н·м

Мэм.гпт = СмIя,

где См – принимается из тарировочной кривой (Приложение В).

Момент холостого хода ГПТ, Н∙м

М0 = СмIя0

где Iя0 – ток холостого хода, принимается из тарировочной кривой машины постоянного тока (Приложение В) и пропорционален механическим потерям и потерям в стали ГПТ, А.

Полный момент на валу ГПТ, Н∙м

М2гпт = Мэм.гпт + М0;

Полезная мощность на валу ГПТ, Вт

Р2 = М2гптω.

Рабочие характеристики представляют собой графически изображенные зависимости тока статора, потребляемой из сети активной мощности, частоты вращения, скольжения, электромагнитного момента, КПД и коэффициента мощности от полезной мощности на валу двигателя:

I1, Р1, n, s, Мэм, η, сosφ1 = f(P2) при f1 = const и U1 = const.

По данным опыта построить механическую  = f(M2) и электромеханическую  = f(I1) характеристики.

Контрольные вопросы

1. Как изменить направление вращения асинхронного двигателя?

2. Как изменится момент асинхронного двигателя при понижении напряжения питающей сети?

3. Может ли асинхронный двигатель создавать момент при синхронной частоте вращения, т.е. может ли он вращаться с синхронной частотой вращения?

4. Как изменяется ток статора двигателя при  повышении напряжения и неизменной нагрузке на валу двигателя?

Работа № 8. ИССЛЕДОВАНИЕ

ТРЕХФАЗНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

Цель работы

Исследование рабочих свойств трехфазного синхронного генератора.

В результате выполнения работы студент должен:

- знать назначение, устройство и принцип действия синхронного генератора;

- уметь собирать электрические схемы, подключать измерительные приборы, снимать, рассчитывать и строить рабочие характеристики синхронного генератора.

Программа работы

1. Изучить схему для снятия характеристик синхронного генератора.

2. Снять характеристику холостого хода генератора.

3. Снять внешнюю характеристику генератора.

4. Снять регулировочную характеристику генератора.

5. Снять нагрузочную характеристику.

6. Составить отчет по проделанной работе.

Ход работы.

В данной лабораторной работе используются следующие модули:

– модуль питания стенда (МПС);

– модуль питания (МП);

– модуль автотрансформатора (ЛАТР);

– модуль добавочных сопротивлений №1 (МДС1);

– модуль измерительный (МИ);

– силовой модуль (СМ);

– модуль тиристорного преобразователя (ТП);

– модуль ввода/вывода (МВВ).

Исследуемый синхронный генератор (М1) входит в состав электромашинного агрегата, состоящего также из машины постоянного тока независимого возбуждения (М2) и импульсного датчика частоты вращения (М3), закрепленных на едином основании.

Перед проведением работы установить модули в исходное состояние:

– ручку модуля ЛАТР установить на минимум снимаемого напряжения (крайнее положение против часовой стрелки);

– тумблер SA1 модуля ЛАТР перевести в нижнее положение;

– установить переключатель SA1 МДС1 в положение «∞»;

– установить переключатель SA2 модуля ТП в положение «скорость», SA3 в положение «Руч», SA4 в положение «НМ», SA5 в положение «Стоп», SA6 «Разрешение» в нижнее положение, потенциометр RP1 в крайнее левое положение. По работе с модулем ТП см Приложение Е.

Загрузите программное обеспечение Labdrive и выберите соответствующую работу.

Схема для исследования синхронного генератора представлена на рисунке 8.1.

В качестве приводной машины используется двигатель постоянного тока (ДПТ), якорная цепь которого подключается к регулируемому источнику постоянного тока модуля ТП, обмотка возбуждения ДПТ подключается к нерегулируемому источнику постоянного тока модуля ТП.

Обмотка возбуждения синхронного генератора подключается к регулируемому источнику постоянного тока модуля ЛАТР. Модуль ЛАТР подключается к клеммам «~220» модуля МП.

В качестве нагрузки синхронного генератора служат сопротивления модуля МДС1, которые включаются в статорную цепь.

Для измерения тока возбуждения IОВ синхронного генератора используется амперметр модуля МИ.

Для измерения тока статора IС, напряжения статора UС используются датчики тока и напряжения.

Выходы ДТ, ДН и ПЧН модуля СМ подключаются к входам А1, А2 и А3 соответственно модуля МВВ.

Текущее значение частоты вращения также можно наблюдать на индикаторе модуля СМ.

8.1 Характеристика холостого хода синхронного генератора

Характеристика холостого хода СГ представляет собой зависимость ЭДС обмотки статора от тока возбуждения при постоянной частоте вращения ротора и отсутствии нагрузки:

ЕС = f (IОВ), IС = 0, 0 = const.

Рисунок 8.1 – Схема исследования синхронного генератора

Опыт проводится в следующей последовательности:

– переключатель SA1 модуля МДС1 установить в положение «»;

– включить автоматические выключатели QF1 и QF2 модулей питания стенда и питания соответственно;

– включить кнопку «Сеть» модуля ТП, тумблер SA6 «Разрешение» перевести в верхнее положение, тумблером SA5 выбрать направление вращения;

– потенциометром RP1 модуля ТП задать частоту вращения 1500 об/мин;

– тумблер SA1 модуля ЛАТР перевести в верхнее положение;

– ручкой автотрансформатора увеличивать ток возбуждения синхронного генератора до 1,5А.

Данные опыта занести в таблицу 8.1.

Таблица 8.1

| IОВ, А |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕС, В |  |  |  |  |  |  |  |

После проведения опыта ручку автотрансформатора установить в крайнее левое положение, тумблер SA1 модуля ЛАТР перевести в нижнее положение, установить переключатели модуля ТП в исходное состояние.

8.2 Внешняя характеристика СГ

Внешняя характеристика генератора представляет собой зависимость напряжения на зажимах генератора от тока нагрузки при постоянном токе возбуждения СГ, коэффициенте мощности и частоте вращения:

UС = f(IС), IОВ = const, сosφ = const,  = 0 = const.

Внешняя характеристика снимается для чисто активной нагрузки на понижение напряжения, то есть на холостом ходу устанавливается напряжение и ток возбуждения СГ, который при этом будет поддерживаться неизменным.

Опыт проводится в следующей последовательности:

– переключатель SA1 модуля МДС1 установить в положение «»;

– тумблер SA6 «Разрешение» перевести в верхнее положение, тумблером SA5 выбрать направление вращения;

– потенциометром RP1 модуля ТП задать частоту вращения 1500 об/мин;

– тумблер SA1 модуля ЛАТР перевести в верхнее положение;

– ручкой автотрансформатора установить ток возбуждения синхронного генератора в пределах 0,5…1,5А (задается преподавателем) и поддерживают его неизменным;

– переключателем SA1 модуля МДС1 увеличивать нагрузку до тех пор, пока ток статора не будет равен номинальному IС = IСН = 1,3А.

Переключатель SA1 модуля МДС1 не выводить в положение «0».

Опыт снимается для двух значений тока возбуждения.

Данные опыта занести в таблицу 8.2.

Таблица 8.2

| IОВ = |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IС, А |  |  |  |  |  |  |  |
| UС, А |  |  |  |  |  |  |  |

После проведения опыта ручку автотрансформатора установить в крайнее левое положение, тумблер SA1 модуля ЛАТР перевести в нижнее положение, установить переключатели модуля ТП в исходное состояние.

8.3 Регулировочная характеристика СГ

Эта характеристика генератора представляет собой зависимость тока возбуждения СГ от тока нагрузки при постоянных напряжении на зажимах обмотки статора, коэффициенте мощности и частоте вращения

IОВ = f(IС) при U = const, сosφ = const,  = 0 = const.

Опыт проводится в следующей последовательности:

– переключатель SA1 модуля МДС1 установить в положение «»;

– тумблер SA6 «Разрешение» перевести в верхнее положение, тумблером SA5 выбрать направление вращения;

– потенциометром RP1 модуля ТП задать частоту вращения 1500 об/мин;

– тумблер SA1 модуля ЛАТР перевести в верхнее положение;

– ручкой автотрансформатора установить ток возбуждения, при котором напряжение на статоре будет находиться в пределах 100…220В (задается преподавателем;

– переключателем SA1 модуля МДС1 увеличивать нагрузку до тех пор, пока ток статора не будет равен номинальному IС = IСН = 1,3А, при этом изменяя ток возбуждения поддерживать неизменным напряжение статора.

Переключатель SA1 модуля МДС1 не выводить в положение «0».

Опыт снимается для двух значений напряжения статора.

Данные опыта занести в таблицу 8.3.

Таблица 8.3

| UС = |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IС, А |  |  |  |  |  |  |  |
| IОВ, А |  |  |  |  |  |  |  |

После проведения опыта ручку автотрансформатора установить в крайнее левое положение, тумблер SA1 модуля ЛАТР перевести в нижнее положение, установить переключатели модуля ТП в исходное состояние.

8.4 Нагрузочная характеристика СГ

Нагрузочная характеристика показывает, как изменяется напряжение генератора UС с изменением тока возбуждения IОВ при условии постоянства тока нагрузки IН

UС = f(IОВ) при IН = const, cos = const и  = 0 = const.

Опыт проводится в следующей последовательности:

– переключатель SA1 модуля МДС1 установить в положение «»;

– тумблер SA6 «Разрешение» перевести в верхнее положение, тумблером SA5 выбрать направление вращения;

– потенциометром RP1 модуля ТП задать частоту вращения 1500 об/мин;

– тумблер SA1 модуля ЛАТР перевести в верхнее положение;

– переключателем SA1 модуля МДС1 задать нагрузку RН в пределах     200…1200 Ом (указывается преподавателем) и эту позицию оставляют неизменной, что соответствует IН = const;

– ручкой автотрансформатора увеличивать ток возбуждения до тех пор, когда напряжение статора не будет равно 220В;

Опыт снимается для двух значений тока нагрузки.

Данные опыта занести в таблицу 8.4.

Таблица 8.4

| RН = |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UС = |  |  |  |  |  |  |  |
| IОВ, А |  |  |  |  |  |  |  |

После проведения опыта ручку автотрансформатора установить в крайнее левое положение, тумблер SA1 модуля ЛАТР перевести в нижнее положение, установить переключатели модуля ТП в исходное состояние. Отключить автоматические выключатели QF2 и QF1.

По результатам опытов построить соответствующие характеристики.

Контрольные вопросы

1. Чем объясняется нелинейность характеристики холостого хода СГ?

2. Чем объяснить падение напряжения СГ при нагрузке?

Работа №9. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО

СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Цель работы

Ознакомление с асинхронным пуском трехфазного синхронного двигателя (СД) и исследование его рабочих свойств путем снятия опытных характеристик.

В результате выполнения работы студент должен:

- знать назначение, устройство и принцип действия синхронного двигателя;

- уметь собирать электрические схемы, подключать измерительные приборы, снимать, рассчитывать и строить рабочие характеристики синхронного двигателя.

Программа работы

1. Изучить схему для экспериментального исследования синхронного двигателя (в дальнейшем изложении СД), состав и назначение модулей, используемых в работе.

2. Осуществить асинхронный пуск.

3. Снять рабочие характеристики СД.

4. Провести обработку экспериментальных данных, составить отчет и сделать заключение по работе.

Ход работы.

В лабораторной работе используются следующие модули:

– модуль питания стенда (МПС);

– модуль питания (МП);

– модуль автотрансформатора (ЛАТР);

– силовой модуль (СМ);

– модуль измерителя мощности (МИМ);

– модуль измерительный (МИ);

– модуль тиристорный преобразователь (ТП).

Перед проведением лабораторной работы необходимо привести модули в исходное состояние:

– переключатель SA1 модуля ЛАТР установить в нижнее положение, ручку автотрансформатора установить в крайнее левое положение;

– выключить кнопку «Сеть» модуля ТП, тумблер SA3 перевести в положение «Руч», SA4 в положение «НМ», SA5 в положение «Стоп», SA6 «Разрешение» в нижнее положение, потенциометр RP1 установить в крайнее левое положение;

– модуль ТП перевести в режим регулирования по моменту (Приложение Е).

Исследуемый синхронный двигатель входит в состав электромашинного агрегата, включающего в себя собственно исследуемый двигатель М1, нагрузочный генератор – машину постоянного тока – М2, импульсный датчик скорости M3.

Схема для исследования синхронной машины представлена на рисунке 9.1.

В данной работе роль синхронного двигателя выполняет асинхронный электродвигатель с фазным ротором М1, роторная цепь которого подключена к регулируемому источнику постоянного тока модуля ЛАТР. Постоянный ток в роторной цепи IВС. измеряется амперметром модуля МИ. Подключение роторной цепи осуществляется через переключатель SA1 модуля автотрансформатора.

Статорная обмотка АД через модуль измерителя мощности подключается непосредственно на сеть.

Нагрузка СД создается двигателем постоянного тока, работающим в режиме нагрузочной машины. Якорная цепь машины постоянного тока подключается к регулируемому источнику постоянного тока модуля ТП. Обмотка возбуждения двигателя постоянного тока подключается к нерегулируемому источнику постоянного тока модуля ТП.

Измерение тока якоря, напряжение якоря осуществляется с помощью индикатора, расположенного в модуле ТП.

Текущее значение частоты вращения n агрегата наблюдать на индикаторе СМ.

Ток статора IС, напряжение статора UС и частота вращения измеряется с помощью датчиков тока и напряжения.

Выхода датчиков тока, напряжения и ПЧН модуля СМ подключаются к входам А1, А2 и А3 модуля МВВ.

Измерение тока возбуждения синхронной машины осуществляется амперметром модуля МИ.

Для проведения работы на персональном компьютере должно быть загружено ПО Labdrive и выбрана соответствующая лабораторная работа.

Рисунок 9.1 – Схема для исследования синхронной машины

9.1 Асинхронный пуск синхронного двигателя

Особенность пуска СД заключается в том, что при асинхронном пуске нужно ротор СД разогнать до скорости, близкой к синхронной 0 и обмотку возбуждения (ротора) подключить к источнику напряжения постоянного тока для создания тока возбуждения IВС.

Асинхронный пуск проводится в следующей последовательности:

– включить автоматы QF1 и QF2 модулей МПС и МП соответственно, синхронная машина разгонится до подсинхронной скорости;

– переключатель SA1 модуля ЛАТР перевести в верхнее положение, изменяя положение ручки автотрансформатора, наблюдать изменение тока ротора IВС и вход в синхронизм СД.

После того, как СД втянется в синхронизм, можно снимать его рабочие характеристики.

9.2 Рабочие характеристики синхронного двигателя

Рабочие характеристики представляют собой зависимости IC, Р1, М2,  и cos = f(Р2) при UC = и IВС =  const.

Опыт проводится в следующей последовательности:

– установить ток возбуждения СД в пределах 0,5…1,5А (указывается преподавателем);

– включить кнопку «Сеть» модуля ТП, SA6 «Разрешение» перевести в верхнее положение, тумблером SA5 задать направление вращения;

– потенциометром RP1 модуля ТП увеличивать момент, создаваемый двигателем постоянного тока;

– изменить направление вращения и повторить опыт.

Данные опыта снимаются для двух значений тока возбуждения синхронной машины.

Данные опыта занести в таблицу 9.1 и таблицу 9.2.

После проведения опыта установить модули в исходное состояние, отключить автоматы QF2 и QF1.

Таблица 9.1

| Со стороны СД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные опыта |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UС | IФ= IС | РФ | Iвс | сosφ | Р1 | РЭЛ1 | РСТ | РЭМ | МЭМ | М0 | М2 | Р2 |  |
| В | А | Вт | А |  | Вт | Вт | Вт | Вт | Нм | Нм | Нм | Вт | % |

Таблица 9.2

| Со стороны ГПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные опыта |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |
| UЯ | IЯ | iВ | n | СМ | МЭМ.ГПТ | IЯО | М0 | М2 | Р2 |
| В | А | А | рад/с |  | Нм | А | Нм | Нм | Вт |

Расчетные данные

Полная активная мощность, подводимая к СД, Вт

Р1 = mРФ.

Коэффициент мощности СД

сosφ = .

Электрические потери в обмотке статора, Вт

РЭЛ.1  = m1Iс2r1.

где r1 – активное сопротивление фазы статора при температуре окружающей среды (Приложение Б);

Потери в стали сердечника статора при напряжении U1Ф, Вт

РСТ = РСТ.1,

где РСТ.1 – потери в стали сердечника статора при номинальном напряжении, Вт

РСТ.1 = Р10 – m1·I102·r1 – РМЕХ.АД. – РМЕХ.МПТ,

где РМЕХ.АД. – механические потери асинхронного двигателя      (Приложение Б);

РМЕХ.МПТ – механические потери машины постоянного тока (Приложение Б).

Электромагнитная мощность СД, Вт

РЭМ = Р1 - РЭЛ.1 - РСТ.

Синхронная угловая частота вращения электродвигателя, рад/с

.

Электромагнитный момент, развиваемый СД, Нм

МЭМ = .

Момент холостого хода СД, Нм

М0 = ,

РМЕХ.СД – механические потери синхронной машины, равны механическим потерям асинхронного двигателя (Приложение Б).

Полезный момент на СД, Нм

М2 = МЭМ – М0.

Полезная мощность на валу СД, Вт

Р2 = М20;

КПД синхронного двигателя, %

= 100%.

Полезную мощность на валу СД можно определить также со стороны ГПТ:

Электромагнитный момент ГПТ, Нм

МЭМ.ГПТ = СМIЯ,

где СМ – принимается из тарировочной кривой (Приложение В).

Момент холостого хода ГПТ, Нм

М0.ГПТ = СМIЯ0,

где IЯ0 – ток холостого хода, принимается из тарировочной кривой машины постоянного тока (Приложение В).

Полезный момент на СД, Нм

М2 = МЭМ.ГПТ – М0.ГПТ.

Полезная мощность на валу СД, Вт

Р2 = М20.

По опытным и расчетным данным построить зависимости рабочих характеристик СД: Iс, Р1, М2,  и сosφ= f(Р2).

Контрольные вопросы

1. По каким признакам можно определить, что двигатель втянулся в синхронизм?

2. Что такое выпадение СД из синхронизма, при каких условиях и каковы внешние признаки выпадения из синхронизма?

Работа №10. Исследование работы логических элементов.

Цель работы:

Изучение логических операций цифровых устройств. В результате выполнения работы студент должен:

знать:         - разновидности логических элементов;

- основные функции;

- свойства элементов;

уметь:      - определять режимы работы   логических элементов;

- составлять таблицы истинности.

Теоретические сведения.

Логические элементы служат для выполнения различных логических операций над цифровыми сигналами при двоичном способе представления.

1. Логический  элемент И.

Элемент И имеет несколько входов и один выход. Выход приобретает значение «1» только тогда, когда все входы данного логического элемента имеют значение «1». Его условное обозначение:

2. Логический  элемент ИЛИ.

Элемент ИЛИ имеет несколько входов и один выход. Выход приобретает значение «1», когда хотя бы один вход данного элемента имеет значение «1». Его условное обозначение:

3. Логический  элемент НЕ.

Элементы НЕ отрицают входной сигнал, т.е. они преобразуют сигналы «1» в сигналы «0 Они  всегда имеют одному входу и одному выходу. Используются наряду с другими элементами в цифровых инверторах и логических схемах.  Их условное обозначение:

Программа работы

1. Исследовать свойства элемента И с тремя входами со следующим соответствием сигналов:

0 В = сигнал 0 = уровень низкого потенциала,

15 В = сигнал 1 = уровень высокого потенциала.

2. Исследовать свойства элемента ИЛИ с тремя входами со следующим соответствием сигналов:

0 В = сигнал 0 = уровень низкого потенциала,

15 В = сигнал 1 = уровень высокого потенциала.

3. Исследовать свойства элемента НЕ, выполнить необходимые измерения.

Ход работы.

- Собрать цепь, согласно схеме (рисунок 10.1)

- Подать последовательно 0В = сигнал 0 = уровень низкого потенциала,

+15 В = сигнал 1 = уровень высокого потенциала, ко входам X1, X2, X3, как указано в таблице 1. Занести соответствующие значения выходного сигнала (0/1) в таблицу 10.1.

Рисунок 10.1.

Таблица 10.1.

| Входные сигналы |  |  | Выходные сигналы |
| --- | --- | --- | --- |
| Х1 | Х2 | Х3 | F |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 |  |

Примечание: Разомкнутые входы логического элемента не имеют состояния определенного сигнала. Поэтому состояния выходной переменной при разомкнутых  входах не несут какой-либо определенной информации.

3.Собрать цепь, согласно схеме (рисунок 10.2)

4. Подать последовательно 0В = сигнал 0 = уровень низкого потенциала, +15 В = сигнал 1 = уровень высокого потенциала, ко входам X1, X2, X3, как указано в таблице 10.2. Занести соответствующие значения выходного сигнала (0/1) в таблицу 10.2.

Рисунок 10.2.

Таблица 10.2.

| Входные сигналы |  |  | Выходные сигналы |
| --- | --- | --- | --- |
| Х1 | Х2 | Х3 | F |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 |  |

Примечание: Разомкнутые входы логического элемента не имеют состояния определенного сигнала. Поэтому состояния выходной переменной при разомкнутых  входах не несут какой-либо определенной информации.

# 5. Собрать цепь, согласно схеме (рисунок 10.3).

6. Подать на вход сначала 0В (сигнал «0»), а затем  +15В (сигнал «1»). Занести соответствующие значения выходного сигнала (0/1) в таблицу 10.3.

Рисунок 10.3.

Таблица 10.3.

| Входной сигнал | Выходной сигнал |
| --- | --- |
| х | F |
| 0 |  |
| 1 |  |

Контрольные вопросы.

- Какова формула операции  элемента И ?

- Когда выходной сигнал элемента И имеет величину «1»?

- Какова формула операции  элемента ИЛИ ?

- При каких условиях на входах выходной сигнал элемента ИЛИ имеет величину «1».

- Какова формула операции  элемента НЕ?

Работа №11.Исследование работы полупроводникового однополупериодного выпрямителя.

Цель работы:

# Изучение работы  полупроводниковых выпрямителей.  В результате выполнения работы студент должен:

# знать: - принцип действия выпрямительных устройств;

- маркировку выпрямительных устройств;

уметь: - исследовать работу выпрямительных устройств.

Теоретические сведения.

# В цепи с полупроводниковым диодом (рисунок 11.1) установившийся ток может протекать только при определенной полярности приложенного к диоду напряжения. При изменении полярности напряжения диод запирается и ток прекращается. В цепи переменного (синусоидального) напряжения ток протекает только в течение той полуволны, когда диод открыт. Полуволна другой полярности подавляется. В результате в цепи имеет место ток одного направления. Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения применяются сглаживающие фильтры. Простейшим фильтром является конденсатор, подключенный параллельно нагрузке.

Рисунок 11.1.

При исследовании выпрямителей применяются следующие    обозначения:

Uвх — мгновенное и действующее значения синусоидального входного напряжения;

Ud, Udmax, Udmin — мгновенное, среднее, максимальное, минимальное значения выходного (выпрямленного) напряжения;

fn — частота пульсаций выходного напряжения;

m = fпульс / fBX — число пульсаций выпрямленного напряжения за один период напряжения питания;

_   коэффициент пульсаций  выпрямленного        напряжения .

В данной работе используется одна фаза трехфазного источника   напряжений.

Программа работы

Исследовать выпрямительное действие полупроводникового диода в составе  однополупериодного выпрямителя.

Ход работы.

Соберите цепь согласно схеме (рисунок 11. 2) сначала без сглаживающего фильтра.

Включите мультиметры: V1 - для измерения действующего значения синусоидального напряжения, V2 - для измерения постоянного напряжения

Включите и настройте осциллограф. Установите развертку 5 мс/дел.

Перенесите на график (рисунок 11. 3) осциллограммы входного и выходного напряжений.

Сделайте измерения и запишите в таблицу 11.1 значения:

Ubx - действующее,

Ud - среднее,

∆Uпульс (по осциллографу),

m = fпульс / fвх.

Рассчитайте и запишите в таблицу 11.1 коэффициенты Ud / Uвх  коэффициент пульсаций.

Рисунок 11.2. Схема измерительного стенда.

Параллельно нагрузочному резистору Rh подключите сглаживающие конденсаторы С  с емкостями, указанными в таблицу 11.1  (не ошибитесь с полярностью при подключении электролитических конденсаторов!), повторите измерения и дорисуйте графики выпрямленного напряжения на (рисунок 11.3)

Таблица 11.1.

| С,мкФ | 0 | 1 | 10 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubx, В |  |  |  |  |
| Ud,B |  |  |  |  |
| ∆Uпульс, в |  |  |  |  |
| m |  |  |  |  |
| ud/uBX |  |  |  |  |
| kпульс |  |  |  |  |

# Масштабы

По каналу I:

mU=	В/дел.

По каналу II:

mU=	В/дел.

По времени: mt=………………мс/дел

Рисунок 11.3.

Контрольные вопросы.

# 1.  Почему максимальное значение выпрямленного напряжения Udmax        не  совпадает с амплитудой входного напряжения?                           
2.Что произойдет при изменении полярности диода в цепи (рисунок 11. 2)?

# 3.Каково обратное напряжение диода в схеме со сглаживающим

# конденсатором?

4. Какое действие оказывает сглаживающий конденсатор на амплитуду   пульсаций напряжения?

Работа №12. Исследование РАБОТЫ электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ.

Цель работы:

- Исследование характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения;

- Построение энергетических диаграмм.

Программа работы:

- Изучить схему для экспериментального исследования электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения (ДПТ), состав и назначение модулей, используемых в работе;

- Собрать схему для экспериментального исследования ДПТ. Провести пробное включение;

- Снять естественную механическую и электромеханическую характеристики;

- Провести обработку экспериментальных данных, составить отчёт и сделать заключение по работе.

В лабораторной работе используются следующие модули:

- модуль питания стендом (МПС);

- модуль питания (МП);

- модуль добавочных сопротивлений №1 (МДС1);

- силовой модуль (СМ);

- модуль преобразователя частоты Unidrive SP1401 (ПЧ);

- модуль ввода/вывода (МВВ).

Перед началом работы выполнить:

- Переключатель SA1 МДС№1 установить в положение «∞»;

- На персональном компьютере запустить программу Labdrive, и выбрать соответствующую работу.

- Вывод ДС модуля ПЧ соединить с выводом Х1 модуля СМ соответствующим кабелем.

- Вывод XS1 соединить с входом XS2 модуля ПЧ.

Рисунок 12.1 - Схема для исследования ДПТНВ

Выходы ДТ, ДН и ПЧН силового модуля подключается к входам А1, А2 и А3 соответственно модуля ввода/вывода.

Тормозные режимы обеспечивает асинхронный двигатель М1, подключённый к преобразователю частоты, который необходимо перевести в режим регулирования по моменту.

Перевод ПЧ в режим регулирования по моменту:

- SA3 в положение «0», SA2 в «момент», SA1 в среднее положение.

- Включить автоматы QF1 и QF2.

- С помощью навигационной кнопки ←, →, ↑, ↓ выбрать параметр 0.00 в верхней строке частотного преобразователя, затем нажать кнопку «М» и ввести параметр 6400 в нижнюю строку частотного преобразователя. Нажать «М», а затем «красную кнопку». Преобразователь переведён в режим регулирования по моменту.

- Далее нужно выполнить автонастройку. С помощью навигационной кнопки выбрать параметр 0.40 , нажать «М» и ввести значение «2» и установить тумблер SA3 в положение «1», SA1 в положение «Вперёд»

- После остановки двигателя установить SA1 модуля МДС1 в положение «0» и не менять до конца работы.

Естественная механическая и электромеханическая характеристики.

Естественная механическая характеристика двигателя постоянного тока независимого возбуждения представляет собой зависимость частоты вращения от момента нагрузки при номинальных значениях напряжения якоря, тока возбуждения и отсутствии дополнительного сопротивления в якорной цепи: n=f(MH) при UЯ=const и RДЯ=0.

Естественная электромеханическая характеристика двигателя постоянного тока независимого возбуждения представляет собой зависимость частоты вращения от тока якоря при номинальных значениях напряжения на зажимах якоря, тока возбуждения и отсутствии дополнительного сопротивления в цепи якоря: n=f(IЯ) при UЯ=const, iВ=const и RДЯ=0.

Ход работы:

- включить автоматы QF1 и QF2, запустится ДПТНВ на холостом ходу, записать данные;

- подать разрешение на работу ПЧ тумблером SA3, выбрать направление  вращения тумблером SA1, задавать потенциометром RP1 тормозной момент и снять несколько точек, меняя тормозной момент, записать данные. Если частота вращения ДПТНВ будет увеличиваться, поменять направление вращения тумблером SA1.

- при проведении опыта ток якоря не должен превышать 1,5 А.

- после завершения опыта перевести все тумблеры в исходное состояние.

Данные опыта заносятся в таблицу 12.1

Таблица 12.1

| n, об/мин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IЯ, А |  |  |  |  |
| UЯ, В |  |  |  |  |
| PЯ, Вт |  |  |  |  |
| ΔPЭЛ, Вт |  |  |  |  |
| ΔPМЕХ, Вт |  |  |  |  |
| РВ, Вт |  |  |  |  |
| η |  |  |  |  |
| ω, 1/с |  |  |  |  |
| МВ, Н×м |  |  |  |  |

Расчётные формулы:

Мощность, подводимая к двигателю, Вт:

PЯ= UЯ× IЯ

Потери в якорной цепи ДПТ, Вт:

ΔPЭЛ= IЯ2×rЯ

где  rЯ – сопротивление якорной цепи ДПТ равное 17,5 Ом.

Мощность на валу двигателя, Вт:

РВ= PЯ- ΔPЭЛ- ΔPМЕХ

где ΔPМЕХ – механические потери электродвигателя равные 15 Вт.

Коэффициент полезного действия для двигательного режима:

η = РВ/ PЯ

Коэффициент полезного действия для генераторного режима:

η = PЯ/ РВ

Частота вращения двигателя, 1/с:

ω =(2π/60)×n

Момент на валу двигателя, Н×м:

МВ= РВ/ ω

По данным таблицы построить механическую, электромеханическую характеристики, а также зависимость η=f(МВ), η=( IЯ).

Контрольные вопросы

1. Как изменить направление вращения ДПТ?

2. Почему у ДПТ возрастает ток якоря при увеличении нагрузки на его валу?

3. Как изменится вид механической характеристики двигателя, если ввести в цепь якоря добавочное сопротивление RДЯ?

Работа №13. Исследование РАБОТЫ асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ.

Цель работы:

- Исследование рабочих свойств асинхронного двигателя.

Программа работы:

- Изучить схему для исследования асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором (АД);

- Снять механическую и электромеханическую  характеристики двигателя;

- Построить зависимость η, cos (φ)=f(M);

- Провести обработку экспериментальных данных, составить отчёт и сделать заключение по работе.

В лабораторной работе используются следующие модули:

- модуль питания стендом (МПС);

- модуль питания (МП);

- силовой модуль (СМ);

- модуль ввода/вывода (МВВ);

- модуль тиристорного преобразователя (ТП);

- модуль измерителя мощности (МИМ);

- модуль измерительный (МИ).

Перед началом работы выполнить:

- Переключатель «Сеть» ТП перевести в нижнее положение;

- Переключатель SA3–в положение «Руч», SA4–в положение «НМ»;

- SA6 “Разрешение» - в нижнее положение;

- На персональном компьютере запустить программу Labdrive, и выбрать соответствующую работу.

Выходы ДТ, ДН и ПЧН силового модуля подключается ко входам А1, А2 и А3 соответственно модуля ввода/вывода.

Выход ДТ модуля ТП подключается к входу А4 модуля ввода/вывода.

В качестве нагрузочной машины выступает ДПТ, подключённый к тиристорному преобразователю (ТП).

Рисунок13.1 – Схема для исследования асинхронного двигателя.

ТП должен быть переведён в режим регулирования по моменту, для этого нужно SA2 установить в положение «Момент». Потенциометром RP1 регулируется момент двигателя.

Механическая и электромеханическая характеристики двигателя.

Механическая характеристика представляет собой зависимость частоты вращения двигателя от полезного момента на валу двигателя ω=f(MB). Электромеханическая характеристика двигателя представляет собой зависимость частоты вращения тока статора ω=f(IC).

Ход работы:

- включить автоматы QF1 и QF2 - подаётся напряжение на АД;

- подать питание на ТП включением кнопки «Сеть»;

- подать разрешение на работу ТП (SA6) и выбрать направление вращения ДПТ (SA5);

- задавая момент нагрузки (RP1), следить за частотой вращения. Если она увеличивается, поменять направление вращения ДПТ (SA5);

- снять несколько точек двигательного режима, поменять направление вращения ДПТ и снять несколько точек генераторного режима.

- при проведении опыта ток якоря не должен превышать 1,5 А.

Данные опыта занести в таблицу 13.1

Таблица 13.1

| n, об/мин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uф, В |  |  |  |  |  |
| Ic, А |  |  |  |  |  |
| Рс, Вт |  |  |  |  |  |
| ω, 1/с |  |  |  |  |  |
| S, В×А |  |  |  |  |  |
| cos (φ) |  |  |  |  |  |
| ΔPЭЛ, Вт |  |  |  |  |  |
| ΔPМЕХ, Вт |  |  |  |  |  |
| РВ, Вт |  |  |  |  |  |
| МВ, Н×м |  |  |  |  |  |
| η |  |  |  |  |  |

После проведения опыта установить все переключатели модулей в исходное положение.

Расчётные формулы:

Частота вращения двигателя, 1/с:

.

Полная мощность, потребляемая из сети, В∙А:

.

сos(φ) электродвигателя:

,

где PC – активная мощность, потребляемая из сети, Вт.

Электрические потери в цепи статора, Вт:

,

где rC – сопротивление фазы обмотки статора равное 19 Ом.

Полезная мощность на валу двигателя, Вт

,

где ΔPМЕХ – механические потери двигателя равные 15 Вт.

Момент на валу двигателя, Н∙м:

.

Коэффициент полезного действия в двигательном режиме электродвигателя:

.

Коэффициент полезного действия в генераторном режиме:

.

По данным опытов построить механическую, электромеханическую характеристику, а также зависимости η, cos (φ)=f(M).

Контрольные вопросы

1. Как изменить направление вращения асинхронного двигателя?

2. Как изменится момент асинхронного двигателя при понижении напряжения питающей сети?

3. Может ли асинхронный двигатель создавать момент при синхронной частоте вращения?

Работа №14. Исследование Работы синхронного двигателя В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ.

Цель работы:

- Исследование рабочих свойств синхронного двигателя.

Программа работы:

- Изучить схемы для исследования синхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором (в дальнейшем изложении СД).

- Снять механическую и электромеханическую характеристики двигателя.

- Построить зависимости η, cos(φ)=f(M).

- Провести обработку экспериментальных данных, составить отчет и сделать заключение по работе.

В лабораторной работе используются следующие модули:

- модуль питания стенда (МПС);

- модуль питания (МП);

- силовой модуль (СМ);

- модуль тиристорного преобразователя (ТП);

- модуль возбуждения (МВ);

- модуль измерителя мощности (МИМ);

- модуль ввода/вывода (МВВ);

- модуль измерительный (МИ).

Перед началом работы выполнить:

- Переключатель «Сеть» модуля ТП перевести в нижнее положение, переключатель SA3 – в положение «Руч», SA4 – в положение «НМ», SA6 «Разрешение» – в нижнее положение;

- Переключатель «Сеть» модуля МВ перевести в нижнее положение, переключатель SA1 перевести в положение «Руч», RP1 установить на минимум снимаемого напряжения.

- На персональном компьютере запустить программу Labdrive, и выбрать соответствующую работу

Выходы ДТ, ДН и ПЧН силового модуля подключается ко входам А1, А2 и А3 соответственно модуля ввода/вывода.

Выход ДТ модуля ТП подключается к входу А4 модуля ввода/вывода.

Рисунок 14.1 – Схема для исследования СД.

В качестве нагрузочной машины выступает ДПТ, подключённый к тиристорному преобразователю (ТП).

ТП должен быть переведён в режим регулирования по моменту, для этого нужно SA2 установить в положение «Момент». Потенциометром RP1 регулируется момент двигателя.

Механическая и электромеханическая характеристики двигателя.

Механическая характеристика представляет собой зависимость частоты вращения двигателя от полезного момента на валу двигателя ω=f(MB) при постоянном токе возбуждения IВ=const, электромеханическая характеристика двигателя представляет собой зависимость частоты вращения от тока статора ω=f(Ic).

Характеристики снимаются для значения тока равном 1,3 А

Ход работы:

- включить автоматические выключатели QF1, QF2 – подается напряжение на синхронный двигатель;

- включить кнопку «Сеть» модуля МВ;

- потенциометром RP1 модуля МВ задать ток возбуждения – электродвигатель втягивается в синхронизм;

- включить кнопку «Сеть» модуля ТП;

- подать разрешение на работу ТП (SA6) и выбрать направление вращения ДПТ (переключатель SA5);

- задавая момент нагрузки потенциометром RP1, снять несколько точек двигательного режима, поменять направление момента (переключатель SA5 ТП), снять несколько точек генераторного режима;

- при проведении опыта ток якоря не должен превышать 1,5 А;

Данные опыта занести в таблицу 14.1

Таблица 14.1

| n, об/мин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IР, А |  |  |  |  |  |
| UФ, В |  |  |  |  |  |
| IC, А |  |  |  |  |  |
| PC, Вт |  |  |  |  |  |
| ω, 1/с |  |  |  |  |  |
| S, В∙А |  |  |  |  |  |
| cos(φ) |  |  |  |  |  |
| ΔPС, Вт |  |  |  |  |  |
| ΔPР, Вт |  |  |  |  |  |
| ΔPМЕХ, Вт |  |  |  |  |  |
| PВ, Вт |  |  |  |  |  |
| МВ, Н∙м |  |  |  |  |  |
| η |  |  |  |  |  |

После проведения опыта установить все переключатели модулей в исходное положение.

Расчётные формулы:

Частота вращения двигателя, 1/с:

.

Полная мощность, потребляемая из сети, В∙А:

.

сos(φ) электродвигателя:

,

где PС - активная мощность, потребляемая из сети, Вт.

Электрические потери в цепи статора, Вт:

,

где rC – сопротивление фазы обмотки статора равное 19 Ом;

Электрические потери в цепи ротора, Вт:

где  - активное сопротивление роторной цепи, Ом;

Сопротивление роторной цепи рассчитывается, исходя из схемы соединения фаз ротора и сопротивления фазы rр=25 Ом.

Полезная мощность на валу двигателя, Вт:

,

где ΔPМЕХ – механические потери двигателя равное 11 Вт;

Момент на валу двигателя, Н∙м:

.

Коэффициент полезного действия в двигательном режиме электродвигателя:

.

Коэффициент полезного действия в генераторном режиме:

.

По данным опытов построить механическую, электромеханическую характеристику, а также зависимости η, cos(φ)=f(M).

Контрольные вопросы

1. Имеет ли значение полярность подаваемого в роторную цепь напряжения возбуждения?

2. Как изменится момент синхронного двигателя при понижении напряжения питающей сети?

3. Какие существуют способы пуска синхронного двигателя?

Критерии оценки отчетных работ

| Критерии | Оценка |
| --- | --- |
| Графическая часть работы выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ, приведены порядок расчетов и результаты расчетов в таблицах, построены все графики, указаны единицы измерения | Отлично |
| Графическая часть работы выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ, порядок расчетов приведен не полностью, результаты расчетов в таблицах присутствуют, построены все графики, указаны не все единицы измерения | Хорошо |
| Графическая часть работы выполнена не в соответствии с требованиями ГОСТ, не приведен порядок расчетов, только результаты расчетов в таблицах, построены все графики, не указаны единицы измерения | удовлетворительно |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Паспортные и расчетные данные трансформатора

Таблица А.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Тип | ОСМ1-0,063.УЗ |
| Мощность, ВА | 63 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки трансформатора, В | 220 |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки трансформатора, В | 42 |
| Активное сопротивление первичной обмотки трансформатора r1 при t = 20 C, Ом | 30,7 |
| Активное сопротивление вторичной обмотки трансформатора r2 при t = 20 C, Ом | 2,2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Паспортные данные машины постоянного тока

Таблица Б.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Тип | ПЛ-072 |
| Мощность, Вт | 180 |
| Номинальное напряжение питания обмотки якоря, В | 220 |
| Номинальное напряжение питания обмотки возбуждения, В | 200 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
| Номинальный ток якоря, А | 1,3 |
| к.п.д. | 0,63 |
| Масса, кг | 7,65 |
| Сопротивление обмотки якоря RЯ,20C (расчетное значение), Ом | 17,5 |
| Сопротивление обмотки возбуждения RОВ,20C (расчет. значение), Ом | 820 |
| Механические потери, Рмех ДПТ, Вт | 15 |

Паспортные и расчетные данные асинхронного двигателя с фазным ротором

Таблица Б.2

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Тип | AIS71ВУ3/АИР63В4УЗ |
| Мощность, Вт | 370 |
| Номинальное напряжение питания обмотки статора, В, Y | 380 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1370/1320 |
| Номинальный ток фазы статора, А | 1,18/1,37 |
| Номинальный ток ротора, А | 1 |
| cos | 0,7 |
| Число пар полюсов | 2 |
| Номинальный момент, Нм | 1,4 |
| Активное сопротивление статора r1,27C , Ом | 19 |
| Активное сопротивление ротора r2, 27C , Ом | 25 |
| Механические потери, Рмех АД, Вт | 11 |

Примечание: Механические характеристики, как естественные, так и искусственные, желательно снимать при пониженном напряжении, а затем момент пересчитывать по формуле

UПОНИЖ, Л=220 В, М=МОПЫТ(380/220)2 МОПЫТ3.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Тарировочные кривые

при iв =0,22 А

при iв =0,17 А

Зависимости СМ = f() и IЯ0 = f() машины постоянного тока ПЛ-072У3.

СМ, Вс

, 1/с

IЯ0, А

при iв =0,22 А

при iв =0,17 А

, 1/с

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Описание работы программного обеспечения «Labdrive»

Для осциллографирования переходных процессов в лабораторном комплексе используется персональный компьютер с установленным программным обеспечением. Для связи компьютера со стендом используется модуль ввода/вывода.

Осциллографирование процессов и отображение их на экране компьютера в режиме реального времени осуществляет программа Labdrive.

Подготовка и снятие осциллограмм с помощью пакета «LabDrive»

1. Включить персональный компьютер и дождаться загрузки «Windows».

2. Запустить программу «LabDrive». При этом на экране компьютера загрузится меню выбора работ (рисунок Г1).

Рисунок Г1 – Меню выбора лабораторных работ

3. Меню содержит полный перечень лабораторных работ, который, однако, может быть недоступным при различных версиях комплекса (в зависимости от комплектации).

4. Выбрать необходимую строку лабораторной работы и нажать клавишу «Выбрать». На экран загрузится окно лабораторной работы, например, при выборе работы «Исследование генератора постоянного тока независимого/параллельного возбуждения» появится изображение трех координатных сеток (рисунок Г2).

Окно лабораторной работы содержит:

а) название работы;

Рисунок Г2 – Окно лабораторной работы

б) три координатные сетки графиков, в данном случае ток якоря IЯ (вход А1), напряжение на якоре двигателя постоянного тока UЯ (вход А2) и скорость вращения двигателя n (вход А3). По оси абсцисс откладывается текущее время в секундах, по осям ординат соответствующие масштабы сигналов в вольтах, амперах и об/мин;

в) ручку выбора развертки по времени «Развертка», позволяющую выбрать время развертки от 0,1 до 10 секунд;

г) кнопки управления:

– «Пуск», запускает осциллографирование сигналов;

– «Стоп», останавливает осциллографирование;

– «Сохранить», записывает переходные процессы в файл;

– «Выключить», завершает лабораторную работу.

4. Нажать кнопку «Пуск». На экране появятся осциллограммы.

5. При нажатии кнопки «Стоп» осциллографирование приостанавливается.

6. Записать переходные процессы. Для этого нажимается клавиша «Сохранить» и вводится имя файла.

7. Нажатием клавиши «Выключить» завершить осциллографирование переходных процессов в данной работе, нажатием клавиши «Выйти» завершается действие программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Описание работы программного обеспечения «Labshow»

Программа «LabShow» позволяет воспроизвести осциллограммы переходных процессов из записанных файлов, а также построить фазовые траектории по указанным координатам.

Подготовка и снятие осциллограмм с помощью пакета «LabShow»

Запустить программу «LabShow». При этом на экране компьютера загрузится окно программы (рисунок Д1).

Рисунок Д1 – Окно программы «LabShow»

Кнопка «Открыть» позволяет загрузить данные из файла, кнопка «Выключить» завершает выполнение программы, кнопка «Фазовые» строит фазовые траектории для двух выбранных координат.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Тиристорный преобразователь

Тиристорный преобразователь представляет собой однофазный двухкомплектный преобразователь с раздельный управлением комплектами.

Преобразователь служит для управления электродвигателем постоянного тока независимого возбуждения.

ТП содержит выходы управляемого преобразователя для питания обмотки якоря и выходы неуправляемого преобразователя =220В для питания обмотки возбуждения.

Внешний вид модуля приведен на рисунке Е.1.

Рисунок Е.1 – Внешний вид модуля "Тиристорный преобразователь"

На лицевую панель вынесены:

– кнопка «Сеть» подачи питания на ТП;

– переключатель SA1 служит для переключения индикации «напряжение, ток якоря, ток возбуждения»;

– тумблер SA2 – выбор режима регулирования «Скорость»/«Момент»;

– тумблер SA3 – выбор режима управления «Руч»/«Авт». В положение «Авт» управление осуществляется с внешнего входного сигнала, сигнал задается на клемму Х1, внутренние связи преобразователя не размыкаются;

– тумблер SA4 – выбор режима работы «П»/«НМ» В режиме «НМ» управление осуществляется с лицевой панели. В режиме «П» управление осуществляется от модуля регуляторов, сигнал задания задается на клемму Х1, при этом все внутренние обратные связи преобразователя размыкаются. Выбор режима работы отображается соответствующими светодиодами;

– тумблер SA5 осуществляет выбор направления вращения;

– тумблер SA6 «Разрешение» обеспечивает разрешение управления силовой частью;

– потенциометр RP1 обеспечивает уставку задания, в соответствии с положением тумблера SA2, по напряжению якоря или по моменту.

Модуль ТП имеет индикатор, на который выводятся значения его выходного напряжения, тока якоря и возбуждения.

Индикация режима работы преобразователя содержит 4 светодиода («Защита», «Работа», «Мост А» и «Мост В»).

При работе в режиме НМ (нагрузочная машина) преобразователь работает в двух основных режимах (рисунок Е.2):

– регулирование скорости;

– регулирование момента.

М

М

б)

а)

Рисунок Е.2 – Механические характеристики  ДПТ при работе ТП в режиме НМ:

а – при регулировании задания по скорости;

б – при регулировании задания по моменту.

В режиме регулирования скорости двигатель работает на горизонтальной механической характеристике, а в режиме регулирования по моменту – на вертикальной, при этом можно использовать двигатель как нагрузочное устройство для исследования асинхронной машины.

Режим регулирования по скорости:

Для работы преобразователя в режиме регулирования скорости необходимо:

– тумблер SA2 установить в положение «Скорость»;

– потенциометром RP1 производить регулирование скорости ДПТ.

Режим регулирования по моменту:

Для работы преобразователя в режиме регулирования момента необходимо:

– тумблер SA2 установить в положение «Момент»;

– потенциометром RP1 регулировать момент, развиваемый двигателем.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Преобразователь частоты Unidrive SP1401

Преобразователь частоты (ПЧ) обеспечивает преобразование переменного напряжения 3х380В в трехфазное напряжение с регулируемыми значениями напряжения и частоты. GX содержит неуправляемый выпрямитель и автономный инвертор и обеспечивает регулирование частоты вращения асинхронного двигателя при постоянном потоке U/f=const.

Модуль преобразователя частоты (рисунок А.1) содержит:

– преобразователь частоты UNI1401SP с двухстрочным дисплеем и кнопками ввода параметров;

– силовые клеммы подачи трехфазного входного напряжения A, B и C и снятия выходного напряжения A1, B1 и C1;

– силовые клеммы высокого напряжения постоянного тока: «+» и «-»;

– клеммы маломощных аналоговых сигналов управления преобразователя (XS2 – Вход 1, XS3 – Вход 2);

– клеммы XS5 и XS6 выходных аналоговых сигналов, пропорциональных соответственно частоте вращения и моменту асинхронного двигателя;

– потенциометр аналогового сигнала задания RP1;

– кнопку SB1 «Сброс» для сброса ошибки;

– переключатели SA1 (направления вращения), SA2 (выбора управления «Скорость» и «Момент») и SA3 (подачи разрешения на работу);

– разъем ДС для подключения импульсного датчика скорости при получении замкнутой системы.

Рисунок Ж.1. Модуль преобразователя частоты

Настройка ПЧ осуществляется с помощью пульта управления (кнопочной панели преобразователя) или от персонального компьютера с помощью программного обеспечения.

Пульт управления преобразователя (рисунок А.2) включает в себя дисплей и кнопки управления.

Разъем RJ45 для подключения ПК

Кнопки управления

Верхняя строка

Режим (черная)

Клавиша навигации

Нижняя строка

Пуск (зеленая)

Вперед/Назад (синяя)

Стоп/Сброс (красная)

Рисунок Ж.2. Пульт управления преобразователя частоты UNIDRIVE SP

Кнопки лицевой панели:

– навигационная клавиша используется для навигации по структуре параметров и для изменения значений параметров;

– кнопка режима используется для изменения режима дисплея – просмотр параметра, редактирование параметра, состояние;

– три управляющие кнопки используются для управления приводом, если выбран режим панели.

Установка заводских настроек

Перед началом работы с частотным преобразователем необходимо сбросить все настройки на заводские и занести каталожные данные двигателя.

Для сброса настроек на заводские необходимо:

– переключатель SA3 установить в значение «0»;

– переключатель SA1 установить в среднее положение;

– подать напряжение питания на преобразователь. По прошествии нескольких секунд на дисплее преобразователя отображается информация о текущем режиме работы;

– навигационной клавишей (кнопки , ) вызвать на индикацию параметр 0.00;

– выбрать параметр 0.00 нажатием клавиши ;

– ввести значение 1233 и запомнить значение нажатием клавиши ;

– нажать кнопку (стоп/сброс) – параметр 0.00 сбросится в «0». Это означает, что все параметры ПЧ сбросились на заводские настройки.

Подробное описание параметра 0.00 дается в руководстве пользователя преобразователя частоты.

Установка каталожных параметров двигателя

Перед началом работы ПЧ необходимо занести в ПЧ номинальных данных электродвигателя. Для этого:

– установить в параметре 0.42 число полюсов двигателя;

– установить в параметре 0.43 коэффициент мощности двигателя (должен быть отличен от нуля);

– установить в параметре 0.44 номинальное напряжение двигателя, В;

– установить в параметре 0.45 номинальную частоту вращения двигателя, об/мин;

– установить в параметре 0.46 номинальную частоту питающего двигатель напряжения, Гц.

– произвести самонастройку привода. Для этого:

а) Установить в параметре 0.40 значение 2.

б) Подать разрешение на работу ПЧ (SA3 в положение «1»);

в) Установить направление вращения двигателя (SA1) – двигатель совершит несколько оборотов и остановится. Если настройка прошла успешно, параметр 0.40 сбросится в «0».

В данном лабораторном стенде преобразователь частоты используется в двух основных режимах:

– режим регулирования скорости;

– режим регулирования момента.

Режим регулирования скорости

В режиме регулирования скорости преобразователь поддерживает заданную частоту вращения электродвигателя. Данный режим включается после сброса настроек на заводские и занесения номинальных данных электродвигателя.

В таблице Ж.1 приведены изменяемые параметры режима регулирования по скорости.

Таблица Ж.1

| Параметр | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 0.44 | Максимально выходное напряжение, В | 380/220 |
| 0.02 | Максимально выходная частота, Гц | 50/60 |
| 5.27 | Компенсация скольжения | 0 |

Режим регулирования момента

В режиме регулирования момента двигатель работает в качестве источника активного момента, задаваемого преобразователем частоты.

Для переведения ПЧ в режим регулирования момента необходимо:

– установить тумблер SA3 в положение «0»;

– установить переключатель SA2 в положение «Момент»;

– перевести преобразователь частоты в замкнутую систему.

Для переведения ПЧ в данный режим необходимо:

– в параметре 0.00 вести значение 1233 (сброс параметров ПЧ на заводские настройки);

– установить переключатель SA3 «Разрешение» в положении 0;

– установить значение параметра 0.00 на 1253 (разрешение на изменение работы преобразователя);

– установить значение параметра 0.48 на CL.VECT (выбор режима работы преобразователя как замкнутой системы);

– нажать кнопку «Стоп-Сброс»;

– ввести паспортные данные исследуемого асинхронного электродвигателя (параметры 0.42–0.47);

– занести в параметр 0.49 значение L2 (разрешение просмотра всех параметров);

– нажать кнопку «Стоп-Сброс»;

– в параметр 03.34 занести количество импульсов на один оборот датчика скорости (500 имп/об);

– параметр 3.40 установить в «0»;

– выполнить автонастройку. В параметр 0.40 ввести значение «2» и установить тумблер SA3 – в положение «1», SA1 в положение «Вперед». Если появится сообщение tunE2, убрать разрешение на работу ПЧ и поменять местами фазы А и В электродвигателя, после чего нажать кнопку «Сброс». Повторить автонастройку.

– установить следующие значения:

4.13 = 400;

4.14 = 2000;

3.10 = 0.012;

3.11 = 1.2.

– используя навигационную клавишу и кнопку режима установить параметры преобразователя в соответствии с таблицей Ж.2.

Таблица Ж.2

| Параметр |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| 11.20 | Определение параметра 0.30 | 7.12 |
| 11.19 | Определение параметра 0.29 | 7.08 |
| 11.18 | Определение параметра 0.28 | 3.08 |
| 11.17 | Определение параметра 0.27 | 7.02 |
| 11.16 | Определение параметра 0.26 | 7.11 |
| 11.15 | Определение параметра 0.25 | 7.01 |
| 11.14 | Определение параметра 0.24 | 0.00 |
| 11.13 | Определение параметра 0.23 | 1.32 |
| 11.12 | Определение параметра 0.22 | 1.31 |
| 11.11 | Определение параметра 0.21 | 1.30 |
| 11.10 | Определение параметра 0.20 | 1.29 |
| 11.09 | Определение параметра 0.19 | 2.07 |
| 11.08 | Определение параметра 0.18 | 2.06 |
| 11.07 | Определение параметра 0.17 | 8.17 |
| 11.06 | Определение параметра 0.16 | 6.01 |
| 11.05 | Определение параметра 0.15 | 2.04 |
| 11.04 | Определение параметра 0.14 | 1.05 |
| 11.03 | Определение параметра 0.13 | 4.02 |
| 11.02 | Определение параметра 0.12 | 2.01 |
| 11.01 | Определение параметра 0.11 | 1.03 |
| 9.33 | Т26 выбор выхода цифрового В/В 3 | 4.11 |
| 9.10 | Назначение логической функции 1 | 7.09 |
| 9.07 | Инверсия источника 2 логической функции 1 | On(1) |
| 9.04 | Источник 1 логической функции 1 | 6.32 |
| 8.39 | Запрет автоматического выбора цифрового входа Т28 и Т29 | On(1) |
| 8.32 | Т25 выбор цифрового В/В2 | On(1) |
| 8.26 | Т26 назначение цифрового входа 6 | 9.30 |
| 8.25 | Т28 назначение цифрового входа 5 | 10.33 |
| 8.22 | Т25 источник/назначение цифрового В/В2 | 10.04 |
| 7.14 | Назначение аналогового входа 2 | 1.36 |
| 7.10 | Назначение аналогового входа 1 | 4.08 |
| 6.09 | Синхронизация | 0 |
| 6.01 | Способ торможения | Coast |
| 2.04 | Рампа | fast |
| 0.49 | Состояние защиты | L2 |

Аналоговый вход 1 конфигурируется как задание момента.

После вода параметров необходимо нажать кнопку «сброс» - ПЧ перейдет в режим регулирования момента.

Для облегчения процесса настройки преобразователя частоты можно использовать карту SMARTCARD. Считать с карты параметры, произвести автонастройку системы, и изменить параметры 4.13, 4.14, 3.10 и 3.11.

Работа с картой SMARTCARD

Для быстрой настройки электропривода можно использовать карту SMARTCARD (рисунок Ж2) с заранее запрограммированными в неё конфигурациями параметров.

Для установки карты необходимо снять панель управления преобразователя нажатием боковых кнопок.

Работа с картой осуществляется при отключенном SA3 «Разрешение» (в положение»0»).

Карта входит в комплект поставки привода. В ней имеется 999 отдельных блоков данных. Любой из блоков с 1 по 499 можно использовать для хранения данных пока не будет занята ёмкость 4 кбайт.

Рисунок Ж.2 – Вешний вид карты SMARTCARD

Блоки данных карты имеют следующее назначение:

– от 1 до 499-настройки приложений (запись/чтение);

– от 500 до 999-макросы (только чтение).

Передача, стирание и защита данных выполняется путём ввода кода в параметр 0.00, как показано в таблице Ж3.

Сохранять в карту наиболее предпочтительным является параметров от исходных, поскольку они занимают меньше памяти карты, чем полные приложения, и в большинстве приложений лишь у нескольких параметров значение.

Если при передаче данных из карты в привод карта будет вынута, то произойдёт отключение привода. После такого отключения необходимо загрузить в привод стандартные значения.

Таблица Ж.3– Коды SMARTCARD

| Код | Действие |
| --- | --- |
| 3ууу | Записать данные ЭППЗУ привода в блок SMARTCARD номер ууу |
| 4ууу | Записать данные привода как отличия от исходных в блок SMARTCARD номер ууу |
| 5ууу | Записать программу встроенного ПЛК в блок SMARTCARD номер ууу |
| 6ууу | Прочитать блок данных SMARTCARD номер ууу в привод |
| 7ууу | Стереть блок данных SMARTCARD номер ууу |
| 8ууу | Сравнить параметры привода с блоком ууу |
| 9999 | Стереть карту SMARTCARD |
| 9888 | Установить в SMARTCARD флаг “только чтение” |
| 9777 | Сбросить в SMARTCARD флаг “только чтение” |

yyy – номер блока (задается произвольно).

Для работы с картой необходимо вставить её в привод и выполнить действия, описанные в таблице А.2. Необходимо запоминать номера блоков и приложения, находящиеся в них. Например, после настройки режима регулирования момента можно сохранить эту конфигурацию параметров в карту. Для этого необходимо вставить карту в привод, ввести в параметр 0.00 значение, например, 4400. Этот код означает сохранение параметров из привода в карту в блок номер 400. Чтобы считать макрос 4 из карты в привод нужно в параметр 0.00 ввести код 6400.

После попытки прочитать, записать или стереть данные на SMARTCARD может произойти отключения, если при выполнении этой команды возникли проблемы.

Более подробное описание параметров и режимов работы частотного преобразователя, а также отключения и соответствующие им проблемы приведены в  «Руководстве пользователя «Unidrive».

При поставке лабораторного комплекса на SMARTCARD записаны следующие параметры:

– адрес 100 – режим регулирования скорости;

– адрес 200 – режим замкнутой по току и скорости системы;

– адрес 400 – режим регулирования момента.

Данными настройками можно пользоваться на лабораторных работах для быстрого изменения режимов работы привода.

С подробным описанием параметров преобразователя частоты можно ознакомиться в «Руководстве пользователя ПЧ Unidrive».

ПРИЛОЖЕНИЕ З

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ОТЧЕТ

По лабораторным работам

междисциплинарного курса МДК01.01 «Электрические машины»

профессионального модуля ПМ.01 «Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок»

специальность 08.02.09

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий»

Выполнил: _____________________

Группа: ________________________

Проверил: ____________________

Челябинск

2018

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кацман, М.М. Электрические машины [текст]: учебник/М.М.Кацман. - 13-е изд., стер.- М.:Академия, 2014.- 492:ил..

- ГОСТ 16110-82.СТ СЭВ 1103 – 78. Трансформаторы силовые. Термины и определения.

- ГОСТ 16264.1 – 85 СТ СЭВ 4438 – 83. Двигатели асинхронные. Общие технические условия.

- ГОСТ 16264.2 – 85. Двигатели синхронные.

- ГОСТ 16264.4 – 85. Двигатели постоянного тока бесконтактные.