Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Методические рекомендации

к выполнению лабораторных работ

по профессиональному модулю

ПМ.05 Освоение профессии рабочих 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

для специальности 08.02.09

“Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий”

ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Челябинск

2022

| Методические рекомендации составлены в соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по рабочей профессии 19806 Электромонтаж освещения и осветительных сетей» | ОДОБРЕНА Предметной (цикловой) комиссией протокол № от «__»__________2022 г. Председатель ПЦК ____________С.А.Чиняева | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ____________Т.Ю.Крашакова «__»__________2022 г |
| --- | --- | --- |

## Составитель:  Чиняева С.А. – преподаватель Южно-Уральского государственного технического колледжа

Согласовано:  Абелев А.З. – технический директор ОАО «Южуралэлектромонтаж"

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- |
| Перечень лабораторных работ | 6 |
| Требования к содержанию отчета | 6 |
| Правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ | 7 |
| Работа №1 Прозвонка электропроводки | 8 |
| Работа №2 Соединение и оконцевание проводов и кабелей | 13 |
| Работа №3 Монтаж открытых электропроводок | 20 |
| Комплексная лабораторная работа | 23 |
| Работа №4 Монтаж закрытых электропроводок | 23 |
| Работа №5 Подключение УЗО и диф.автоматов | 25 |
| Работа №7 Монтаж и подключение выключателей и розеток различного исполнения | 31 |
| Работа №8 Монтаж и подключение однофазных и трехфазных счетчиков электроэнергии | 31 |
| Работа №9 Монтаж и подключение щитков освещения | 33 |
| Работа №10 Монтаж и подключение квартирных и этажных щитков | 33 |
| Работа №11 Монтаж и подключение квартирной проводки и нахождение неисправностей | 36 |
| Работа №12 Монтаж системы уравнивания потенциалов | 37 |
| Работа №6 Подключение светильников различного типа | 41 |
| Критерии оценки отчетных работ | 45 |
| Образец титульного листа | 46 |
| Список литературы | 47 |

Пояснительная записка

Методические рекомендации предназначены для выполнения лабораторных работ по ПМ.05 «Выполнение работ по рабочей профессии 19806 Электромонтаж освещения и осветительных сетей»  базовый уровень подготовки.

Целью   проведения   лабораторных   работ   является   подтверждение, закрепление  теоретического материала  и  приобретение   навыков  по выполнению работ по монтажу и эксплуатации  осветительных сетей средней сложности.

В учебном пособии дан перечень лабораторных работ, содержание и порядок их выполнения, контрольные вопросы по каждой лабораторной работе.

Пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения для работы в аудитории.

Пособие подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования рабочей программы профессионального модуля ПМ.05. Темы лабораторных работ  представлены в соответствии с порядком их изучения в теоретическом блоке ПМ.05 и позволяют  сформировать профессиональные компетенции:

- ПК1 Осуществлять монтаж и эксплуатацию осветительного электрооборудования и осветительных  сетей промышленных и гражданских зданий

- ПК2 Производить работы по выявлению неисправностей осветительных сетей промышленных и гражданских зданий

- ПК3 Производить ремонт осветительных электроустановок промышленных и гражданских зданий.

Количество учебных часов соответствует рабочей программе. Преподавание профессионального модуля имеет практическую направленность и проводится в тесной взаимосвязи с дисциплинами профессионального цикла - электротехника, основы  электроники,  техническая механика и ПМ 01.

В результате изучения студент должен:

Знать:  - основы устройства монтируемого электрооборудования и сетей;

- способы измерения сопротивления изоляции;

- электрические схемы средней сложности;

- основные сведения по электротехнике и по технологии выполняемых работ;

- правила безопасности труда, противопожарные правила и нормы производственной санитарии, правила внутреннего трудового распорядка;

- требования к качеству выполняемых работ.

Уметь - выполнять работы средней сложности по монтажу осветительной арматуры и электропроводки;

- выполнять ремонт осветительной арматуры и электропроводки

- пользоваться электроинструментом

- читать чертежи, эскизы и схемы монтируемого электрооборудования и осветительных сетей;

- выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Иметь практический опыт  - по выполнению работ по монтажу и эксплуатации  осветительных сетей средней сложности.

Перечень лабораторных работ

| № п/п | Название работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прозвонка электропроводки | 2 |
| 2 | Соединение и оконцевание проводов и кабелей | 2 |
| 3 | Монтаж открытых электропроводок | 4 |
| 4 | Монтаж закрытых электропроводок | 4 |
| 5 | Подключение УЗО и диф.автоматов | 2 |
| 6 | Подключение светильников различного типа | 2 |
| 7 | Монтаж и подключение выключателей и розеток различного исполнения | 2 |
| 8 | Монтаж и подключение однофазных и трехфазных счетчиков электроэнергии | 2 |
| 9 | Монтаж и подключение щитков освещения | 2 |
| 10 | Монтаж и подключение квартирных и этажных щитков | 2 |
| 11 | Монтаж и подключение квартирной проводки и нахождение неисправностей | 2 |
| 12 | Монтаж системы уравнивания потенциалов | 2 |
|  | Итого | 28 |

Требования к содержанию отчета

Каждая отчетная работа должна содержать:

- Титульный лист.

- Цель  работы.

- Схемы опытов.

- Необходимые формулы и расчеты.

- Таблицы с результатами замеров и расчетов.

- Графики и диаграммы, построенные по результатам замеров и расчетов, если это требуется по заданию.

- Выводы по работе.

- Ответы на контрольные вопросы.

Схемы вычерчиваются в соответствии с требованиями ГОСТ с помощью условных обозначений. Графическая часть отчета (схемы, таблицы, графики) выполняются карандашом с применением чертежных инструментов. Отчет можно выполнять в рукописном варианте или с применением ПК.

Правила техники безопасности при выполнении

лабораторных работ:

•   студент,    находясь    в    лаборатории,    должен    быть  предельно дисциплинированным   и внимательным;   находиться непосредственно у исследуемой лабораторной установки;

- запрещается подходить к другим установкам, распределительным щитам и пультам и делать на них какие-либо включения или переключения; включать    схему   под   напряжение,    если   кто-нибудь    касается   ее  неизолированной     токоведущей     части;     производить     какие-либо пересоединения в схеме, находящейся под напряжением; во время работы электрической машины касаться вращающихся частей или наклоняться к ним близко; оставлять без наблюдения лабораторную установку или отдельные приборы под напряжением;

- при перемещениях движков и рукояток пускорегулирующей аппаратуры необходимо следить за тем, чтобы рука была в соприкосновении только с изолированной рукояткой;

- одежда студента не должна иметь свободно свисающих концов шарфов, косынок, галстуков и т. п., а прическа или головной убор должны исключать возможность «свисания» прядей волос.

Работа №1. Прозвонка электропроводки

Цель работы

Научиться прозванивать провода и кабели различными способами.

В результате выполнения работы студент должен:

- знать способы прозвонки;

- уметь выполнять прозвонку проводов и кабелей различными способами.

Общие сведения

Прозвонка кабеля неотъемлемый инструмент электрика. Стандартный и наиболее часто встречающийся случай – это когда отсутствует напряжение в какой-либо розетке или осветительном приборе, а иногда и во всех сразу. В таком варианте выбора нет – необходима прозвонка кабеля, питающего всю систему, а затем и отдельных проводов.

Как правило, в распределительных коробках многоквартирных домов находится клубок никак и ничем необозначенных и кое-как заизолированных концов. Выключатели и розетки, особенно в старых домах, давно уже выслужили все сроки эксплуатации. Разобраться в этом хитросплетении и определить конкретное место, где произошел обрыв цепи непросто. Приходится проверять все элементы, заново маркировать жилы кабелей.

Нередко работа осложняется тем, что ее приходится проводить без отключения электрооборудования, но для этих ситуаций существуют различные устройства и приборы, выпускаемые промышленностью, позволяющие найти обрывы даже внутри стен. Но в условиях отдельно взятой квартиры или дома прозвонка проводов может быть произведена более простыми способами:

• с полным отключением электроэнергии с использованием мультиметра;

• либо без отключения – обыкновенной лампочкой.

- 1. Прозвонка проводов устройством из лампочки и батарейки

Это прибор, который состоит из лампочки, батарейки, щупов и соединительных проводов между ними (рисунок 4). Лампочка на напряжение 6 Вольт (рисунок 1). Батарейка может быть одна  на 9 Вольт или четыре обычных пальчиковых батарейки на 1.5 Вольт каждая, соединенные последовательно (рисунок 2). То есть в сумме также 6 Вольт. Соединительные провода между ними самые обычные, тонкие, гибкие. Здесь очень важно чтобы их длина была достаточной для прозвонки проводов на длинных дистанциях. Для удобства измерений на один конец щупа устанавливается зажим типа «крокодильчик» (рисунок 3).

Рисунок 1                                                Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Последовательность рабты представлена на рисунках 5-7:

Рисунок 5                                       Рисунок 6

Рисунок 7

- 2. Прозвонка многожильного кабеля мультиметром

Мультиметр – это несложный прибор, который должен выполнять как минимум такие измерения: величин постоянного и переменного электрического напряжения и тока и значение электрического сопротивления.

Для прозвонки проводов и кабелей используется функция проверки сопротивления (рисунок 8). Если точнее, то в этом процессе интересует не величина сопротивления, а его наличие или отсутствие, показывающее состояние проверяемой цепи.

Перед проведением работ прибор переключается в режим измерения сопротивления в самом низком диапазоне значений. Большинство моделей мультиметров при наличии цепи могут выдавать звуковой сигнал, что значительно повышает удобство работы с прибором.

Прозвонка жил кабеля или проводов производится следующим образом:

- если концы проводов находятся на незначительном расстоянии друг от друга, то достаточно к ним подсоединить щупы прибора и произвести измерение;

Рисунок 8

- при значительной протяженности исследуемого участка необходимо на одном конце кабеля накоротко замкнуть (соединить между собой) все жилы, а прозвонку проводов производить с другого конца последовательным подсоединением прибора к каждой паре проводников.

Если прибор вообще не выдает никаких показаний, то варианта два: либо кабель или провод «перебит» полностью, либо ошибочно производится измерение сопротивления не той цепи.

Не путать с тем когда на дисплее отображается ноль и когда на дисплее вообще нет ни каких цифр. Когда отображается ноль значит цепь замкнута но сопротивление цепи настолько малое что показания близки к нулю (например при прозвонке коротких проводов ). А когда на дисплее вообще ни чего не отображается, тогда нет замкнутой цепи (либо несоответствие жил провода, либо обрыв в самом проводе.)

Программа работы:

Произвести прозвонку электропроводки или кабеля любым из  указанных выше способов. Промаркировать жилы многожильного кабеля. Результат работы предъявить преподавателю.

Контрольные вопросы

1. Расшифруйте марку провода АППВ-3*4, ВВГнг-3*4.

2. Для чего необходимо выполнять прозвонку проводов и кабелей?

Работа №2. Соединение и оконцевание проводов и кабелей

Цель работы

Изучить способы соединения проводов и кабелей разветвительной сети напряжением до 1000 вольт.

В результате выполнения работы студент должен:

- знать способы и методы соединения и оконцевания проводов и кабелей; инструмент, приспособления и материалы для оконцевания и соединения жил.

- уметь выполнять соединения и оконцевания жил различными способами.

Программа работы:

1.1. Изучить различные способы соединения проводов и кабелей.

1.2. Выполнить оконцевание жил и соединение проводов и кабелей методом опрессовки, зажимами  и болтовой стяжкой.

Общие сведения:

Требования к качеству соединения, ответвления и оконцевания. Согласно ПУЭ к качеству соединения, ответвления и оконцевания предъявляются следующие требования:

- Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.).

- В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.

- Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

- В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.

- Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

- Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.

Способы соединения. Рассмотрим некоторые способы соединения жил проводов и кабелей электропроводки.

- Опрессовка. Основные этапы работ по опрессовке следующие. В зависимости от сечения и материала жил провода или кабеля выбирают нужный тип гильзы (полая медная или алюминиевая трубка, в зависимости от соединяемого материала проводов). Подбирается инструмент для выполнения опрессовки. С жил снимается изоляция на длину определяемую типом гильзы. Концы жил зачищаются до металлического блеска и сразу же смазыватся кварце-вазелиновой пастой (зачистка и смазка гильз выполняются в случае, если это не было выполнено на заводе-изготовителе). В гильзу с обеих сторон вставляются соединяемые жилы, после чего она обжимается, затем изолируют место соединения изолентой.

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 1. Опрессовка жил: а - медные гильзы; б – обжимные клещи.

- Зажимы. Широко применяются в настоящее время для выполнения соединения жил проводов и кабелей электропроводки. Это связано с простотой выполнения операций и отсутствием необходимости в специальном монтажном инструменте. Для выполнения соединения жил данным способом требуется снять с них изоляцию, на длину определяемую типом зажима, и закрепить жилы в зажиме. Различают клеммные зажимы, зажимы бугельного типа, прокалывающего типа и пружинные зажимы (рисунок 2).

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

Рисунок 2. Зажимы для соединения жил проводов и кабелей электропроводки: а – клеммные зажимы; б – бугельный зажим; в – пружинный зажим.

  - Клеммные зажимы. Выпускаются с прижимной планкой, для соединения многожильных проводов, и без прижимной планки, для одножильных. Устройство клеммных колодок позволяет не использовать дополнительную изоляцию места соединения.

  - Бугельный зажим. Отличается от обычных клеммных зажимов тем, что на прижимной планке имеются насечки, которые рассекают оксидный слой на жиле провода увеличивая площадь контакта и качество соединения. Кроме того, конструкция корпуса данного зажима препятствует самопроизвольному развинчиванию прижимного винта.

  - Прокалывающий зажим. Особенность зажима в том, что при соединении проводов с последних не требуется снимать изоляцию. Зажим состоит из пластмассового корпуса и Ш-образной контактной пластины, которая после монтажа зажима раздвигает изоляцию провода и обеспечивает электрический контакт между соединяемыми проводами.

  - Пружинный зажим. Является наиболее простым способом соединения проводов. Требуется только зачистить жилу от изоляции и вставить в зажим, где она надежно фиксируется с помощью специального пружинного механизма. Одно из достоинств данных зажимов – возможность соединения проводов разного диаметра, как медных, так и алюминиевых, они не контактируют между собой, что исключает электрокоррозию. Кроме того, гель, заполняющий внутренний объем, разрушает оксидную пленку на алюминии и защищает его от коррозии.

3. Болтовая стяжка. Токопроводящие жилы проводов и кабелей присоединяют к штыревым и гнездовым выводам электрических приборов винтовыми зажимами (рисунок 3). Зажимы для соединения алюминиевых и медных однопроволочных жил проводов и кабелей площадью сечения до 10 мм2 должны иметь ограничивающую шайбу-звездочку или другое устройство, препятствующее "выдавливанию" жилы, и разрезную пружинящую шайбу.

Все детали зажимов должны иметь гальваническое покрытие для защиты от коррозии. Проводники и контакты изолируют и смазывают кварцевазелиновой пастой.

Рисунок 3. – Подсоединения к выводам электрооборудования

а — с помощью винта; б — с помощью болта; в — с помощью болта (винта), если жила не имеет форму кольца; г — с помощью винта в случае оформления многопроволочной жилы в кольцо; д — с помощью наконечника; е, ж, з – болтовые соединения жил сечением от 16 мм2 и выше; 1 —винт; 2 — разрезная шайба; 3 — фасонная шайба-звездочка; 4 — оформленная в кольцо жила; 5 — плоский вывод; 6 — шайба простая; 7 — болт;8 — гайка; 9 — жила; 10 – наконечник кабельный кольцевой; 11 — медный наконечник; 12 – алюминиевый вывод; 13 — тарельчатая пружинистая шайба; 14 — стальная шайба

Технология присоединения жил:

- определить длину жилы, необходимую для образования колечка. Удалить изоляцию клещами или ножом (нож держать под углом к жиле, чтобы не сделать на ней случайный поперечный надрез);

- жилу смазать слоем вазелина и зачистить наждачной бумагой. Сразу же после зачистки покрыть чистым слоем кварцевазелиновой пасты (50 % кварцевого мелкого песка и 50 % технического вазелина). Изогнуть конец жилы колечком по диаметру винта;

- определить площадь сечения жилы, выбрать винт, шайбу-звездочку, пружинящую шайбу (для проводов площадью сечения 2,5; 4 мм2 используют винты М4, М5, М6 и звездочки с наружным диаметром 8,5; 9,5; 10,5 мм; для проводов 6, 10 мм2 используют винты М6, М8 и звездочки с диаметром 12, 14, 16 мм). Присоединить провод, изгиб кольца направить по часовой стрелке. Винт или гайку затянуть до смыкания концов пружинящей шайбы в зазоре.

- Пайка. В настоящее время применяется редко, так как данная операция требует достаточно много времени, специального инструмента (газовой горелки или паяльника, источника его питания и материалов), припой, флюс, а так же изоляции места соединения. Кроме того, не рекомендуется использовать пайку для соединения, которое будет испытывать механическое воздействие. Пайку применяют для соединения алюминиевых жил проводов и кабелей электропроводки вместо болтового соединения, так как алюминий имеет свойство «вытекать» из-под винтов, размягчаясь от небольшого нагрева контакта при протекании тока. При этом сила прижима существенно ослабевает, что еще больше повышает температуру.

- Сварка. Кроме описанных ранее способов соединения проводов достаточно широко в последнее время применяется сварка. Сварное соединение предпочтительнее всех остальных – с его помощью проще всего получить достаточно надежный и качественный контакт. Поэтому срок безотказной работы электропроводки получается очень большим. Для соединения проводов можно использовать три вида сварки: контактную, газовую и термитную. Контактную сварку проводов производят сварочным аппаратом, как переменным, так и постоянным током при напряжении 12 - 36В.

Сварка состоит из нескольких технологических операций. Сначала с проводов следует снять оболочку и изоляцию, после чего выполнить скрутку. Полученную скрутку подрезать так, чтобы концы всех проводов были на одном уровне, а длина скрутки получилась бы не менее 50 мм. После этого на скрутку устанавливается медный теплоотводящий зажим, и подключается «масса» сварочного аппарата. После этих операций к концу скрутки подносят торец заряженного в держатель угольного «карандаша» и производят сварку.

В результате на конце скрутки должен образоваться аккуратный шарик расплавленного металла, после чего сварку следует прекратить. Чтобы не расплавить изоляцию проводов время сварки каждой скрутки не должно превышать 1 - 2 сек. После того, как сваренные скрутки остынут, их следует заизолировать.

- Скрутка. В настоящее время скрутка, как способ соединения жил запрещена. Она применяется только совместно с каким либо другим способом соединения, например, с последующей пайкой или сваркой.

Ответвление. Для выполнения ответвления применяются такие же способы, как и для соединения жил проводов и кабелей.

В качестве зажимов кроме описанных выше типов, часто используют ответвительные зажимы типа – «орешки» (рисунок 4), состоящие из двух стальных пластин с канавками под проводники, сжимаемые четырьмя винтами, расположенные в пластмассовом корпусе. Между ними располагается еще одна плоская пластина, которая исключает непосредственный контакт между жилами, в случае, когда соединяют медные и алюминиевые провода.

Рисунок 4. Ответвительный зажим – «орешек».

Контрольные вопросы

1. Какие вы знаете марки проводов и кабелей и их характеристики?

2. Перечислите требования ПУЭ к качеству соединений, ответвлений и оконцеваний проводов и кабелей.

3. Расскажите о способе соединения жил проводов методом опрессовки.

Работа №3. Монтаж открытых электропроводок

- Цель работы

Изучить один из видов открытой электропроводки – тросовая и технологию её монтажа.

В результате изучения студент должен:

- знать назначение, устройство и принцип монтажа тросовых электропроводок, их характеристики и особенности подключения;

- уметь монтировать элементы тросовой проводки.

Общие сведения

Тросовые электропроводки – это электропроводки, у которых провода и кабели укреплены на натянутом несущем стальном тросе. Тросовые электропроводки применяют как внутри производственных помещений, так и в наружных установках, как для осветительных, так и для силовых сетей.

Тросовая электропроводка состоит из:

Рисунок 5.  Элементы тросовой проводки

Трос – основной элемент конструкции тросовой электропроводки. Лучше воспользоваться металлическим оцинкованным тросом – это удобный в монтаже, имеющий достаточную гибкость, прочный, нержавеющий трос. Имеет невысокую стоимость, поэтому не будет лишним приобрести его с некоторым запасом по метражу (10-15 %). Для проводов и кабелей сечением до 6 мм2 (чего вполне достаточно для домашней электропроводки) хватит троса Ø 2 – 5 мм.

Зажимы для стальных тросов – подбираются в соответствии с диаметром используемого троса.

Талреп – приспособление для натяжения тросов. Для натяжения пролетов тросовой электропроводки небольшой длины достаточно одного. Если-же длина пролёта достаточно велика и (или) вес подвешиваемого к тросу кабеля не позволяет нормально натянуть трос одним талрепом, лучше подстраховаться и заранее запастись двумя.

Крепёж для кабеля. Это может быть монтажная лента для крепления кабеля к тросу «замком» или пластиковые хомуты-стяжки («штрапсы»). Для расчета их нужного количества следует учесть, что расстояние между крепежом кабеля не должно превышать 50-60 см.

Кабель. Лучше всего использовать негорючий медный кабель с двойной изоляцией, на который, желательно предварительно одеть гофротрубу, которая исключит возгорание кабеля в случае короткого замыкания и защитит его от губительного действия ультрафиолета.

Крюки для крепления троса. Для бетонных и кирпичных поверхностей используются анкерные болты с крюком, для деревянных – металлические шурупы с крюком.

Порядок проведения работы

Наиболее эффективная очередность монтажа тросовой электропроводки следующая:

1. Монтируем кабель на струну или трос при помощи хомутов или пластиковых стяжек, фиксируем и расключаем ответвительные коробки, подключаем и фиксируем светильники.

2. Монтируем устройства концевого крепежа для несущей струны на опорных поверхностях. Обычно это кольца с анкерными креплениями.

3. Аккуратно поднимаем трос/струну и закрепляем по пролету. Желательно использовать талреп для обеспечения некоторой натяжки. Проволока вяжется в нагретом состоянии, а трос фиксируется жимками.

Диаметр троса/проволоки для монтажа тросовой электропроводки выбирается, исходя из протяженности пролета и массы кабелей и арматуры в линии. На практике предпочтение отдается тросу диаметром от двух до семи миллиметров, а также проволоке диаметром 5-8 миллиметров. Максимально допустимое расстояние между двумя соседними хомутами крепления кабеля к тросу составляет 50 сантиметров.

Несмотря на то, что протяженность пролетов тросовой электропроводки ничем не ограничена, необходимо по возможности устраивать дополнительные промежуточные подвесы. Особенно это касается тех случаев, когда проводка устраивается в помещении, есть прочный потолок, а пролет очень длинный. На участках с открытым пространством при большой длине можно использовать боковые оттяжки, чтобы избежать раскачивания линии.

К кабелю тросовой электропроводки не предъявляется никаких особых требований, поскольку он не несет на себе никакой механической нагрузки. Главное, чтобы этот кабель соответствовал условиям эксплуатации. Например, для монтажа на открытом воздухе необходимо использовать кабель, изоляция которого не боится влаги и имеет повышенную стойкость к воздействию прямых солнечных лучей и.

Трос, используемый в качестве несущего элемента, должен быть цельным по всей длине пролета, соединения не допускаются. Исключения возможны лишь для участков очень большой длины при наличии промежуточных жестких креплений на каких-либо конструкциях. Высота прокладки тросовой электропроводки в помещении и по стенам не должна быть менее 2,5 метров, а над проездами автомашин – не менее 6 метров.

Контрольные вопросы.

- Какие инструменты применяются при монтаже тросовой электропроводки?

- Какие установочные провода применяют для тросовой электропроводки?

Комплексная лабораторная работа

Работа включает в себя выполнение нескольких лабораторных работ на одном стенде в виде одной схемы – монтаж электрооборудования квартиры с подключением к этажному щитку.

Работа №4 Монтаж  закрытых электропроводок

Цель работы:

Ознакомиться с электропроводкой в трубах: способами прокладки проводов, материалами, арматурой и инструментом.

В результате выполнения работы студент должен:

- знать назначение, устройство и принцип монтажа электропроводок в трубах, их характеристики и особенности подключения;

- уметь собирать узлы схем электропроводок в трубах.

Общие сведения:

Электропроводки в трубах выполняют с целью их защиты от механических повреждений или от воздействия окружающей среды (например, сырость, взрывоопасные смеси, химически активные газы).

Для электропроводок применяют: стальные обыкновенные водогазопроводные трубы; стальные легкие (тонкостенные) водогазопроводные трубы; полиэтиленовые и полипропиленовые трубы; винипластовые трубы; металлические глухие стальные короба; металлические гибкие рукава, гибкие гофрированные трубы и гибкие армированные трубы.

Правилами устройства электроустановок установлены ограничения на применение труб:

- обыкновенные водогазопроводные трубы рекомендуют только для электропроводок в наружных установках, помещениях со взрывоопасной или химически активной средой; во всяких других помещениях – только как исключение, при наличии экономических обоснований;

- запрещено применение: стальных тонкостенных труб и коробов (с толщиной стенок 2 мм и меньше) в сырых, особо сырых помещениях и в наружных установках;

- неметаллических труб во взрывоопасных помещениях, а при открытой прокладке в зрелищных предприятиях, клубах, детских и лечебных учреждениях и на чердаках;

- полиэтиленовых и полипропиленовых в перечисленных выше помещениях для открытой и скрытой прокладки;

- полипропиленовых труб для прокладки в животноводческих помещениях.

Винипластовые трубы по сгораемым основаниям должны прокладываться по намету штукатурки 5 мм или по асбесту толщиной 3 мм. Запрещено прокладывать провода в трубах, проложенных в земле вне зданий.

Применение замоноличенных пластмассовых труб и коробок для соединений и разветвлений проводов, а также для установки в них штепсельных розеток, выключателей и т.п. позволяет:

- заменить электропроводку в процессе эксплуатации;

- обеспечить независимость электромонтажных работ от общестроительных;

- исключить дыропробивные работы и мокрые процессы (заделку штроб с проводами) при монтаже электропроводки;

- значительно повысить электробезопасность, так как винипластовые трубы — хорошая дополнительная изоляция;

- повысить уровень индустриализации электромонтажных работ благодаря тому, что основные трудоемкие процессы со строительной площадки переносятся на заводы;

- монтировать электропроводки, не нарушая звукоизоляцию жилых зданий.

При выполнении электропроводок в замоноличенных винипластовых трубах повреждение проводов во время выполнения строительных работ полностью исключено.

Выбор стальных и пластмассовых труб для прокладки изолированных проводов осуществляется по справочным таблицам и непосредственно примеркой пучка проводов к трубе.

Перед затягиванием проводов трубопроводы проверяют и продувают воздухом или протягивают ершик. В трубы затягивают стальную проволоку диаметром 1,5...3,5 мм с петлей на конце. Провода выравнивают, протягивая их через зажатую сухую тряпку, присоединяют к проволоке и затягивают два монтера в рукавицах – один тянет проволоку, другой с противоположной стороны подает провода в трубу.

В коробках и у концов труб оставляют запас провода для присоединения. Соединение проводов делают только в коробках (в трубах соединять запрещено) и тщательно изолируют. На выводах проводов из труб укрепляют маркировочные бирки с указанием их назначения, марки и площади сечения проводов.

Проверке по окончанию монтажа подлежат: надежность креплений, соединения, наличие зануления, соединения проводов в коробках и с оборудованием.

У электропроводок в трубах испытывают: сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей (трубой), норма не менее 0,5 МОм; непрерывность цепи зануления между корпусом электроприемника и нулевой шиной вводного щита. Испытания проводят мегомметром на 1000 В.

Работа №5 Подключение УЗО и диф.автоматов

Цель работы:

Изучить принцип действия и конструкции устройств защитного отключения (УЗО) и дифференциальных автоматов.

В результате выполнения работы студент должен:

- знать схемы включения УЗО и диф.автоматов;

- уметь подключать УЗО и диф.автоматы.

Общие сведения

Защитным отключением называется автоматическое отключение всех фаз (полюсов) участка сети, обеспечивающее безопасные для человека сочетания значений тока и времени его протекания при замыканиях на корпус или снижении сопротивления изоляции ниже определенного значения.

УЗО, или иначе выключатель дифференциального тока, предназначено для защиты людей и животных от поражения электрическим током при непреднамеренном контакте с находящимися под напряжением проводящими частями электроустановки и для предотвращения возгораний, возникающих вследствие протекания токов утечки и замыканий на землю, или развивающихся из них коротких замыканий.

УЗО используется как дополнительное средство защиты людей от поражения электрическим током в защищенных автоматическими выключателями (предохранителями) трех проводных однофазных и пяти-проводных трехфазных групповых цепях (с нулевым защитным проводником PE) электроустановок зданий, которые подключены к питающим электрическим сетям напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью и типами систем заземления ТN-С-S, ТТ, ТN-S.

Система защитного отключения по току утечки автоматически контролирует состояние изоляции и уменьшает возможность возникновения пожаров. В связи с этим УЗО иногда называют противопожарным сторожем. Большая часть пожаров в сельских производственных помещениях происходит из-за неисправности электрооборудования и электропроводки: при замыкании на землю токи утечки в несколько сот миллиампер могут вызвать загорания изоляции.

В основе действия УЗО, как электрозащитного средства, лежит принцип ограничения (за счет быстрого отключения) продолжительности протекания тока через тело человека при непреднамеренном прикосновении его к токоведущим частям.

Из всех известных электрозащитных средств УЗО является единственным, обеспечивающим защиту человека от поражения током в случае прямого прикосновения к находящимся под напряжением частям электроустановки.

Классификация и защитное действие УЗО.

Устройства защитного отключения классифицируются по виду входного сигнала, по чувствительности и количеству полюсов.

Для того чтобы устройство защитного отключения выполняло свою основную функцию – защиту от электропоражения, необходимо, чтобы оно отключало защищаемые участки сети, электроустановки при достижении током значений основных критериев электробезопасности – порогового не отпускающего тока и порогового фибрилляционного тока в течение соответствующего периода времени.

Защитное отключение – наиболее эффективный вид защиты при самых опасных ситуациях: случайном касании человеком или животным токоведущих частей электроустановки, при котором ни заземление, ни зануление, ни выравнивание электрических потенциалов не могут обеспечивать защиту от поражения. Плавкие вставки предохранителей и автоматические выключатели, которые выбирают по токам нагрузки и короткого замыкания, срабатывают и отключают электроустановку при токах, во много раз превышающих максимально допустимые по критериям электробезопасности. Не обеспечивают предохранители и необходимую скорость отключения электроустановки, так как при реальной длительности перегорания плавких вставок (секунды - десятки секунд) человек может оказаться под действием напряжения 50 - 220 В, что совершенно недопустимо.

Таким образом, основные преимущества защитного отключения – быстродействие и автоматическое срабатывание.

Особенность устройств защитного отключения – практическое отсутствие зависимости их работы от значений тока нагрузки. Еще одним существенным достоинством защитного отключения является возможность увеличения допустимого сопротивления заземления.

Выбор уставок УЗО и токи утечки с электроустановок. УЗО (рис. 6) должны быть селективными и надежными в работе, иметь высокую чувствительность и быстродействие. Их селективность во многом определяется схемой включения в защищаемую сеть и конструктивными особенностями устройства, а чувствительность и быстродействие зависят от допустимых значений тока для организма человека.

Рисунок 6 - Общий Астро-УЗО: а - Ф3311; б - Ф2212

Обеспечение селективной работы УЗО. Для обеспечения требований селективной работы нескольких УЗО в радикальных схемах электрических цепях электроустановки здания необходимо учитывать следующие факторы.

1. В силу специфики технических параметров УЗО (в первую очередь очень высокое быстродействие) невозможно обеспечить селективность срабатывания последовательно включенных УЗО по току утечки при значениях уставок 10, 30, 100 мА.

2. В некоторых случаях (в практике очень редких) селективность работы УЗО обеспечивается путем применения устройств с выдержкой времени (УЗО с индексом "G", "S").

В альтернативном варианте возможно применение УЗО с разнесенными значениями уставок – например, 10 и 100 мА, 30 и 300 мА, что в отдельных случаях, несомненно, обеспечит повышенную надежность защиты жизни человека и его имущества (рис. 7).

Рисунок 7. Электроснабжение квартиры с системой TN-C-S

Целесообразно применение наряду с основным, дополнительного УЗО, установленного у конечного потребителя (например, электроинструмент, электробытовая техника). УЗО противопожарного назначения с уставками 300, 500 мА, как правило, имеют исполнение с выдержкой времени.

Дифференциальный автомат или автоматический выключатель дифференциального тока - электромеханическое устройство, предназначенное для защиты электрической цепи от утечки токов на землю и защиты цепи от перегрузок и коротких замыканий.

Иными словами, дифференциальный автомат одновременно выполняет функции УЗО и автоматического выключателя.

Рисунок 8 – Дифференциальный автомат

Основным предназначением дифавтомата, является полная защита человека от поражения электричеством при его контакте с токоведущими частями электрооборудования. В этом и проявляется его функция как УЗО.

Помимо этого, данное устройство не менее эффективно защищает электрическую сеть и электрооборудование от перегрузки и короткого замыкания, выполняя функцию автоматического выключателя.

Основная отличительная особенность дифференциального автомата, от аналогичных ему приборов заключается в его конструкции. В не большом по размерам корпусе удачно объединены и функционируют два отдельных защитных устройства: УЗО и автоматический выключатель.

Поэтому защитное отключение происходит при любых трех нарушениях в работе электрической сети:

- - утечка тока;

- - перегрузка;

- - короткое замыкание.

Защиту электрической цепи от перегрузки и короткого замыкания осуществляет встроенный модуль защиты - автоматический выключатель. В него входит механизм независимого расцепления контактов, который срабатывает при возникновении в защищенной электрической цепи короткого замыкания и перегрузок. Кроме этого защитный модуль снабжен рейкой сброса приводящейся в действие внешним механическим воздействием.

Защиту человека от поражения электрическим током данное устройство осуществляет при помощи модуля дифференциальной защиты. Он оснащен дифференциальным трансформатором, который постоянно сравнивает проходящий через него ток на входе и на выходе.

В случае обнаружения разницы, представляющей угрозу для жизни, модуль при помощи встроенного электрического усилителя и катушки электромагнитного сброса преобразовывает ток в механическое воздействие, которое и обесточивает защищенную цепь.

Схема подключения дифференциального автомата (рисунок 9) практически не отличается от схемы подключения УЗО. Поэтому при его подключении необходимо соблюдать те же самые правила: к дифференциальному автомату, как и к УЗО, должны подключаться фаза и ноль только той цепи, которые он будет защищать.

То есть, нельзя нулевой провод который вышел с автомата объединять с другими нулевыми проводами. В этом случае дифавтомат будет отключаться, потому что по этим проводам будут протекать разные токи.

Рисунок 9 – Схема подключения дифференциального автомата.

Чаще всего он применяется для защиты электрических групп размещенных в помещениях с повышенной влажностью – ванных комнатах, кухнях или в помещениях к которым предъявляются повышенные требования по электробезопасности - например, детская комната.

Работа № 6 Подключение светильников различного типа

Цель работы: изучить устройство светильника на основе люминесцентной лампы; исследовать основные ее характеристики.

В результате выполнения работы студент должен:

- знать схемы включения светильников;

- уметь подключать светильники.

Общие сведения

Люминесцентная лампа - это газоразрядный источник света низкого давления, световой поток которого определяется в основном свечением люминофоров под воздействием ультрафиолетового излучения электрического разряда. Световая отдача до 85 лм/Вт, срок службы более 10 тысяч.часов. Применяются главным образом для общего и местного освещения.

Принцип действия люминесцентных ламп состоит в использовании электролюминесценции (свечения паров металлов и газов при прохождении через них электрического тока) и фотолюминесценции (свечение вещества люминофора при его облучении другим, например, невидимым УФ светом). В люминесцентной лампе электрический разряд происходит при низком давлении ртути и некоторых инертных газов; электролюминесценция характеризуется очень слабым видимым и сильным УФ излучением. Световой поток лампы создаётся главным образом за счёт фотолюминесценции – преобразования УФ излучения в видимый свет слоем люминофора, покрывающим изнутри стенки трубчатой стеклянной колбы. Таким образом, лампа является своеобразным трансформатором невидимого света в видимый. Энергоэкономичность  - это основное преимущество люминесцентных ламп. Их световая отдача, в зависимости от цветности, качества цветопередачи, мощности и типа пускорегулирующей аппаратуры (ПРА )находится в пределах от 50 до 90 лм/Вт. Наименее экономичны лампы небольшой мощности и с высоким качеством цветопередачи.

Поскольку лампа не предназначена для непосредственного включения в сеть, значение напряжения на лампе при её маркировке не приводится. В комплекте с ПРА лампы обычно рассчитаны на питание от сети переменного тока промышленной частоты. Для питания от сети постоянного тока требуются специальные ПРА.

Лампы отличаются высоким сроком службы, достигающим 15 000 ч. Некоторые производители приводят с учётом оптимизации расходов на освещение рентабельный срок службы, который может быть в два раза меньше. Указанные в техдокументации значения срока службы значительно меньше продолжительности жизни лампы до полного отказа. В режиме частых включений срок службы лампы сокращается.

Люминесцентные лампы – наиболее массовый источник света для создания общего освещения в помещениях общественных зданий: офисах, школах, учебных и проектных институтах, больницах, магазинах, банках, предприятиях текстильной и электронной промышленности и др. Весьма целесообразно их применение в жилых помещениях: для освещения рабочих поверхностей на кухне, общего или местного (около зеркала) освещения прихожей и ванной комнаты. Нецелесообразно применение ламп в высоких помещениях, при температуре воздуха ниже 5 °C и при затруднённых условиях обслуживания.

Люминесцентный светильник состоит из арматуры и источника света. Арматуры обеспечивает требуемое распределение светового потока, защиту от механических повреждений и воздействий окружающей среды.

В люминесцентном светильнике в качестве источника света служит люминесцентная лампа. Светильник представляет собой корпус, в котором смонтированы пускорегулирующее устройство, ламподержатели, стартеродержатели и соединительные провода. Корпус обычно имеет отражатель для увеличения отдачи светового потока от лампы и защитную прозрачную крышку, который обеспечивает равномерное рассеивание светового потока.

Порядок работы

В работе исследуются стартерная схема включения лампы. Исследование производится по схеме (рисунок 6.1), которую необходимо смонтировать по монтажной схеме (рисунок 6.2).

Рисунок 6.1 – Принципиальная схема

Рисунок 6.2 – Монтажная схема

Проверить правильность монтажа при помощи тестера. Подготовить стенд к работе от сети: вывести регулятор ЛАТРа в положение, соответствующее минимальному выходному напряжению, убедиться, что остальные аппараты, неиспользуемые в работе, не попадут под напряжение при включении стенда.

После проверки схемы преподавателем запитать стенд от сети и подать в схему напряжение. Проверить работу схемы. Затем, плавно увеличивая подводимое напряжение с помощью ЛАТРа, определяют напряжение устойчивого включения лампы, а также ток розжига лампы и его величину в рабочем режиме. Эксперимент повторяют несколько раз. Данные заносят в таблицу 6.1

Таблица 6.1 – Зависимость тока от напряжения

| № опыта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опыт розжига лампы |  |  |  |  |  |  |
| Uрозжига B |  |  |  |  |  |  |
| Iрозжига mA |  |  |  |  |  |  |
| Опыт гашения лампы |  |  |  |  |  |  |
| Uгашения B |  |  |  |  |  |  |
| Зависимость Iраб = f(Uраб) |  |  |  |  |  |  |
| Uраб B |  |  |  |  |  |  |
| Iраб mA |  |  |  |  |  |  |

Затем, плавно понижая напряжение, определяют величину напряжения гашения лампы. Опыт повторяют несколько раз. Затем, вновь плавно понижая напряжение от номинального, снимают значения рабочего тока лампы в режиме свечения в нескольких фиксированных точках.

По данным эксперимента рассчитывают средние значения искомых величин Uрозжига, Iрозжига, Uгашения, Uном, Iном и сравнивают опытные данные для номинального режима с паспортными.

Работа №7 Монтаж и подключение выключателей и розеток различного исполнения

Цель работы:

Ознакомиться с видами и способами подключения розеток и выключателей.

В результате выполнения работы студент должен:

- знать устройство выключателей и розеток;

- уметь подключать выключатели и розетки различного исполнения.

Работа №8 Монтаж и подключение однофазных и трехфазных счетчиков электроэнергии

Цель работы:

Изучить порядок и правила монтажа, а также установки, проверки и включения счетчика электрической энергии.

В результате выполнения работы студент должен:

- знать устройство, принцип действия однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии

- уметь подключать различные типы счетчиков.

Общие сведения

Учёт израсходованной электрической энергии потребителями осуществляется счётчиками (однофазными или трёхфазными). Каждый счетчик характеризуется передаточным числом, показывающим число оборотов диска при протекании через него 1 кВт·ч электроэнергии. Это число указывают на шкале счетчика, что соответствует 2500 оборотам диска. На шкале счетчика также указывают номинальное напряжение, класс точности, номинальный ток и частоту. Счетчики выпускают в прямоугольных и круглых пластмассовых корпусах. Для увеличения пределов измерения счетчика применяют трансформатор тока.

Цифровые счетчики электрической энергии (ЦСЭ), в связи с переходом на микроконтроллерное управление, имеют очевидные преимущества:

- в ЦСЭ достижим практически любой класс точности. Отсутствие трущихся механических частей значительно повышает надежность устройства;

- обработка аналоговой информации в цифровом виде принципиально позволяет одновременно определять как активную, так и реактивную составляющие мощности, что является важным, например, при учете распределения энергии в трехфазных сетях;

- появляется возможность создания многотарифных счетчиков. При работе такого ЦСЭ значение накопленной энергии записывается в накопительный буфер текущего тарифа. Выбор текущего тарифа осуществляется автоматически. Например, "льготный" тариф может быть установлен на ночное время и на праздничные дни, "пиковый" тариф на время от 13:00 до 15:00 в будние дни, а в остальное время действует "основной" тариф;

- в ЦСЭ несложно реализовать внешний интерфейс, по которому можно считывать показания счетчиков, изменять тарифы, производить диагностику и управление. Такие счетчики могут быть организованы в единую сеть с централизованным доступом. Например, все ЦСЭ в жилом доме объединяются по внешнему интерфейсу и через модем выходят на телефонную линию. Таким образом, связываясь по телефонной сети, можно программировать или считывать информацию с любого ЦСЭ в доме;

- применение цифровой базы делает возможным создание автоматизированной изолированной системы потребления, учета, распределения энергии и платежей. В такой системе может быть, например, предусмотрена предварительная оплата электроэнергии. Пользователь, в этом случае, заранее оплачивает определенное количество энергии. Информация об оплате либо непосредственно поступает на счетчик по внешнему интерфейсу, либо может быть записана на специальную электронную карточку, индивидуальную для каждого пользователя. Карточка программируется в пункте оплаты, после чего записанная информация считывается ЦСЭ с помощью встроенного картридера. Если лимит купленной энергии будет исчерпан, а новая оплата не внесена, счетчик отключает пользователя от энергосети. Таким образом в подобной системе исключается задолженность платежей за электроэнергию.

Счетчики могут применяться только для стационарной установки в закрытых легкодоступных помещениях, в воздухе которых не содержатся агрессивные пары и газы, а температура не выходит за пределы 273...313 К (0...40 °С) при массовой доле паров воды 80%. Их устанавливают вертикально (угол отклонения не более 1°) на ровном гладком опорном основании на капитальных стенах или щитках, а в местах, доступных для посторонних лиц (лестничные клетки, проходы в производственных помещениях и т.д.), счетчики устанавливают в металлических шкафах. Крепят счетчики тремя винтами (одним сверху и двумя снизу), подравнивают (отрезают излишки) провода, снимают с их концов изоляцию на длину 25...30 мм, заводят в зажимную колодку счетчика и закрепляют винтами. Включение счетчиков в сеть производится в соответствии со схемой, имеющейся на внутренней стороне крышки зажимной коробки, с соблюдением последовательности фаз.

Рисунок 10 – Схемы подключения счетчиков

Как правило, в местах вводов должны устанавливаться счетчики. Схемы подключений счетчиков приведены на рисунке 10.

Работа №9 Монтаж и подключение щитков освещения

Работа №10 Монтаж и подключение квартирных и этажных щитков

Цель работы:

Изучить порядок и правила монтажа щитков.

В результате выполнения работы студент должен:

- знать устройство щитков различного назначения

- уметь подключать щиток и выполнять в нем коммутацию.

Общие сведения

В соответствии с ПУЭ [1] принята следующая классификация устройств для распределения и учета электрической энергии в жилых, общественных, административных и бытовых зданиях:

- вводное устройство (ВУ) – совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть;

- вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распредели-тельным (ВРУ);

- главный распределительный щит (ГРЩ) – распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции;

- распределительный пункт (РП) – устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, групповых щитков);

- групповой щиток – устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников;

- квартирный щиток – групповой щиток, установленный в квартире и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры;

- этажный распределительный щиток – щиток, установленный на этажах жилых домов и предназначенный для питания квартир или квартирных щитков;

- электрощитовое помещение – помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства;

- питающая сеть – сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ;

- распределительная сеть – сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков;

- групповая сеть – сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.

Питание осветительных сетей осуществляется от квартирного щитка. Щиток обычно представляет собой штампованный каркас (иногда встречается – пластмассовый), закрепленный на кронштейнах. Щиток устанавливают в местах, удобных для обслуживания: на панелях, на стенах, в нишах или на щитах на высоте 1,4-1,7 м от пола. В верхней части квартирного щитка располагают автоматические выключатели, в средней части – счетчик электрической энергии, в нижней – пакетный выключатель.

Для отключения счетчика и осветительной проводки при ревизиях, демонтаже и монтаже, питание от сети отключается через пакетный выключатель, а для защиты проводки и счетчика при перегрузках и коротких замыканиях предназначены предохранители и автоматические выключатели.

Рисунок 11 – Типы щитков

Работа №11 Монтаж и подключение квартирной проводки и нахождение неисправностей

Цель работы:

Научиться самостоятельно составлять схемы электроснабжения и  производить монтаж электрооборудования, выявлять типичные неисправности.

В результате выполнения работы студент должен:

- знать порядок монтажа электрооборудования и основные его неисправности;

-уметь составлять электрические и монтажные схемы, выполнять монтаж оборудования до 1000 В.

Работа №12 Монтаж системы уравнивания потенциалов

Цель работы:

Изучить систему уравнивания потенциалов (СУП) в жилых и общественных зданиях.

В результате выполнения работы студент должен:

- знать назначение СУП, ее устройство, правила выполнения;

- уметь выполнять систему уравнивания потенциалов.

Общие сведения

Систему уравнивания потенциалов в домах с системой заземления TN-C делать запрещено!!!

Система уравнивания потенциалов (СУП) бывает 2 видов:

- основная система уравнивания потенциалов (ОСУП)

- дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП)

СУП предназначена для выравнивания потенциала всех проводящих частей здания:

- элементы здания

- конструкции здания

- инженерные сети и коммуникации

- системы молниезащиты

Соединение выполняется защитными проводниками PE, которые прокладываются отдельно, либо могут входить в состав линий электроснабжения. Эти проводники образуют так называемую «сетку» в здании и должны соединять все его вышеперечисленные части с заземляющим устройством и заземлителями.

В случае повреждения в электроустановке и попадания на проводящие части здания потенциала (напряжения), возникает ток короткого замыкания, либо большие токи утечки, которые приводят к отключению поврежденного участка цепи от источника питания, путем срабатывания автоматических выключателейили УЗО.

- Основная система уравнивания потенциалов (ОСУП)

Состоит из:

- контура заземления (заземляющее устройство)

- главной заземляющей шины (ГЗШ)

- «сетки» защитных проводников PE

- проводников уравнивания потенциалов

Главная заземляющая шина (ГЗШ), она же шина РЕ, устанавливается в вводном распределительном устройстве (ВРУ) здания. Более подробно о ней Вы можете прочитать в статье главная заземляющая шина (ГЗШ).

К главной заземляющей шине (ГЗШ) подключается стальная полоса, идущая от контура заземления (заземляющее устройство). Выглядит это примерно следующим образом:

Рисунок 12 – Соединение ГЗШ и контура заземления

Рисунок 13 – Расположение защитных проводников

К этой же главной заземляющей шине (ГЗШ) подключается (рисунок 14):

- РЕН-проводник вводной линии (кабеля) в системе заземления TN-C-S

- РЕ-проводник вводной линии (кабеля) с системе заземления TN-S.

Рисунок 14 –Подключение проводников.

Далее от главной заземляющей  шины отходят РЕ-проводники групповых линий электропроводки, а также РЕ-проводники уравнивания потенциалов проводящих частей здания.

Порядок выполнения комплексной работы:

1. Составьте однолинейную схему соединения электропроводки квартиры с системой заземления TN-C-S (модель квартиры – лабораторный стенд) с учетом размещения установочной арматуры по помещениям. Предусмотрите питание отдельных помещений квартиры от отдельных автоматических выключателей квартирного щитка.

2. Составьте схему соединений проводов в коробках.

3. Составьте схему электропроводок на плане квартиры и монтажную расчетную схему.

4. После согласования схем с преподавателем – прозвоните и соедините провода в ответвительных коробках. Прежде чем собирать схему, убедитесь в том, что отключен автоматический выключатель, питающий стенд. Убедитесь в целостности лабораторного оборудования и соединительных проводов.

5. Измерьте сопротивления изоляции электропроводок и заполните протокол.

6. После проверки преподавателем правильности проведенных коммутаций проводов в распределительных коробках, осуществите подачу напряжения на стенд.

Во избежание поражения электрическим током касаться руками клемм, других токоведущих деталей категорически запрещается.

При возникновении аварийных ситуаций, появлении запаха дыма и возникновении прочих аварийных режимов – немедленно отключите автоматический выключатель и сообщите о неисправности лаборанту или преподавателю.

7. Продемонстрируйте работу схемы преподавателю.

Контрольные вопросы

1 .Перечислите технические условия на монтаж электропроводок.

2. Перечислите требования к монтажу выключателей, патронов, розеток.

3. Назначение и содержание проекта производства работ.

4. В чем заключается монтаж электропроводок индустриальными методами?

5. Как составить схему соединений узла электропроводок?

6. Каково назначение УЗО?

7. Объясните принцип действия электронных УЗО.

8. Расскажите, как устроено электромеханическое УЗО.

9. Какие функции выполняют групповые щитки и щитки учета в электрических сетях?

10. Как подключаются 3-х фазные счетчики электрической энергии?

11. Как подключаются однофазные счетчики?

12. Для чего применяют трансформаторы тока?

13. Где устанавливаются счетчики учета электрической энергии?

14. Каков принцип работы люминесцентной лампы?

15. Каковы преимущества люминесцентных ламп?

16. В каких помещениях применяются люминесцентные лампы?

17. Как выполняется монтаж светильников с люминесцентными лампами?

Критерии оценки отчетных работ

| Критерии | Оценка |
| --- | --- |
| Графическая часть работы выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ, приведены порядок расчетов и результаты расчетов в таблицах, построены все графики, указаны единицы измерения | Отлично |
| Графическая часть работы выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ, порядок расчетов приведен не полностью, результаты расчетов в таблицах присутствуют, построены все графики, указаны не все единицы измерения | Хорошо |
| Графическая часть работы выполнена не в соответствии с требованиями ГОСТ, не приведен порядок расчетов, только результаты расчетов в таблицах, построены все графики, не указаны единицы измерения | удовлетворительно |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ОТЧЕТ

По лабораторным работам

по профессиональному модулю ПМ.05

Выполнение работ по рабочей профессии 19806

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

для специальности 08.02.09

“Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий”

Выполнил: ________________________

Группа: ________________________

Проверил: ________________________

Челябинск

20___

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей -

6-е издание. - Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2007.

2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок – Сп-б: Издательство ДЕАН, 2014.

3. Сибикин Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок6 учеб.пособие для проф. учеб.заведений/Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин.-  М.: Высшая школа, 2013.-462с.

4.  Правила устройства электроустановок. -7-е издание. Дополненное с исправлениями – Ч.:ООО «Центр безопасности труда» ,2007 -848с..